## VZT
| TYP | VÝROBCE
Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem s přímým výparníkem, Qt=91 kW(70/50), Qch=88 kW (R410A), včetně uzavírací klapky, prižných manžet, filtru F7, základového rámu, regulačního uzlu, Pi=7kW, 11.2A, 3x400V |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 4
Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=15000m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, Pi=4.8kW, 7.8A, 3x400V
Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem s přímým výparníkem, Qt=36,5 kW(70/50), Qch=45 kW (R32), včetně uzavírací klapky, prižných manžet, filtru F7, základového rámu, regulačního uzlu, Pi=4.8 kW, 7.8A, 3x400V |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 6
Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=8000m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, Pi=5.0kW, 8.0A, 3x400V |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=5000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem s přímým výparníkem, Qt=29 kW(70/50), Qch=31.1 kW (R32), včetně uzavírací klapky, prižných manžet, filtru F7, základového rámu, regulačního uzlu, Pi=4.8 kW, 7.8A, 3x400V
Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=5000m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, Pi=4.8 kW, 7.8 A, 3x400V |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
Venkovní kondenzační jednotka typu VRV, Qch/t=45 kW/50 kW (R410A), Pi=6.03 kW, 10.1A, 3X400V včetně propojovacího kitu |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=28 kW/31.5 kW (R32), Pi=8.2 kW, 32A, 3X400V |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=14 kW/16 kW (R32), Pi=3.74 kW, 16A, 3X400V |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104

## Kotelna
{94105b74-2940-4dc8-a74c-bed622349c70}
Kotelna
|  | TYP | VÝROBCE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
0 | Plynový kotel kondenzační |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| Teplovodní kondenzační kotel plynový, P=100 kW, t=70/50, včetně hydraulické kaskády, montážní sady pro 4 kotle, plynového připojení | [8 empty] | P | 1
0 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| Anuloid 20m3/h, DN 100 | [8 empty] | P | 1
0 | Automatické doplňovací zařízení |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| pro upravenou vodu, 1,2m3/h, včetně průtokoměru | [8 empty] | P | 1
0 | Expanzní čerpadlový automat |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| včetně řidící jednotky a propojovací soustavy | [8 empty] | P | 1
0 | Expanzní vyrovnávací nádoba |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| 500/6,V=500l, max. provozní přetlak 6 bar pro EA1 | [8 empty] | P | 1
0 | Zásobníkový ohřívač vody s integrovaným výměníkem tepla o objemu 250l |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| provedení nerez | [8 empty] | P | 1
0 | Expanzní nádoba DD25 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| V=25 l, max. provozní přetlak 10 bar | [8 empty] | P | 1
0 | Úpravna vody |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| pro výkon zdroje do 500 kW, p=1,4-8,0 bar, 1,2m3/h | [8 empty] | P | 1
0 | Oběhové čerpadlo |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| PN16, NS=1x230 V, DN 40, V=14,14m3/h, p=70kPa | [8 empty] | P | 1
0 | Oběhové čerpadlo |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| PN16, NS=1x230 V, DN 32, V=14,8m3/h, p=60,6kPa | [8 empty] | P | 1
0 | Oběhové čerpadlo |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| PN16, NS=1x230 V, DN 40, V=9,1m3/h, p=41,3kPa | [8 empty] | P | 1
0 | Oběhové čerpadlo |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| PN10, NS=1x230 V, G6/4", V=5,0m3/h, p=44,0kPa | [8 empty] | P | 1