## List1
Dodávka a montáž plynových kotlů kino Květen Nový Jičín
Příloha č. 1 - Soupis dodávek a montážních prací s výkazem výměr – Položkový rozpočet
Montáž plynových kotlů
Položka | Počet | Měrná jednotka | Cena za měrnou jednotku v Kč (bez DPH) | Cena celkem v Kč (bez DPH)
Dodávka a instalace 2 ks plynových kondenzačních kotlů s jmenovitým výkonem od 45 kW do 50 kW na jednotku, s modulovaným výkonem od min. 12 kW, účinností při částečném zatížení nad 108 %, provozním tlakem min. 6 bar, určených pro napojení na stávající otopnou soustavu a kouřovod, se zabudovaným systémem regulace umožňujícím napojení na systém měření a regulace objednatele. Kotel musí být certifikován pro provoz se zemním plynem a umožňovat připojení k systémům ekvitermní regulace. Dodávaná technologie musí být včetně potřebného příslušenství a umožňovat budoucí kaskádové zapojení. | 2 | ks |  | 0
Součástí dodávky bude kompletní systém řízení kotelny umožňující: kaskádové zapojení a automatickou regulaci minimálně dvou kondenzačních kotlů; řízení směšovaných topných okruhů s ekvitermní regulací; nastavení časových programů pro vytápění a přípravu teplé vody; vzdálený monitoring a ovládání prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace. | 1 | ks |  | 0
Montáž komínu a odtahu spalin+revize | 1 | ks |  | 0
Konstrukce pro uchycení kotlů | 1 | ks |  | 0
Montáž a propojení kotlů | 2 | ks |  | 0
Montáž Cu potrubí plyn | 14 | m |  | 0
Montáž přípojek pl.kotle | 2 | ks |  | 0
Revize plynového zařízení | 1 | ks |  | 0
Zpětná klapa DN40 | 2 | ks |  | 0
K.kohout RB páka DN 40 | 4 | ks |  | 0
Filtr Magna+náplň | 2 | ks |  | 0
Cu přechod DN40x42 | 16 | ks |  | 0
T kus DN32x1/2 (dielektrický nebo mosazný) | 4 | ks |  | 0
Teploměr s jimkou | 2 | ks |  | 0
Montáž Cu potrubí 40+izolace | 104 | m |  | 0
Montáž armatur | 24 | ks |  | 0
Regulace+elektroinstalace | 1 | ks |  | 0
Montáž HT potrubí pro kondenzát | 8 | m |  | 0
Neutralizační box kondenzátu vč. náplně | 1 | ks |  | 0
Napuštění demineralizovanou vodou | 1 | ks |  | 0
Montáž HVTV a rozdělovače
Položka | Počet | Měrná jednotka | Cena za měrnou jednotku v Kč (bez DPH) | Cena celkem v Kč (bez DPH)
HVTV do 10m3/h | 1 | ks |  | 0
Šroubení mosazné DN40 | 8 | ks |  | 0
Cu přechod DN40x42 | 12 | ks |  | 0
Montáž a propojení HVTV | 1 | ks |  | 0
Sběrač DN100 | 1 | ks |  | 0
Rozdělovač DN100 | 1 | ks |  | 0
Montáž a usazení rozdělovače | 2 | ks |  | 0
K.kohout DN40 | 16 | ks |  | 0
Zpětná klapa DN40 | 3 | ks |  | 0
T kus DN40x1/2 | 14 | ks |  | 0
Filtr mosazný DN40 | 6 | ks |  | 0
Teploměr s jimkou | 12 | ks |  | 0
Vsuvka DN40 | 10 | ks |  | 0
Šroubení k čerpadlu | 4 | ks |  | 0
ESBE ventil+servopohon | 2 | ks |  | 0
Šroubení mosazné DN40 | 16 | ks |  | 0
Vypouštěcí kohout | 12 | ks |  | 0
Cu přechod DN40x42 | 4 | ks |  | 0
Teploměr s jimkou | 14 | ks |  | 0
Čerpadlo Grunfos topení | 2 | ks |  | 0
Šroubení k čerpadlu | 2 | ks |  | 0
Montáž a propojení čerpadla | 2 | ks |  | 0
Montáž armatur | 45 | ks |  | 0
Exp.nádoba 300l | 1 | ks |  | 0
Montáž a propojení exp.nádoby | 1 | ks |  | 0
Vodoměr DN15+šroubení | 1 | ks |  | 0
Zpětná klapa 1/2 | 1 | ks |  | 0
K.kohout 1/2RB | 2 | ks |  | 0
Montáž PPR potrubí 20 | 2 | m |  | 0
Demontáž rozdělovačů a navaření závitů
Položka | Počet | Měrná jednotka | Cena za měrnou jednotku v Kč (bez DPH) | Cena celkem v Kč (bez DPH)
Demontáž ocelových rozdělovačů | 1 | ks |  | 0
Navaření ocel.závitů | 8 | ks |  | 0
Montáž Cu potrubí 42+izolace stáv.kotelna | 10 | m |  | 0
Vypouštění+napouštění systému | 1 | ks |  | 0
Topná zkouška | 1 | ks |  | 0
Likvidace odpadů na skládku | 1 | ks |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0