## List1
Příloha č. 2 Soupis a specifikace klíčových komponentů
Položka | Výrobce a typ (dopsat)
Dodávka a instalace 2 ks plynových kondenzačních kotlů s jmenovitým výkonem od 45 kW do 50 kW na jednotku, s modulovaným výkonem od min. 12 kW, účinností při částečném zatížení nad 108 %, provozním tlakem min. 6 bar, určených pro napojení na stávající otopnou soustavu a kouřovod, se zabudovaným systémem regulace umožňujícím napojení na systém měření a regulace objednatele. Kotel musí být certifikován pro provoz se zemním plynem a umožňovat připojení k systémům ekvitermní regulace. Dodávaná technologie musí být včetně potřebného příslušenství a umožňovat budoucí kaskádové zapojení.
Součástí dodávky bude kompletní systém řízení kotelny umožňující: kaskádové zapojení a automatickou regulaci minimálně dvou kondenzačních kotlů; řízení směšovaných topných okruhů s ekvitermní regulací; nastavení časových programů pro vytápění a přípravu teplé vody; vzdálený monitoring a ovládání prostřednictvím webového rozhraní nebo mobilní aplikace.