Příloha č. 2

Technická specifikace FVE, informace o stavu střechy a návrh jejich oprav

- Fotovoltaická elektrárna (FVE)

– bude umístěna na střeše budovy krytého bazénu na adrese Novosady 914/10,

741 01 Nový Jičín

– požadovaný výkon: 99 kWp

– dostupné podklady specifikující plánovanou FVE:

- Žádost o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny VN/VVN

(příloha č. 4 této Výzvy)

- Jednopólové schéma pro FVE (příloha č. 5 této Výzvy)

- Smlouva o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN)

- Střecha budovy krytého bazénu

– výměra části střechy určené pro instalaci FVE: cca 1 400 m2

Obrázek. č. 1 – vyznačení plochy části střechy určené pro instalaci FVE (střecha nad bazénovou částí)

Z důvodu instalace FVE je potřeba oprava stávajícího střešního pláště a atiky (týká se pouze plochy nad bazénovou částí – viz grafické znázornění):

- U střešního pláště jsou nutné lokální úpravy a následné natavení jedné nové vrstvy asfaltového pásu po celé ploše části střechy (dle platných norem a předpisů).

- U atiky je také nutné natavení jedné nové vrstvy asfaltového pásu včetně správného kotvení z důvodu nejednotné výšky atiky (dle platných norem a předpisů).

- Je potřeba navrhnout řešení detailu v místě ukončení atiky z důvodu zatékání do konstrukce. V současnosti je tento detail ukončen pod úrovní atiky, přičemž atikový plech ve spojích jeví známky netěsnosti a tím dochází k zatékání do konstrukce. Je potřeba navrhnout řešení i s novým oplechováním atiky.

- U stávajícího hromosvodu je nutné posoudit jeho aktuální stav a případně navrhnout opravu nebo kompletní výměnu hromosvodu v závislosti na podmínkách určených pro instalaci FVE (dle platných norem a právních předpisů).

Poznámka:

Předpokládá se, že instalace FVE a navrhované opravy střechy nebudou podléhat stavebnímu řízení. Bude se jednat pouze udržovací práce na střeše a instalaci FVE s celkovým instalovaným výkonem do 100 kWp.

- Další informace

- Budoucí zhotovitel instalace FVE a opravy střešní konstrukce zpracuje také:

- projektovou dokumentací pro provádění stavby, jejímž obsahem bude dodávka a instalace FVE a oprava střechy (specifikace viz výše),

- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ),

-   případné další dokumenty potřebné k úspěšné realizaci celé zakázky.

- Budoucí zhotovitel bude povinen realizovat plnění v souladu:

- s právními předpisy ČR a EU, zejména zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon; zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon; zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie; zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech; zák. č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností; nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a souvisejícími prováděcími předpisy,

- se Smlouvou o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN)

- s podmínkami dotačního programu ModF – RES+ č. 1/2025.

- Zhotovitel obdržel od Objednatele:

  - Statické posouzení střechy s uvažovaným zatížením FVE, přičemž v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby je potřeba aktualizovat toto statické posouzení střešní konstrukce dle skutečného návrhu rozmístění panelů FVE a zatěžovacích betonových prvků. Zhotovitel FVE bude zavázán oslovit v této souvislostí zpracovatele tohoto statického posouzení.