Akce: Stavební úpravy veřejných toalet

Objekt: Veřejné toalety Skalky 2280/99, Horní předměstí

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín

Zpracovatel projektu: Libor Jurák

Zakázka: 23/24

Technická zpráva

Dokumentace pro vydání

stavebního povolení

D 1. 4. d – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

– SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM

OBSAH:  1. Charakteristika zařízení a základní údaje

2. Technické řešení

3. Závěr, bezpečnost práce a ochrana zdraví

1.  Charakteristika zařízení a základní údaje

1.1.  Rozsah projektu

Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci sociálního zařízení.

Projekt je zpracován v rozsahu pro povolení stavby na základě požadavků známých v době zpracování projektové dokumentace a podle zadání investora.

1.2.  Projekční podklady

- Stavební výkresy;

- ČSN a katalogy výrobců;

- Konzultace s projektantem stavební části.

1.3.  Platnost projektu

S ohledem na vývoj předpisů, norem a výrobků je platnost tohoto projektu 2 roky.

1.4.  Základní technické údaje

Napěťová soustava:

- Napájení: 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-C

- Vnitřní rozvody: 3 /N/PE AC 400/230 V 50 Hz TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje

- základní: Základní izolací živých částí, přepážkami a kryty.

- ochrana při poruše: Ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě

poruchy.

415 – Doplňková ochrana:

- Použitím proudových chráničů s vybavovacím reziduálním proudem 30 mA;

- Doplňujícím ochranným pospojováním.

Ochrana před atmosférickým a síťovým přepětím dle čl. 131.6 ČSN 33 2000-1:

Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím přepětí je navržena podle ČSN EN 33 2000-4-443 ed.2 pro zařízení kategorie přepětí III

až I přepěťovými ochrannými zařízeními SPD typu 1 až 3 dle ČSN 33 2000-5-534.

Instalovaný výkon: Pi  7 kW

Kategorie odběrného místa: „C“.

Kategorie dodávky elektrické energie: 3. Stupeň – při výpadku sítě nebude dodávka zajištěna zvláštními opatřeními.

Vnější vlivy: Elektrická instalace a zařízení se nachází v prostorách, které jsou ve smyslu NA. 5 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 považovány za normální. Pro elektrické zařízení v umývacím prostoru platí čl. 7.8 ČSN 33 2130 ed.2 a pro elektrická zařízení v koupelnách platí ČSN 33 2000-7-701 ed.2 pro jednoúčelová zařízení a zařízení ve zvláštních objektech.

1.5.   Umělé osvětlení:

Umělé osvětlení vnitřních prostorů bude řešeno v prováděcí dokumentaci podle kap. 4. ČSN EN 12464-1 Z1:2005 (36 0450) s přihlédnutím k ČSN 73 4301 Z1:2005 (obytné budovy).

1.6.   Předpisy a normy ČSN

Pro vypracování projektu bylo použito norem ČSN, zejména ČSN 33 1310 ed.2, 33 2000-1 ed.2, 33 2000-4-41 ed.3, 33 2000-4-43 ed.2, 33 2000-5-51 ed.3, 33 2000-5-52 ed.2, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-7-701 ed.2/Z1, 33 2130 ed.3, 33 2312 ed.2, 33 3210/Z1, ČSN EN 61439-3 (35 7107), ČSN EN 62305-3 ed.3 (34 1390) a souvisících.

2.     Technické řešení

- Připojovací bod

Provede se napojení nového podružného rozváděče RP – 39 054, 54 modulů ze stávajícího rozvaděče, který je umístěn přes stěnu v místnosti obsluhy areálu. Do stávajícího rozváděče v místnosti obsluhy areálu se osadí jisti B 25A/3 a odpočtový elektroměr.

2.2.   Silnoproudá elektroinstalace

2.2.1. Měření elektrické energie

Měření elektrické energie – odpočtový elektroměr osazený ve stávajícím rozvaděči.

2.2.2. Ochranné pospojování

Do tzv. ochranného pospojování se navzájem spojí tyto části:

-ochranný vodič

-uzemňovací přívod

-rozvod potrubí v budově

2.2.3. Rozvodná zařízení

Nový podružný rozváděč, povrchový 54 modulů, umístěný v úklidové místnosti.

2.2.4.  Ochrana před atmosférickým a síťovým přepětím

Stávající

2.2.5. Vnitřní silové rozvody

Pro instalaci jsou navrženy kabely CYKY, kterými se napojí jednotlivé obvody soc. zařízení.

Instalace bude provedena pod omítkou.

Ve WC pro ZTP bude umístěna sada pro nouzovou signalizaci.

Osvětlení bude ovládáno přes pohybová čidla.

Zásuvky budou instalovány ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou, dle požadavků a upřesnění investora při montáži.

U veškerých zásuvkových obvodů, je dle čl. 5. 3. 11 ČSN 33 2130 ed.2 použita doplňková ochrana proudovými chrániči s reziduálním vybavovacím proudem 30 mA.

Při kladení silových vedení je třeba postupovat podle jednotlivých ustanovení ČSN 33 2000-5-52 ed.2.  Pro používání NN kabelů a vodičů je třeba dbát požadavků stanovených ČSN 34 7402, pro ukládání kabelů a vodičů v objektech bytové a občanské výstavby a v objektech s podobným provozem je třeba postupovat podle čl. 4.1.2 a 7.10 ČSN 33 2130 ed.2 (instalační zóny vedení).

2.3.   Slaboproud

Budou napojeny vodovodní baterie v umyvadlech přes transformátor, který bude umístěn v rozváděči RP.

2.4.   Ochrana objektu proti požáru

Přístroje a zařízení budou uloženy na hořlavých podkladech třídy reakce na oheň “A1 až B” podle ČSN EN 13501-1. V případě, že budou přístroje či zařízení uložena na materiálech jiné třídy reakce na oheň, anebo budou tímto materiálem obloženy, použije se instalační materiál a přístroje vhodné pro použití na dané podklady. Přístroje, zařízení a svítidla neověřená pro přímou montáž na hořlavé podklady se podloží nehořlavou a tepelně nevodivou podložkou např. z CEMVINU o tloušťce nejméně 5 mm.

2.5.   Nakládání s odpady

Zhotovitel stavebního díla (montážních prací) musí řešit likvidaci odpadů ve smyslu ustanovení zákona 185/2001 Sb., zákon o odpadech. Odpadový materiál z montáží bude likvidován podle “Programu odpadového hospodářství” zhotovitele.

- Závěr, bezpečnost práce a ochrana zdraví

Elektrická instalace a zařízení musí být provedena v souladu s požadavky a podmínkami, které stanovuje ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci bude zajištěna dodavatelem (zhotovitelem) montážních prací v rámci novelizovaného zákoníku práce.

Při vlastních montážních pracích je dodavatel (zhotovitel) povinen dbát jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ČÚBP o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší  požadavky na bezpečnost práce a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí jakož i dalších bezpečnostních předpisů - ČSN EN 50110-1 ed.3:2015 (ČSN 34 3100), a souvisících.

Montáže smějí provádět pracovníci s odbornou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/78 Sb. ČÚBP §5a6 a pracovníci s odbornou kvalifikací podle nařízení vlády č. 194/2022 sb.).

Elektrické zařízení mohou obsluhovat:

- laici – v rozsahu ustanovení čl. 3.1 ČSN 33 1310, to znamená, že mohou:

-vypínat a zapínat elektrická zařízení,

-připojovat zařízení ke zdroji pomocí zásuvek a vidlic,

-provádět běžnou údržbu a čištění zařízení bez odnímání krytů pomocí nástroje a při odpojeném elektrickém zařízení od sítě,

-vyměňovat světelné zdroje při vypnutém stavu elektrických zařízení.

- osoby poučené – v rozsahu ustanovení 5.1 až 5.3 ČSN EN 50110-1 ed.2.

#### Bezpečnostní značky a nápisy dle ČSN ISO 3864 (01 8010)

Bezpečnostní značka NB. 3.01 s nápisem 01 POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ se umístí na rozvodná zařízení.

Dodavatel (zhotovitel) elektrické instalace předá uživateli před uvedením zařízení do provozu výchozí revizní zprávu a výkresovou dokumentaci upravenou podle skutečnosti. Dodavatel (zhotovitel) elektroinstalace dále seznámí se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace prokazatelnou formou osobu, která přejímá příslušné prostory se zabudovanou elektrickou instalací a pevně zabudované elektrické spotřebiče do užívání.  Seznámení se provede prokazatelnou formou s uvedením obsahu seznámení, datem a stvrzeným podpisy účastníků.

Provozovatel (uživatel) zařízení je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu elektrického zařízení, včetně pravidelných revizí podle lhůty stanovené ve výchozí revizní zprávě elektrické instalace.

Provozovatel (uživatel) zařízení je povinen pravidelně 1x za měsíc testovat proudové chrániče pomocí testovacích tlačítek.

V Novém Jičíně, květen 2024