## List1
Zařízení |  | Číslo pozice | Počet | Hmotnost | Umístění zařízení |  | Množství vzduchu |  |  | Externí tlak. ztráta |  | ELEKTRO | [5 empty] | VYTÁPĚNÍ (70/50°C) |  |  | CHLAZENÍ |  |  |  | Zařízení |  | Způsob ovládání/poznámka
Číslo | Popis |  |  |  | Podlaží | Osové souřadnice/místnost | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu | Cirkulace vzduchu | Přívod vzduchu | Odvod vzduchu | Přívodní ventilátor |  | Odvodní ventilátor |  | El. příkon celkem | Napětí/ frekvence | Výkon | Z toho vytápění | Průtok vody | Výkon | Z toho chlazení | Průtok vody | Druh chladiva | Napájí | Ovládá
|  |  | [ks] | [kg] |  |  | [m3.h-1] | [m3.h-1] | [m3.h-1] | [Pa] | [Pa] | [kW] | [A] | [kW] | [A] | [kW] | [V/Hz] | [kW] | [kW] | [m3.h-1] | [kW] | [kW] | [m3.h-1] | [-]
1 | Větrání sociálního zázemí restaurace
| Potrubní ventilátor ø160mm | 1.1 | 2 | 2.7 | 1.NP | 107, 111 | - | 290 | - | - | 140 | - | - | 0.053 | 0.23 | 0.106 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes čidlo pohybu s doběhem
2 | Větrání sociálního zázemí kuchyně
| Potrubní ventilátor ø125mm | 2.1 | 1 | 2.2 | 1.NP | 158 | - | 160 | - | - | 180 | - | - | 0.059 | 0.26 | 0.059 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes světlo s doběhem
3 | Příprava pro wellness
Součást dodávky technologie wellness
4 | Větrání sociálního zázemí pro hernu
| Potrubní ventilátor ø160mm | 4.1 | 1 | 2.7 | 1.NP | 138 | - | 320 | - | - | 120 | - | - | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes světlo s doběhem
5 | Větrání sociálního zázemí kanceláře
| Nástěnný ventilátor ø150mm vč. doběhu | 5.1 | 1 | 1 | 1.NP | M-1 | - | 180 | - | - | 45 | - | - | 0.025 | - | 0.025 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes tlačítkový vypínač
| Nástěnný ventilátor ø125mm vč. doběhu | 5.2 | 1 | 0.9 | 1.NP | M-3 | - | 80 | - | - | 45 | - | - | 0.02 | - | 0.02 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes tlačítkový vypínač
6 | Větrání sociálního zázemí salónků
| Potrubní ventilátor ø160mm | 6.1 | 1 | 3.2 | 2.NP | 208 | - | 415 | - | - | 230 | - | - | 0.106 | 0.46 | 0.106 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes čidlo pohybu s doběhem
7 | Odtah od sušičky
-
8 | Větrání sociálního zázemí pokojů 2.NP
| Radiální dvouotáčkový ventilátor | 8.1 | 2 |  | 2.NP | 221, 225 | - | 45, 80 | - | - | 30-40 | - | - | 0.027 | - | 0.054 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vypínač | zvýšený výkon přes tlačítkový vypínač
9 | Větrání sociálního zázemí zaměstnanců v 3.NP
| Potrubní ventilátor ø250mm | 9.1 | 1 | 3.9 | 3.NP | 308 | - | 840 | - | - | 180 | - | - | 0.159 | 0.69 | 0.159 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes tlačítkový vypínač s doběhem
| Potrubní ventilátor ø160mm | 9.2 | 1 | 3.2 | 3.NP | 303 | - | 430 | - | - | 220 | - | - | 0.106 | 0.46 | 0.106 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | elektro | přes tlačítkový vypínač s doběhem
10 | Větrání sociálního zázemí pokojů část "A"
| Potrubní ventilátor ø315mm s integrovaným řízením | 10.1 | 1 | 6 | 4.NP | 434 | - | 870 | - | - | 0-220 | - | - | 0.166 | 1.14 | 0.166 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vlastní | integrovaný regulátor konstantního tlaku
| Dvoupolohový elektricky ovládaný ventil 45/105 | 10.2 | 8 | - | koupelny a WC |  | - | 45, 105 | - | - | 50-160 | - | - | 0 | - | 0 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vypínač | zvýšený výkon přes tlačítkový vypínač
| Dvoupolohový elektricky ovládaný ventil 5/30 | 10.4 | 1 | - | koupelny a WC |  | - | 5, 30 | - | - | 50-160 | - | - | 0 | - | 0 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vypínač | zvýšený výkon přes tlačítkový vypínač
11 | Větrání sociálního zázemí pokojů část "B"
| Střešní ventilátor ø250mm s integrovaným řízením | 11.1 | 1 | 24.7 | střecha |  | - | 1275 | - | - | 0-470 | - | - | 0.381 | 2.3 | 0.381 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vlastní | integrovaný regulátor konstantního tlaku
| Dvoupolohový elektricky ovládaný ventil 45/105 | 11.2 | 11 | - | koupelny a WC |  | - | 45, 105 | - | - | 50-160 | - | - | 0 | - | 0 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vypínač | zvýšený výkon přes tlačítkový vypínač
| Dvoupolohový elektricky ovládaný ventil 30/90 | 11.3 | 1 | - | koupelny a WC |  | - | 30, 90 | - | - | 50-160 | - | - | 0 | - | 0 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vypínač | zvýšený výkon přes tlačítkový vypínač
| Dvoupolohový elektricky ovládaný ventil 5/30 | 11.4 | 1 | - | koupelny a WC |  | - | 5, 30 | - | - | 50-160 | - | - | 0 | - | 0 | 230/50 | - | - | - | - |  |  | - | elektro | vypínač | zvýšený výkon přes tlačítkový vypínač
Odlišení etapizace:
Zařízení spadající do I. etapy - již zrealizováno
| Zařízení spadající do II. etapy - část u vstupu | [13 empty] | Elek. příkon celkem | 1.242 | kW
| Zařízení spadající do II. etapy - nerealizováno | [13 empty] | Topný výkon celkem | 0 | kW