- Rekonstrukce domovní ČOV pro Azylový dům v Novém Jičíně – Straníku č.p. 39

Zakázkové číslo: 109/2018

Archivní číslo : 109/2018

Stupeň         : Dokumentace pro vydání společného povolení

Souprava       :

Vypracoval     :

Investor       : Město N. Jičín, Masarykovo nám. 1, N. Jičín 741 11

Datum          : září 2018

Seznam příloh:

A.   Průvodní zpráva

B.   Souhrnná technická zpráva

C.   Situační výkresy

C.1.   Situační výkres širších vztahů				1: 10000

C.2.   Katastrální situační výkres				1: 1 000

C.3.   Koordinační situační výkres				1:   500

D.   Dokumentace stavebních objektů

D.1.   Technická zpráva

D.2.   Situace stavby  		   		      	1:   250

D.3.   Podélný profil kanalizace, uložení potrubí		1:   250/100

D.4.   Balená ČOV AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV

D.5.   Revizní šachta DN 315

D.6.   Výustní objekt

D.7.   Výkaz výměr

E.   Dokladová část

A	Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby

Rekonstrukce domovní ČOV pro Azylový dům v Novém Jičíně – Straníku č.p. 39

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Nový Jičín – Straník, k.ú. Straník:

p.č. 1883; 1737/5; st.52; 130/2

c)  předmět dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo

dočasná stavba, účel užívání stavby

Rekonstrukce systému čištění splaškových odpadních vod z objektu Azylového domu pomocí nové domovní ČOV a jejich nezávadná likvidace vypouštěním do koryta vodního toku.

A.1.2	Údaje o žadateli

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, N. Jičín 741 11

A.1.3	Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín

Autorizace: VH 1100472

A.2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden stavební objekt.

A.3  Seznam vstupních podkladů

- výchozí mapa EN v měřítku 1:1000

- podrobná mapa 1:250

- stanoviska správců inž. sítí

Vypracoval:

Ing. Lubomír Novák

B	Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrh. stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Staveniště se nachází v travnaté ploše, zpevněných plochách a asfaltové komunikaci v k.ú. Straník, místní části města Nového Jičína, v lokalitě se stávající zástavbou rodinných domů a usedlostí. Území má minimální spád směrem k vodoteči, přístup na budoucí staveniště je z místní komunikace.

b)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánová-

ní, včetně informace o územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s ÚPD, neovlivní okolní výstavbu a nevyvolá další související investice. Jedná se o rekonstrukci původní ČOV, která nevyhovuje pro požadované účely svou kapacitou ani technickým řešením.

c)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z obecných požadavků

Nejsou povoleny výjimky.

d)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek  dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeolo-

gický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti: III.- 60%, IV.- 40%, s úrovní hladiny podzemní vody 2-3 m pod terénem, průměrná hloubka výkopu je 1,3 m.

f)  ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavební pozemek není součásti chráněného území.

Dojde k dotčení potrubí STL plynovodu v majetku GasNet s.r.o., podzemních sdělovacích kabelů v majetku CETIN a.s. dešťové kanalizace v majetku Města N. Jičín a nadz. vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. V průběhu výstavby musí být respektována ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005).

g)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba kanalizace a ČOV je mimo záplavová území, seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní pásma.

h)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v daném území.

i)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

j)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.

k)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Není nutno řešit.

l)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje žádné další investice.

m)  seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Jedná se o stavbu na pozemku investora a obce v k.ú. Straník:

p.č. 1883 	- Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

1737/5 	- Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

st.52 	- Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

130/2  	- Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

n)  seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Stavbou nedojde ke vzniku ochranných nebo bezp. pásem.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o rekonstrukci stávající ČOV typu UH-1, která svým techn. řešením ani kapacitou již nevyhovuje požadavkům na čištění odpadních vod z azylového domu.

b)  účel užívání stavby

Výstavba objektů sloužících k čištění a likvidaci splaškových vod z budovy Azylového domu.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d)  informace  o vydaných rozhodnutích o povolení výjimek z technických požadavků

na stavby a techn. požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou povoleny výjimky.

e)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou součástí předložené PD.

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Není řešeno.

g)  navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.)

Navržená stavba řeší čištění splaškových odpadních vod z budovy Azylového domu a

jejich následnou likvidaci vypouštěním do vod povrchových. Stavbu tvoří:

-  Balená ČOV AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV	- 1 ks

-  Kanalizační potrubí PVC DN150			-  délka 37,9 m

-  Revizní šachta DN 300				- 2 ks

-  Výustní objekt DN 150				- 1 ks

h)  základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické

náročnosti budov, apod

Není řešeno.

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

dokumentace k vydání společného povolení	 	10/2018

rozhodnutí o povolení stavby	        	             	12/2019

zahájení stavby				           		02/2019

dokončení stavby				             	07/2019

Výstavba bude zahrnovat pouze jednu etapu, během které bude realizovaná celá stavba.

j)  orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 500 tis. Kč.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavků na urbanistické řešení.

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavku na architektonické řešení.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Domovní ČOV má zajistit čištění a likvidaci splaškových vod z objektu s cca 20 EO,

objekt je zásobován vodou z obecního vodovodu.

Počet EO:                        		20

Specif. množství odpadních vod: 	125 l/os/den

Denní množství odpadních vod:   	Qd = (20 x 125) = 2500 l/d =

= 2,5 m3/d  = 0.104 m3/h = 0,029 l/s

Vzhledem k tomu, že v navržené čistírně dojde ke značnému vyrovnání průtoku, nepočítá se s denní nerovnoměrností.

Hodinová nerovnoměrnost pro 20 osoby je: kh = 7,5

Hodinové maximum: Qh = 7,5 x 0,024 = 0,78 m3/h = 0,22 l/s

Roční množství vypouštěných vod: Qr = 913 m3/rok

Srážkové vody budou zaústěny do kanalizačního potrubí až za domovní ČOV.

Odpadní vody budou svedeny do mechanickobiologické balené domovní ČOV typu AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV o kapacitě 3,0 m3/den.

Kvalita vyčištěné odpadní vody

_______________________________________________________________

| Hodnoty | p | m |
| --- | --- | --- |
| BSK5 mg/l | 30 | 40 |
| NL mg/l | 30 | 60 |
| CHSK mg/l | 120 | 170 |
| pH | 6 - 9 | 6 - 9 |

Bilanční údaje pro nakládání s vodami

Q24	:	2,500 m3/den		0,104 m3/h	0,029 l/s

Qmax	:				0,78  m3/h	0,220 l/s

Qrok	:	913 m3/rok

množství BSK5	.............  0,080 kg/den, t.j. 0,030 t/rok

množství CHSK	.............  0,320 kg/den, t.j. 0,120 t/rok

množství NL		.............  0,080 kg/den, t.j. 0,030 t/rok

Místo pro odběr vzorků:   RŠ, příp. výtoková trubka DN150 na levém břehu VT.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Není nutno řešit.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Při obsluze a údržbě kanalizačních objektů a ČOV se provozovatel musí řídit platnými normami o hygieně a ochraně zdraví a tyto aplikovat na dané podmínky.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Plastové potrubí PVC DN 150 bude položeno do otevřené výkopové rýhy se šikmými stěnami. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden hutněný štěrkopískový obsyp (max. zrno 10 mm) a poté hutněný zásyp prohozenou zeminou z výkopu a provedeno rozprostření ornice. V místní komunikaci bude proveden hutněný zásyp štěrkem 16-32 mm a provedena oprava zpevněných ploch (betonová plocha, konstrukce asf. vozovky.

V běžných podmínkách stačí osazení ČOV na pískový podsyp tl. 200 mm, resp. pod-kladní betonovou desku tl. 100 mm a obsypání původní zeminou bez hrubších kamenů.

b)  konstrukční a materiálové řešení

Splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí PVC DN150, SN4. Vy-čištěné odpadní vody z biologické ČOV budou zaústěny do drobné vodoteče. V místě křížení s potrubím vodovodu, resp. plynovodu budou osazeny chráničky PE DN200

c)  mechanická odolnost a stabilita

Jako materiál potrubí je navrženo plastové PVC DN150, SN4 s uložením do tvarovaného štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí.

Plastová jímka ČOV je dodávána jako kompletní výrobek určený k obsypání a zásypu dle statických výpočtů a atestů výrobce.

Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů výrobce trub a plastové jímky ČOV nehrozí nebezpečí jejich poškození.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a)  technické řešení

Předpokládá se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, t.j. balené domovní ČOV typu AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV, propojovací kanalizace PVC DN 150 a výustního objektu DN150.

Jedná se o plastovou ČOV o průměru DN 1945/2255 mm a výšce 2620 mm, která bude osazena na betonovou podkladní desku a následně obsypána prohozenou zeminou. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny kanalizací PVC DN 150 do vodoteče.

Původní nadzemní plastová ČOV bude demontována a ekologicky zlikvidována, poté bude vybourán betonový strop původní sběrné jímky (septiku) a jímka po odčerpání kalů  zasypána přebytečnou zeminou.

b)  výčet technických a technologických zařízení

-  Balená ČOV AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV	- 1 ks

-  Kanalizační potrubí PVC DN150			-  délka 37,9 m

-  Revizní šachta DN 300				- 2 ks

-  Výustní objekt DN 150				- 1 ks

B.2.8	Zásady požárně bezpečnostního řešení

Jedná se o podzemní potrubí a nádrže naplněné vodou – není nutno řešit.

B.2.9	Úspora energie a tepelná ochrana

Příkon dmychadla je 95 W, roční spotřeba el. energie je max. 830 kWh/rok.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Není nutno řešit.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

b)  ochrana před bludnými proudy

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

c)  ochrana před technickou seizmicitou

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

d)  ochrana před hlukem

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

e)  protipovodňová opatření

Jedná se podzemní stavbu, dopad povodňových průtoků na ni je minimální. V době zvýšených průtoků ve vodoteči se nesmí provádět odčerpání přebytečného kalu nebo prázdnění ČOV.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu, apod.

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Není řešeno.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není řešeno.

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Není řešeno.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není řešeno.

c)  doprava v klidu

Není řešeno.

d)  pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. že budou ohumusovány a osety, příp opraveny povrchy dotčených komunikací

b)  použité vegetační prvky

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety.

c)  biotechnická opatření

Není řešeno.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Membránové dmychadlo má hlučnost max. 41 dB a bude zabudováno v samostatné nice – nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, apod.

Není řešeno.

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na ŽP

Je součástí PD.

e)  v případě záměrů spadajících  do režimu zákona  o integrované prevenci – základní

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, nebo inte-

grované povolení, bylo-li vydáno

Není nutno řešit.

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Není nutno řešit.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Není nutno řešit.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není řešeno.

b)  odvodnění staveniště

Není řešeno.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Není řešeno.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavbou nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není nutno řešit.

h)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující druhy odpadů :

katalog. číslo	druh odpadu			odpad

17 05 04		výkopová zemina		   O

20 03 01		směsný komunální odpad	   Z

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k terénním úpravám v okolí objektu.

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení. Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 93/2016: beton (170101), dřevo (170201), plast (170203), zemina (170504).

i)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Deponie přebytečné zeminy bude na pozemku investora. Přebytečná zemina bude použita k terénním úpravám v okolí.

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Nedojde k ovlivnění okolního ovzduší. Nedojde k ovlivnění okolí hlukem. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. S ohledem na rozsah a dobu výstavby není nutno zajišťovat služby KBOZP. Z předpisů vyplývá zejména nutnost :

- důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření)

- zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí

- dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, stl plynovodů, vodovodů atd.

- zajištění dopravního značení a dodržování bezpečnosti silničního provozu

l)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření

Není řešeno.

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není řešeno.

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:   2019

Ukončení stavby: 2019

Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

Jedná se o stavbu vodohospodářského charakteru – rekonstrukci staré domovní ČOV a vybudování nové gravitační kanalizace DN150 celk. délky cca 37,9 m  včetně  zřízení výustní objekt DN 150 do koryta VT.

Vypracoval:                                                                    Ing. Lubomír Novák

D.1. Technická zpráva

-------------------------

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení

d.1.1. Všeobecně

-------------------

Předpokládá se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, t.j. balené domovní ČOV typu AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV a propojovací kanalizace s vyústěním do vodoteče. Dmychadlo bude umístěno v techn. míst-nosti přilehlého objektu do vzdálenosti max. 7 m).

Původní nadzemní plastová  ČOV bude demontována a ekologicky zlikvido-

vána, poté bude vybourán betonový strop původní sběrné jímky (septiku) a jímka po odčerpání kalů  zasypána přebytečnou zeminou.

V místě křížení s potrubím vodovodu, resp. plynovodu budou osazeny

chráničky PE DN200

d.1.2. Stručný popis stavebních objektů

----------------------------------------

Stavba je rozdělena na 2 stavební části     - Domovní ČOV

– Kanalizace

Domovní ČOV

Stavba spočívá v osazení typové balené domovní ČOV příslušné velikosti AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV v blízkosti objektu.

Jedná se o plastovou ČOV DN1945/2255 mm a výšce 2620 mm, která bude osazena na betonovou podkladní desku tl. 100 mm a následně obsypána prohozenou zeminou tak, že víko je cca 0,10 m nad upraveným terénem. (V případě vysoké hladiny podzemní vody je nutno zajistit ukotvení a obetonování nádrže.)

Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny kanalizací PVC DN150 do VT.

Propojovací kanalizace

Jedná se o jednoduchou stavbu, která spočívá v položení kanalizace z plastového potrubí PVC DN 150 s typovým uložením do štěrkopískového lože.

Na kanalizaci jsou použity nové plastové šachty DN300 (např. Wavin, OSMA Pipelife). Výustní objekt DN150 je betonový (stáv. ochranná zeď).

Kanalizace bude před záhozem zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 v rozsahu 100 % délky potrubí včetně revizních šachet.

d.1.3. Popis jednotlivých stavebních objektů

---------------------------------------------

d.1.3.1. Domovní ČOV AS VARIOcomp 20K

Stavební část ČOV

Pro osazení ČOV je nutno provést pažený výkop jámy 4x4 m s rozepřením do rámů do hloubky cca 4 m. Balená ČOV AS-Variocomp 20K je řešena jako kompaktní zařízení o průměru DN 1945/2255 mm a výšce 2620 mm, která se osadí do výkopu dle techn. pokynů výrobce. Po zabetonování stropní desky nad vstupním otvorem budou vyskládány betonové skruže DN1000 s přechodovou skruží DN1000/600 a lit. poklopem tř. B vyvedeným nad terén.

V běžných podmínkách postačí osazení na podkladní betonovou desku tl. min. 100 mm, vybetonování mezikruží betonem třídy C35/45 a obsypání původní zeminou bez hrubších kamenů. Před obsypáním zeminou se napustí nádrž čistou vodou, aby nedošlo k prohnutí stěn tlakem zeminy. Mírná deformace není na závadu stability a funkce ČOV.

Po osazení ČOV, propojení všech potrubí a jejím obsypu se provede směrem ke svahu opěrná zídka ze svahových vegetačních tvárnic (výška celkem cca 1,1 m, délka cca 7,6 m) a následná úprava terénu (viz. výkres D.4.).

- Připojení na kanalizaci

Hloubka přítoku se předpokládá obvykle 2,26 m nad dnem čistírny, t.j. cca 1,2 m pod terénem. Pokud není objednáno jinak, dodává se ČOV s pevně zabudovaným odtokem DN 150 mm ve výšce 2,18 m nade dnem ČOV. Odtok má zároveň funkci bezpečnostního přepadu z akumulační (přítokové) nádrže ČOV.

- Připojení ČOV na el. energii

Připojení ČOV spočívá v přímém připojení dmychadla do el. sítě  zásuvkového obvodu v suché nice poblíž ČOV originálním el. kabelem ukončeným vidlicí. Instalovaný příkon ČOV je 95 W.

- Hygienické požadavky

ČOV má víko v pachotěsném provedení a může být umístěna v blízkosti obytných budov. Do prostoru ČOV se vhání z vnějšího prostředí cca 7,2 m3 vzduchu za hodinu a předpokládá se odvětrání přítokovým kanalizačním potrubím nad střechu obytné budovy. Pokud kanalizace není odvětrána - u  starších budov, může být ČOV doplněna pachovým filtrem, který se umístí na víko ČOV. Centrální vzduchový rozvod pohání vzduchový kompresor umístěný v technické místnosti nebo v nice přilehlého zděného pilíře (jeho provoz je nehlučný).

- Podmínky provozu

Domovní čistírna AS VARIOcomp 20K EO/PB-SV je určena pro čištění splaškových odpadních vod z rodinných domků a rekreačních objektů a je schopna vyčistit všechny běžné odpady odtékající kanalizací. Pro bezporuchovou funkci čistírny je však nutné zabránit přístupu následujícím formám znečištění do reaktoru:

- Tuky - ve větší míře

- Regenerační roztoky z domácích změkčovačů vody

- Barvy, laky, zřeďovadla

- Silné desinfekční prostředky a kyseliny

Doporučuje se také zabránit přístupu, z hlediska snížení frekvence vyprazdňování lapače, mechanicky a biologicky nerozložitelných látek, tomuto znečištění:

- Plastové produkty

- Gumové produkty

- Textilie (dětské pleny, hadry, cupanina z praček)

Pro čištění sanitárních zařízení se doporučuje používat biodegrada-bilních detergentů. Krátkodobé přerušení nátoku na čistírnu řádově na několik dní až týden i déle, v závislosti na teplotě ovzduší, nenaruší provoz čistírny. Při dlouhodobém přerušení zatížení čistírny např. v době dovolené je nutné čistírnu budˇ odstavit, nebo dávkovat náhradní organický tekutý koncentrát. Dávkovací zařízení pro tento účel je dodáváno s čistírnou jako doplněk na přání zákazníka.

Odebírání vzorků na přítoku do čistírny bude prováděno z přítoku do prostoru mechanického předčištění a denitrifikace. Vzorky na odtoku z čistírny budou odebrány z prostoru separace. Měření odtoku bude možné provádět u vyústění odpadního potrubí do vsakovací studny.

- Požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví:

Čistírna svou konstrukcí umožňuje provoz a údržbu v souladu s těmito předpisy:

- vyhl.č. 48/82., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bez-pečnosti práce technických zařízení

- vyhl. MZd ČSR č. 91/84 Sb. ochrana proti přenosným nemocem

- Sv. 39/1978 č. 46 Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a techn. zařízení

- ČSN 01 80 10 - Bezpečnostní sdělení. Všeobecná ustanovení

Pro práce, při nichž přichází pracovník do styku s odpadní vodu, bude vybaven ochrannými pomůckami, minimálně gumovými holínkami a rukavicemi.

Ochranné pásmo ČOV je stanoveno na 1 m.

Stavební připravenost sestává z:

--------------------------------

- provedení výkopových prací a zhotovení podkladní betonové desky tl.

100 mm

- zabezpečení přístupu pro transport a osazení ČOV (rovná pevná plocha)

- Zemní práce

-----------

Kromě výkopů přívodní kanalizace a odtokového potrubí se provede výkop a úprava jímky pro vlastní ČOV.

Min. půdorysný rozměr jámy musí být 4,0 x4,0 m, hloubka pod terénem je cca 4 m. Po osazení ČOV se provede hutněný obsyp nádrže ČOV hutněnou štěrkodrtí (ID= 0,98) a po zřízení opěrné zídky z betonových svahových vege-tačních tvárnic urovnání okolního terénu vč. vyspárování, ohumusování a za- travnění.

- Podmínky pro osazení nádrže a konečnou montáž

---------------------------------------------

Dopravu zařízení zajišťuje výrobní závod na náklady odběratele. Pro přechodné uložení ČOV stavebník zajistí rovnou zpevněnou plochu o rozměrech 2x2 m. Osazení zařízení provádí odběratel nebo dodavatelem prověřená organizace podle montážně technologického předpisu. Po osazení ČOV, zkoušce vodotěsnosti nádrže a napojení kanalizace provede dodavatel (příp. prověřená montážní organizace) kompletaci zařízení a komplexní zkoušky.

Pro manipulaci s ČOV stavebník zajistí plochu pro autojeřáb s nosností min. 3,5 t (hmotnost prázdné ČOV je cca 1000 kg).

- Podmínky pro provoz ČOV, její údržbu a obsluhu

----------------------------------------------

Ochranné pásmo se stanoví na 1 m. Ochranný zateplený kryt je pochůzný. Obsluha a údržba spočívá v kontrole chodu strojního a technologického zařízení, jeho čištění a seřizování a dále:

- vizuální a sluchové kontrole chodu strojního a technologického zařízení a elektroinstalace (cca 1 x týdně)

- sledování množství kalu v kalových prostorech a zajišťování jeho odvozu (cca 1 x ročně)

- odebírání vzorků pro rozbory (cca 2 x ročně)

- Technologie čištění

-------------------

Odpadní vody natékají do usazovacího prostoru (A). Usazovací prostor je rozdělen na vstupní část, která slouží na zachycení plovoucích nečistot a na část anaerobní vyhnívání zachyceného kalu. V této části probíhá mechanické předčištění odpadní vody a současně se suspendované látky anaerobně stabilizují.

Dále je odpadní voda dopravována působením přetlaku vzduchu do aktivačního prostoru (B) ČOV. Aerobní část ČOV představuje nízkozatížená aktivace (s možností instalace nosiče biomasy) a vertikálně průtočnou dosazovací nádrž. V aktivační nádrži dochází k odstranění zbytkového organického znečištění a k infiltraci amoniakálního dusíku. Aktivační nádrž je provzdušňována tlakovým vzduchem. Zdrojem tlakového vzduchu je dmychadlo. Tlakový vzduch je do aktivace vháněn přes jemnobublinné aerační elementy. Výhodou řešení je akumulační prostor (D) v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vod a k zabezpečení rovnoměrného odtoku z ČOV.

Směs aktivovaného kalu a vyčištěné vody gravitačně natéká do vertikální dosazovací nádrže (E). Zde dochází k oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody. Kal je ze dna dosazovací nádrže mamutkovým čerpadlem recirkulován zpět do anaerobní části ČOV. Vyčištěná voda z dosazovací nádrže odtéká z hladiny nádrže odtokovým žlabem do odtoku z ČOV.

d.1.3.2. Propojovací kanalizace

K odvedení splaškových vod do domovní ČOV a posléze vyčištěných splaškových vod z domovní ČOV do vodoteče slouží navržená kanalizace.      Délka splaškové kanalizace PVC DN150 do ČOV je 3,8 m, délka kanalizace PVC DN150 od ČOV do výustění je cca 34,1 m.

Zemní práce

Plastové potrubí PVC DN 150 bude položeno do otevřené výkopové rýhy se šikmými stěnami.

Výkopové práce budou prováděny strojně v zemině 3. a 4. třídy těžitelnosti. Zemina z výkopu bude ukládána podél výkopu. Zásyp rýhy v komunikaci a chodníku bude proveden hutněným štěrkem, přebytečná zemina bude použita k zásypu původní sběrné jímky a k terénním úpravám na pozemku investora, příp. odvezena na skládku do 10 km.

Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískový podsyp s uložením kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden hutněný štěrkopískový obsyp (max. zrno 10 mm) a poté hutněný zásyp prohozenou zeminou z výkopu a provedena oprava zpevněných ploch.

Součástí prací bude oprava původního betonového schodiště v trase kanalizace (š.0,9 m, v. 0,9 m), obnova zpevn. ploch podél štítové stěny budovy a osazení přístupových betonových šlapáků D400 pro přístup k ČOV.

Materiál a uložení potrubí

Kanalizace je navržena z plastového potrubí PVC DN 150 mm s těsněním

hrdel gumovým kroužkem o délce cca 37,9 m, uložení potrubí je typové (viz. výše). Min. sklon potrubí DN150 by měl být 1%. V místě křížení s potrubím vodovodu PVC DN100 bude na kanalizační potrubí osazena chránička PE DN200 délky 3 m se středícími objímkami a utěsněním konců vodotěsnými manžetami. V místě křížení s plynovodem bude na kanalizaci osazena ochranná trubka PE DN200 dl. 2 m.

Revizní šachty

Revizní šachty mohou být typové plastové DN 300 mm (výr. Wavin, Optidrain apod.). Jsou tvořeny samostatným plastovým dnem s uložením na podkladní hutněný podsyp kanalizace.

Na tento dílec se nasune korugovaná trubka PVC DN 300 potřebné délky tvořící vstupní komín a na ni se osadí plastový poklop.

Výustní objekt

Je navržen a odsouhlasen výustní objekt v betonové stěně v líci levého břehu vodního toku. Při realizaci se vybourá prostup potřebných rozměrů (cca 0,4x0,4 m), po osazení trubky do líce stěny se provede dobetonování otvoru a zpětná oprava kamenné dlažby.

Výustní objekt bude plynule zavázán do břehové ochranné zdi, součástí prací je i uvedení stávajícího dna do původního stavu.

d.2. Požadavky na vybavení

Jedná se o běžné objekty bez zvláštních požadavků na vybavení.

d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Neřeší se.

d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod

Stavba neovlivní negativně režim povrchových ani podzemních vod na okolních pozemcích.

d.5. Zpracované technické výpočty

Neřeší se - viz. bod B.2.3.

d.6. Požadavky na postup stavebních prací

Při výstavbě je nutno dodržovat tyto normy:

ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 75 69 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

Před zásypem kanalizace nutno provést zkoušku vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6909 v rozsahu 100 % délky potrubí.

V souvislosti se stavbou dojde k rozebrání asfaltové vozovky dotčené MK. Zásyp rýhy na celou výšku bude proveden hutněným štěrkem 16-32 mm. Pro uvedení do původního stavu se počítá s následující konstrukcí vozovky:

- beton asfaltový tř. III.              ............  50 mm

- beton asf. hrubý ABV                  ............  70 mm

- obalované kamenivo OK                 ............  80 mm

- podklad ze štěrkodrti 32-63 mm        ............ 300 mm

- podklad ze štěrkopísku (drti) 4-8 mm  ............ 150 mm

celkem                                             650 mm

Zatravněné a zpevněné plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původ-ního stavu.

d.7. Pokyny pro provoz a provádění prací

viz. předchozí bod

d.8. Vytýčení objektů

Vytyčení objektů je dáno vytyčením hranic pozemku investora. Stavba bude umístěna min. 2 m od hranice sousedního pozemku.

- d.9. Bezpečnost práce

Pracovníci kteří provádějí zemní práce jsou povinni :

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (těžké pažení s rozpěrami)

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů svalit předměty na dno výkopu

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrva-jících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám

h) prověřit současný stav překážek

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje

j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké nejméně 75 cm

k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklonění

l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551

m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, který umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce

n) při výrobě prefabrikátů nutno dbát na jejich bezpečné zvedání a přemisťování

Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.

Při práci v ochranném pásmu el. vedení je nutno respektovat pokyny správců těchto  vedení. U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou stranu 1,0 m. Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno.

Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy. Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami.

Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

V Novém Jičíně, září 2018

Ing. Lubomír Novák

Seznam dokladů:

1. Snímek EN

2. Informace z KN o dotčených pozemcích

3. Vyjádření k podzemním inženýrským sítím:

- CETIN O2 a.s., Ostrava

- SmVaK Ostrava, a.s.

- ČEZ Distribuce, SME Ostrava, a.s.

- Innogy RWE Ostrava a.s.

- Obec Hodslavice (správce vodovodu

- MěstÚ Nový Jičín - OMRI Nový Jičín

4. Koordinované stanovisko MěstÚ Nový Jičín – ŽP

5. Stanovisko správce toku

6. Stanovisko správce povodí – Povodí Odry s.p. Ostrava