Akce :      Oprava tělocvičen a jejich zázemí

ZŠ Jubilejní 3

k.ú.Nový Jičín-Dolní Předměstí, parc.č.1427

Investor :  Základní a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín

DOKUMENTACE PRO výběrové řízení a PROVEDENÍ STAVBY

II.etapa – šatny a zázemí

Obsah projektu :  Technická zpráva

Slepý rozpočet

Výkresová část

- Půdorys šaten

Nový Jičín, březen 2018                                                Vypracovala:   Pantůčková M

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Úvod

Při opravě šaten a zázemí  je navržena  současně výměna otopných těles a vyvážení otopného systému pomocí termostatických ventilů a výměna stávajícího potrubí.

Podkladem pro řešení byla stávající projektová dokumentace  .

Návrh řešení

Stávající tělesa budou  demontována a nově budou osazena článková hliníková tělesa s bočním napojením.

Na přívodu topné vody do tělesa bude osazen radiátorový ventil V-exakt s přesným přednastavením a bude provedeno opětovně příslušné nastavení ventilu dle projektové dokumentace  a tyto ventily se osadí termostatická hlavice. Na zpětném potrubí z tělesa bude osazeno uzaviratelné šroubení.

Stávající potrubí bude demontováno.

Nové trubní rozvody budou vedeny v trase stávajícího potrubí. Potrubí uložené v podlaze bude izolováno návlekovou izolací.

Potrubí je navrženo ocelové a bude natřeno základní a 2x vrchní barvou.

Veškeré odbočky pro napojení těles, které nejsou zahrnuty v této etapě budou přepojeny na nové trubní rozvody.

Trubní rozvody, které spadají do II.etapy budou ukončeny v chodbě ve stávajících šachtách.

Přes prostory šaten je vedeno potrubí pro skleník. Toto potrubí bude vyměněno a uloženo do montážního žlabu.

# Bezpečnost práce

Při montáži ,odzkoušení,revizích i provozu bylo dbáno základních požadavků k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb.,vyhlášky č.207/1991 Sb. A vyhl.č.352/2000Sb.,včetně navazujících vyhlášek a nařízení.

Při svařování byly dodržovány  příslušné protipožární předpisy a nařízení.

Uvedení do provozu

Před montáží radiátorových ventilů bylo provedeno  propláchnutí topného systému.

A  provedena  topná a tlaková zkouška.

Topná zkouška

Součásti instalace vytápění byla  topná zkouška v délce trvání 72 hodin.