ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:	Oprava tělocvičen a jejich zázemí ZŠ Jubilejní

Místo stavby:			Jubilejní 484/3, p. č. 1427

k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí

Investor:	Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Jubilejní 484/3

741 01 Nový Jičín

IČ: 45214859

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

D.1.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| Oprava tělocvičen a jejich zázemí ZŠ Jubilejní Jubilejní 484/3, Nový Jičín |  | Tel. 556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace |  |  |  |  |
| PROJEKT | Kudělka s.r.o. IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 03-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |

1.	Úvod

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je oprava tělocvičen a jejich zázemí v Základní škole Jubilejní, která se nachází na ul. Jubilejní 484/3, parcele č. 1427, katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí. Stavební úpravy jsou po stránce požární bezpečnosti řešeny v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

2. 	Podklady použité pro zpracování

ČSN 73 0802 PBS: Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 PBS: Změny staveb

Zákon č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Projektová dokumentace – Ing. Radek Petřkovský

3. 	Popis stavby a navržených stavebních úprav

Stavba ZŠ je rozdělena na několik pavilonů, stavební úpravy se týkají pavilonu tělesné výchovy. Pavilon TV tvoří tělocvičny s nářaďovnami, které budou předmět stavebních úprav v roce 2018 a jejich zázemí. Zázemí v rámci dokumentace tvoří průběžná chodba s vestibulem u vstupu do pavilonu, šatny, sociální zařízení (umývadla, sprchy), technická místnost, kabinety. Stavební úpravy v rámci zázemí budou realizovány ve druhé etapě.

Předmětem stavebních prací je především výměna a oprava povrchových úprav. Plošné výměry se nemění, způsob užívání se nemění. Prostory jsou využívány v rámci výuky a jsou rovněž k dispozici pro mimoškolní uživatele po ukončení výuky.

Rozsah stavebních úprav:

1.etapa  - tělocvičny a přilehlé nářaďovny

-              demontáž stávajících podlah - parkety

-              demontáž stávajících obkladů stěn - palubkový obklad

-              úprava elektroinstalace

-              demontáž vytápění - stávající článkové litinové radiátory

-              demontáž stávajících vnitřních dveřních výplní

-              provedení nové elektroinstalace - ponecháno osvětlení tělocvičen

-              provedení nových rozvodů vytápění - radiátory, trubní vedení

-              provedení  oprav omítkových ploch

-              provedení nátěrů a maleb - omyvatelný nátěr

-         	provedení nových obkladů stěn - úprava dělící stěny mezi tělocvičnami - nový obklad

(překližkový  var. řešení sádrovláknité desky). V nosné konstrukci tl. 220 mm bude nově vložena minerální izolace to 2/3 tloušťky (nyní dutý prostor)

-              provedení nové skladby podlahy

-              provedení nových vnitřních dveřních výplní - laminát, povrchová úprava CPL 0,2

-              osazení vybavení  tělocvičen - nové prvky nářadí vč.dodání  atestů

-              zabezpečení z hlediska PBŘ - rozmístění ručních hasicích přístrojů, popis únikových cest

2.etapa – zázemí - tj. chodby a šatny

-              demontáž stávajících podlah

-              demontáž stávajících obkladů stěn

-              demontáž elektroinstalace

-              demontáž vytápění

-              demontáž stávajících vnitřních dveřních výplní

-              provedení nové elektroinstalace

-              provedení nových rozvodů vytápění - radiátory, trubní vedení

-              provedení  oprav omítkových ploch

-              provedení nátěrů a maleb - omyvatelné

-              provedení nových obkladů stěn - plošné obklady /laminované/ do výšky 1,65m

-              provedení nových podhledů - prostor chodby a vestibulu - minerální podhled

-              provedení nové skladby podlahy - prostor chodby - keramické dlažby se soklíkem

-              výměna podlahové krytiny v přilehlých šatnách a  kabinetech  - PVC

-	  provedení parapetů s větracími mřížkami

-              provedení nových vnitřních dveřních výplní  - laminát, povrchová úprava CPL 0,2

-              zabezpečení z hlediska PBŘ- rozmístění ručních hasicích přístrojů, popis únikových cest

V rámci stavebních prací nebude zasahováno do nosných konstrukcí, nebude provedena změna vzhledu objektu. Již v předchozím období došlo k výměně oken a zateplení objektu. Zároveň byly provedeny úpravy v sociálních zařízeních, tj. byly provedeny nové instalace, obklady a dlažby.

4. 	Zhodnocení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Navržené stavební úpravy stávajícího objektu ZŠ jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb posouzeny v souladu s požadavky ČSN 73 0834. Posuzované prostory nejsou dělené do požárních úseků.

Podle ČSN 73 0834 čl. 3.3 je navržená změna užívání posouzena jako změna staveb skupiny I.

Nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu ve smyslu čl. 3.2 a předmětem není změna vnitřního členění prostoru, kterou by vznikly místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2. Funkce objektu se nemění.

## Posouzení podle čl. 3.2 ČSN 73 0834

V souladu s čl. 3.2 se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu, protože:

- nedochází ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení o více než 15 kg.m-2.

- nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části o více než 20 %, resp. stávající únikové cesty jsou vyhovující i pro únik osob z hodnocených prostorů.

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu.

- nedochází k záměně funkce objektu či měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy. V souladu s pozn. čl. 3.2 ČSN 73 0834 nejde o změnu vedoucí k vyššímu požárnímu riziku.

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

## Technické požadavky na změny staveb skupiny I podle čl. 4 ČSN 73 0834

Změny staveb skupiny I nevyžadují žádná další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Splněno.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

Splněno.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Oproti původnímu stavu nedochází ke zhoršení parametrů únikových cest, stávající únikové cesty nejsou navrženými stavebními úpravami nijak dotčeny.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Nové VZT rozvody nejsou navrženy.

- nově zřizované prostupy všemi stropy a stěnami jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi nejsou navrženy. Posuzované prostory nejsou dělené do požárních úseků.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.).

Únikové cesty z posuzovaných prostorů stávajícího objektu se nemění.

Po provedených povrchových úpravách posuzovaných prostorů ZŠ, budou únikové cesty a východy na volné prostranství označeny v souladu s ČSN ISO 3864.

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují.

Není nutno vytvářet požární úsek.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty vč. stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

Příjezd a přístup k objektu zůstává stávající.

Požární voda je zajištěna ze stávajících zdrojů.

V objektu jsou osazeny stávající přenosné hasicí přístroje.

Hasicí přístroje se umisťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Hasicí přístroje se umisťují na svislé stavební konstrukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobeny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje umístěné na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu.

Uživatel objektu zajistí pravidelné kontroly a revize přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů ve lhůtách dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

5. 	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

5.1 	Elektroinstalace

Veškeré instalace elektro zařízení a rozvodů bude splňovat požadavky ČSN 332000-3 (působení vnějších vlivů). Revize veškeré elektroinstalace musí být prováděny v pravidelných lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

5.2 	Větrání

Větrání objektu je stávající.

5.3 	Vytápění

Vytápění objektu je stávající.

6. 	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

V posuzované části stávajícího objektu, dotčeného stavebními úpravami, není nutno instalovat žádné požárně bezpečnostní zařízení.

7. 	Závěr

Za předpokladu respektování všech ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví posuzované opravy tělocvičen a jejich zázemí v Základní škole Jubilejní požadavkům platných ČSN z oblasti požární bezpečnosti staveb a souvisejících předpisů. Navržené stavební úpravy nemají negativní vliv na požární bezpečnost stávajícího objektu ZŠ.

Kunín, 03 – 2018						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka