Akce :     STAVENí ÚPRAVY V OBJEKTU

Parc.č.  st. 23/1, Nový Jičín město

Investor :  Město Nový   Jičín , Masarykovo nám .1/1

Nový  Jičín

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY                          -  D.1.4.2  ZDRAVOTECHNIKA -

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4.2.- 1  Kanalizace – půdorys 4.NP

D.1.4.2.-2   Kanalizace – schéma 4.NP

D.1.4.2.- 3  Vodoinstalace – půdorys  4.NP

D.1.4.2.- 4  Vodoinstalace – schéma 4.NP

Nový Jičín, prosinec  2015                                                         Vypracovala: Haráková  S.

Technická zpráva

1.   Úvod

Projekt řeší vnitřní   kanalizaci a vodoinstalaci   pro  byt ve 4.NP , parc.č. st.  23/1, Nový Jičín –město.

2. NÁVRH  ŘEŠENÍ

2.1. Kanalizace  splašková

Ve 4.NP je namontováno WC  s odpadem DN 100. Veškeré zařizovací předměty ve 4.NP budou zdemontované  a od nových zařizovacích předmětů bude nové potrubí svedeno směrem k původnímu odpadu z WC. Sodami bude nutno ověřit tlouštku původní podlahy , tak aby bylo  možné zasekat potrubí do podlahy  PP HT 75, 50. Nutno ověřit taktéž odvětrání původního svodu.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je z navrženo z PP-HT.

Svislé odpadní potrubí bude provedeno z  PP-HT hrdlového s těsněním.  Součástí zařizovacích předmětů jsou zápachové uzávěrky.

Na připojovacím potrubí budou osazené přivzdušnovací ventily ( za předpokladu že  stávající potrubí DN 100 nebude odvětrané.

Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení dle výběru investora a každý ZP musí být vybaven snadno přístupnou zápachovou uzávěrkou.      Po provedené montáži bude  kanalizace podrobená zkoušce těsnosti.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti odpadního,připojovacího a větracího potrubí.

Do doby vykonání technické prohlídky a uvedených zkoušek se musí nechat spoje přístupné,očištěné,nezakryté a nezazděné.

Na potrubí bude napojen  i odkap  kondenzátu z odkouření  plynového kotle.

3.1. Vnitřní vodoinstalace

Do 4.NP je vyvedeno stávající potrubí do koupelny  ukončené kulovým kohoutem. V tomto místě bude osazena nová nika 300/200/200 ve které bude osazen odpočtový vodoměr  q=1,5 m3/h.

Potrubí pro rozvod vody je navrženo z plastového potrubí PPr PN 16. Potrubí bude vedeno ve zdi  . Potrubí bude kotveno v rozteči cca 150cm a bude opatřeno  návlekovou izolací .

Vodovodní  baterie byly navrženy v klasickém provedení a bude nutné před zahájením stavby projednat s majitelem jejich skutečný výběr.

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací po celé trase rozvodu vč.tvarovek a armatur.

Je nutno dodržet minimální tloušťku  navržené izolace a to po celé trase rozvodu.

Studená voda –izolace tl.9mm

Teplá voda – tl.izolace dle průměru potrubí (např.DN20 tl.izol.20mm).

Po dokončení montáže bude provedena prohlídka a tlaková zkouška.

Vnitřní vodovod se zkouší na 1,5násobek provozního přetlaku,nejméně však 1,5Mpa.

O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis dle ČSN. Při montáži potrubí musí být dodrženy montážní předpisy daného systému.

4. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek a ČSN. Zejména je nutno zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění k bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb., dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům práce s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístněna lékárnička v kanceláři stavbyvedoucího, rovněž zde budou umístěna nouzová telefonní čísla rychle pomoci.

- 5.  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, do vnějšího okolí nebudou uvolňovány škodlivé látky, emise nebezpečných záření ani okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem.

Při navrhování byla respektována Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.Realizace stavby a provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály, rovněž je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vč. zákona č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy) 1 zákona č. 254/2001 Sb.), neohrozí tedy jakost povrchových anebo podzemních vod.

Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován v souladu s platnou legislativou na papír, plasty, sklo atd., který bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu.