Seznam příloh:

Textová část

00919-PROJEKT-D.1.4.3-SO 01		Technická zpráva

Výkresová část

00919-PROJEKT-D.1.4.3-SO 01		Půdorys 1.NP

#### Technická  zpráva

Název stavby:  	Stavební úpravy objektu čp. 26/15 na parc.č. st. 107

v k.ú. Nový Jičín - město [707414]

Místo:	Masarykovo nám. 26/15, 74101 Nový Jičín

Profese:	D.1.4.3 - Vytápění

Investor:	Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1

741 01 Nový Jičín

Stupeň:	DPS

Vypracoval:	Ing. Marek Milata

Bernartice nad Odrou 300

741 01  Bernartice nad Odrou

Zak. číslo:	00919

Počet stran:	5

Obsah:

1.	Úvod	3

2.	Výchozí podklady	3

3.	Umístění objektu a požadavky na mikroklima	3

4.	Vytápění	3

4.1.	Stávající stav	3

4.2.	Nový stav	4

4.2.1.	V prostoru odbytu (m.č. 101 a 102)	4

4.3.	Zdroj tepla	4

5.	Požadavky na navazující profese	4

5.1.	Stavba	4

5.2.	Elektroinstalace	4

5.3.	MaR	4

5.4.	Zdravotechnika	4

6.	Montážní práce	4

7.	Údržba zařízení	5

8.	Péče o životní a pracovní prostředí	5

9.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5

# Úvod

Profesní část vytápění, řeší návrh vytápění odbytové části v prostoru jídelny „U Kocourků“  v Novém Jičíně. Investorem je Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, 741 01, Nový Jičín.

# Výchozí podklady

Projekt je vypracován na základě stavebních a technologických podkladů, požadavků investora a v souladu s následujícími předpisy:

- Nařízením vlády ČR č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. a nařízení vlády č. 93/2012 Sb.

- Nařízením vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízením vlády ČR č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízením vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- Vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- ČSN 06 0830 	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

- ČSN 73 0540-2	Tepelně technické vlastnosti budov – Požadavky

- ČSN EN 12831	Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

- ČSN EN 12828	Tepelné soustavy v budovách – Nav. teplovodních tepelných soustav

a s dalšími navazujícími platnými předpisy a normami ČSN.

# Umístění objektu a požadavky na mikroklima

| Místo stavby: | Nový Jičín |
| --- | --- |
| Výpočtová venkovní teplota: | -15 ºC |
| Topné období: | 242 dní |
| Průměrná zimní teplota: | 3,8°C |

# Vytápění

## Stávající stav

Vytápění odbytového prostoru (m.č. 101, 102,) jsou vytápěny stávajícím kotlem na zemní plyn, umístěném v prostoru mytí nádobí (m.č. 104). Vytápění je provedeno jako dvoutrubkový teplovodní systém s otopnými tělesy. Rozvod je z ocelových trub a také z měděných trub (zřejmě po popravě). Stávající otopná tělesa jsou různá, převážně ocelová desková (starší konstrukce) doplněná ocelovými článkovými. Armatura je dvouregulační kohout.

## Nový stav

## V prostoru odbytu (m.č. 101 a 102)

V tomto prostoru budou otopná tělesa kompletně zdemontována vč. rezvodu, bude proveden nový rozvod vedený ve zdi, a bude provedena oprava omítek a výmalba.

Dále bude provedeno osazení otopných těles a armatur.

Rozvod bude proveden z měděných trub lisovaných. Všechny potrubní rozvody budou opatřeny tepelnou izolaci dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. Tloušťka tepelné izolace pro jednotlivé dimenze potrubních rozvodu bude uvedena v realizační dokumenaci. Délková roztažnost bude kompenzována v ohybech (L kompenzátor, a Z kompenzátor). Pro rozvod bude použito nerozebíratelných tvarovek. Uchycení trubek musí vždy umožňovat jejich axiální pohyb, s výjimkou pevných bodů rozvodu. Potrubí je vedeno ve zdi nad sebou nebo v podhledu vedle sebe (zde pozor na křížení s potrubím vzduchotechniky). Rozvod musí být odvzdušnitelný a vypustitelný.

Jako armatury budou použity H-šroubení pro otopná tělesa se středovým připojením. Ventilové těleso je integrováno v otopném tělese.

Otopná tělesa budou ocelová desková dvě desky a dvě přídavné plochy, výška 600 délka 1000 mm resp. 1800 mm, se středovým připojením a integrovaným ventilem s možností hydraulického přednastavení. Budou osazena termostatickou hlavici M30x1,5.

## Zdroj tepla

Stávající, jeho výměna bude provedena v další etapě.

# Požadavky na navazující profese

## Stavba

V rámci stavebních profesí je nutno zajistit provedení prostupů přes stavební konstrukce, drážky pro potrubí. Jejich zapravení a finální výmaba.

## Elektroinstalace

Bez požadavku

## MaR

Bez požadavku. Budou osazeny termostatické hlavice.

## Zdravotechnika

Bez požadavku

# Montážní práce

Montáž musí provádět odborná firma mající s montáží praktické zkušenosti a oprávnění.

Při montáži je nutno dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých zařízení a elementů přiložených k dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

Po provedení montáže bude provedena zkouška těsnosti potrubí.

# Údržba zařízení

Výrobce jednotlivých zařízení dodá uživateli předpisy pro provoz a údržbu. Montážní firma seznámí obsluhu zařízení a jeho údržbou. Uživatel zajistí pravidelnou údržbu.

# Péče o životní a pracovní prostředí

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Již při zpracování předvýrobní přípravy je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany životního a pracovního prostředí. S veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby i době užívání stavby je nutné nakládat dle platné české legislativy.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákon č. 309/2007 Sb. a prováděcí vyhlášku č. 591/2006 Sb., příslušné normy ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.Montáž zařízení je nutno provádět v souladu s předpisy pro elektrická zařízení.Montáž, údržbu a opravy může provádět jen odborná firma. Po provedení montáže musí dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze zařízení předat provozovateli návody k montáži, obsluze, provozu a údržbě a předat protokol o revizní zkoušce.

Nutno dodržet provozní a montážní předpisy jednotlivých výrobců!

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavku ČSN. Při provádění prací a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví!