VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Modernizace plynové kotelny pro Zimní stadión v Novém Jičíně“

Dotaz č.1:

Komu bude náležet výnos z demontované technologie? Zhotoviteli nebo objednateli?

Odpověď č.1:

Náklad/výnos bude náležet zhotoviteli. Objednatel bude požadovat doklad o ekologické likvidaci.

Dotaz č.2:

V TZ MaR na str.4 v odd. 4.2. jsou popsány demontáže, ve výkazu výměr chybí položky pro demontážní práce. Bude tyto položky doplněny nebo pod kterými položkami ve výkazu výměr se demontáže nacházejí?

Odpověď č.2:

Demontáže v části MaR jsou doplněny v nově zaslaném rozpočtu pod položkou „Náklady na likvidaci vybouraných hmot“.

Dotaz č.3:

Ve výkazu výměr jsou specifikované dva nerezové výměníky tepla o výkonu 50 kW (položka č.48) a 75 kW (položka č.50), pro nacenění jsou podstatné u výměníku teplotní spády a tlaky na primární a sekundární straně. V PD nejsou upřesněny teplotní spády a tlak na primární a sekundární straně výměníků.

Kde se v PD nacházejí informace o teplotním spádu a tlaku na primární a sekundární straně? Budou doplněny informace o teplotním spádu a tlaku na primární a sekundární straně výměníků?

Odpověď č.3:

Výměník o výkonu 50 kW má uvažovaný teplotní spád na primární straně 50/30°C, na sekundární straně 45/10°C. Tlaková ztráta výměníku je na primární straně 5,66 kPa, na sekundární straně 1,64 kPa.

Výměník o výkonu 75 kW má uvažovaný teplotní spád na primární straně 70/33°C, na sekundární straně 55/10°C. Tlaková ztráta výměníku je na primární straně 9,56 kPa, na sekundární straně 6,13 kPa.

Dotaz č.4:

V TZ je uvedeno, že MaR zajistí měření všech energií (elektřina, plyn, voda) – chybí ve výkazu výměr.

Odpověď č.4:

V TZ MaR je odstraněn popis „Měření všech energií (elektřina, voda, plyn)“.

Dotaz č.5:

Demontáže – chybí ve výkazu výměr.

Odpověď č.5:

Doplněno do upraveného výkazu výměr.

Dotaz č.6:

V TZ je uvedeno, že MaR zajistí integraci dat, dálkový odečet – jakých dat a kam je integrovat?

Odpověď č.6:

V TZ MaR je odstraněn popis „integrace dat a dálkový odečet“.

Dotaz č.7:

V TZ je uvedeno – MaR zajistí kompletní vizualizaci, dále je uvedeno, že vizualizaci si zajistí provozovatel – co je z toho pravda? Chybí ve výkazu výměr.

Odpověď č.7:

V TZ MaR je odstraněn popis „kompletní vizualizace“.

Dotaz č.8:

VTZ je uvedeno – MaR zajistí odeslání havarijních SMS – chybí ve výkazu výměr.

Odpověď č.8:

Ve výkazu výměr je doplněn „CSM modul“ pro zasílání havarijní SMS.

Dotaz č.9:

V seznamu datových bodů je uvedeno do 2 vstupů detekce plynu z kotelny a do dalších dvou vstupů detekce plynu HUP. Ve výkazu výměr je pouze jedna ústředna, musí být dvě ústředny.

Odpověď č.9:

Ústředna pro detekci plynu je pouze jedna. Ovládá se jeden bezpečnostní uzávěr plynu. Druhý DI vstup je rezervní.

Dotaz č.10:

V SDB je DI 22 a DI 23 uvedeno Režim Automat a režim manuál – čeho se to týká?

Odpověď č.10:

DI 22 a DI 23 se týká provozu celé kotelny. DI 22 by mohlo být také nazváno start/stop. DI 23 lze na manuální přepnutí léto/zima.

Dotaz č.11:

V SDB je popsáno řízení jednotlivých kotlů na požadovaný výkon. Jste si jistý, že stávající kotle včetně nového kotle umožňují dálkové řízení výkonu?

Odpověď č.11:

Kotle by měly reagovat na signál 0-10V, popř. 4-20mA z nadřazené MaR. Není až tak nutné ovládat přímo výkon, signálem lze dávat požadavek na teplotu výstupní vody z kotle.

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Přikládáme opravenou TZ a opravený výkaz výměr MaR.

Termín pro podání nabídek byl změněn na 27.2.2020 v 9,00 hod.

V Novém Jičíně 19.2.2020							Ing. Josef Kuběna