## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {581bcf6a-5636-43c8-bf52-34fc51577278}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | buk5a | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny Loučka | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nový Jičín | [6 empty] | Datum: |  | 3. 7. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Beránek | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | buk5a
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
| Místo: | [6 empty] | Nový Jičín |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 7. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  |  | Projektant: |  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Beránek
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {581bcf6a-5636-43c8-bf52-34fc51577278} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | a |  |  |  | DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d8d3cf87-b330-40c5-b27d-d82b83f3137a} | {581bcf6a-5636-43c8-bf52-34fc51577278} | 2
/ |  | b |  |  |  | DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9ef0bb25-0656-4419-bf90-9d2e8a9cc75e} | {581bcf6a-5636-43c8-bf52-34fc51577278} | 2
/ |  | c |  |  |  | DPS 01.03 - MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {85204ffd-6470-4cad-83ac-2c79611a468f} | {581bcf6a-5636-43c8-bf52-34fc51577278} | 2
/ |  | d |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b56c35cf-7f7d-4420-8d51-3755b7b6a4a9} | {581bcf6a-5636-43c8-bf52-34fc51577278} | 2

## a - DPS 01.01 - Technolog...
[18 empty] | {d8d3cf87-b330-40c5-b27d-d82b83f3137a} | [5 empty] | f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí | 60 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| U - Upozornění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.0323 |  | 15.7719 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43575 |  | 1.886 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.28395 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01893 | 0.28395 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452492212
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1098 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
2 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.1098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625498258
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*2 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.042 |  | 1.886 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
3 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898283954
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 200,00 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.943 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.886 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018220536
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,40*2,30*0,15 |  | 0.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,40*0,41*0,20 |  | 0.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.943 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
5 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 15.772 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369959550
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
6 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 70.668 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687706952
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 7,852*9 |  | 70.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409415159
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
8 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 11.655 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528330144
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.5965 |  | 13.8859 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91429 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
9 | K | 713411141 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá | m2 | 41.448 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.014921 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -165143075
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,28*0,20*33,00 |  | 41.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 63150986 | rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x2500 tl.100 mm | m2 | 40.903 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.24542 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476177077
| VV |  | 45,448*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 40.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 713411145 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů jednovrstvá | m2 | 8.29 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0043937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1995055844
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,28*0,20*33,00/100*20 |  | 8.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 63150986 | rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x2500 tl.100 mm | m2 | 7.461 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.044766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -950331475
| VV |  | 8,29*0,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.008775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065459507
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,50+1,00 |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 63154040 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 70/80 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.00195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754487974
15 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm | m | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.055125 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189527215
16 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | m | 59.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.024395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412393406
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00+49,50 |  | 59.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/80 mm | m | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.17325 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118243735
18 | M | 63154058 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/100 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566976158
19 | K | 713463214 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 150 mm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.0198 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1214020212
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,00 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 63154060 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/100 mm | m | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 0.2376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040282858
21 | K | 713471212 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | kus | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998684348
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového plechu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "klapky uzavírací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+17+2+8+2+2 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "klapky zpětné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "filtr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vyvažovací ventil | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+3+3+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průtokoměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3-cestný reg.ventil | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 28300001 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1728489245
23 | M | 28300002 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN150 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0017 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628964498
24 | M | 28300003 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030617023
25 | M | 28300004 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN100 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457393121
26 | M | 28300004a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN80 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827462139
27 | M | 28300011 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 150 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601936793
28 | M | 28300012 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873116826
29 | M | 28300012a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615957758
30 | M | 28300006a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - filtr DN150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600222514
31 | M | 28300006b | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - filtr DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -208774408
32 | M | 28300006c | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - filtr DN 80 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1423164421
33 | M | 28300020 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1425890780
34 | M | 28300021 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659211311
35 | M | 28300022 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 80 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 657871615
36 | M | 28300022a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - vyvažovací ventil DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1173811262
37 | M | 28300023 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - průtokoměr Dn 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375467084
38 | M | 28300015 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - třícestný ventil s elpoh. DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -305097813
39 | M | 28300016 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - třícestný ventil s elpoh. DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442973325
40 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.914 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721828115
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.055765 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
41 | K | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037577794
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722181253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.000297 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502321664
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,10 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 722181255 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 89 do 110 mm | m | 11.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.005148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1861227817
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,70 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428281938
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597765769
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.2307 |  | 7.92 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
46 | K | 731100847 | Demontáž kotlů litinových článkových počet čl./hmotnost kotle (t) 12 čl./3,960 t | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00166 | 3.96 | 7.92 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -876934319
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 731101000R | "D+M stacionárního kondenzačního nerezového kotle K2,K3" Stacionární kondenzační nerezový kotel - Výkon při teplotním spádu 50/30°C 1200 kW - Výkon při teplotním spádu 80/60°C 1090 kW - Příkon plynu při plném zatížení 1114 kW - Normový stupeň využití 109,6 (při 40/30°C) 107 (při 75/60) - Připojovací tlak plynu 11 kPa - Přípustný provozní tlak 6 bar - Délka/šířka/výška kotle 2580/1330/2192 mm - Spotřeba plynu 114 Nm3/h - Teplota spalin (při 50/30°C): 40°C (při 80/60°C): 66°C - Odpor na straně spalin: 7,5 mbar - Emise NOx: <80 mg/Nm3 - Emise CO: <50 mg/Nm3 - Elektrické údaje: - silové napětí 230V - frekvence 50 Hz - celkový příkon do 3 kW (včetně ventilátoru hořáku) - Kotel bude v souladu s ČSN EN 15502-2-2 - Všechny díly, které přicházejí do styku se spalinami a kondenzátní vodou budou z ušlechtilé oceli (1.4571) Součástí kotle bude: - Digitální regulační přístroj (pro kotel K2) se základní výbavou pro regulaci jednoho kotle nebo jako řídící regulační přístroj prvního kotle u kotelen s kaskádou kotlů. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, vč. ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. - Digitální regulační přístroj (pro kotel K3) jako doplňující regulační přístroj (slave) pro druhý a další kotel v kotelně. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, bez ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. - Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem - Omezovač max. tlaku, omezovač teploty, omezovač min. tlaku - Sada s havarijním termostatem a hlídačem maximálního přetlaku v kotli pro pojistnou sadu kotle jako náhrada za separační nádobu podle ČSN EN 12828 - Automatické spalovací zařízení pro přetlakový spalovací prostor (rozsah výkonu 200 až 1450 kW, tlak ventilátoru 7,5mbar, 230V, 50Hz, 3kW, přípojka ZP R1", pracovní pole vyzkoušeno dle EN 676) vybavený dle EN 676, včetně: 2x hlídače tlaku plynu min/kontroly těsnosti, hladina akustického tlaku do 70 dB(A) 1 m od hořáku (s tlumičem hluku), tlumič hluku v pojízdném provedení, útlum 10-15 dB(A), provedení monoblok - Plynová regulační řada pro automatické spalovací zařízení, vstupní tlak 11 kPa, výstupní tlak 3-7 kPa, včetně: bezpečnostní klapka, pojišťovací ventil, vstupní a výstupní manometr s tlačítkovým kohoutem, plynový filtr a plynový přír. kulový kohout - Tlumící podložky | kus | 2 |  | 0 | CS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49916838
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 731101021R | D+M digitálního regulačního přístoje Digitální regulační přístroj (pro kotel K1) jako doplňující regulační přístroj (slave) pro druhý a další kotel v kotelně. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, bez ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. |  | 1 |  | 0 | CS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1907477829
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 731181019R | D+M třísložkového komínu DN 400,dl.23,60 - komín třísložkový : DN 400, nerezový plech, tl. 0,8 mm, mat. 1.4404 - tepelná izolace: 45 mm izolace (65 m3/kg) - opláštění: AL obal, min. tl. 0,6 mm, barva bílá dle stávajícího provedení | kus | 2 |  | 0 | CS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -478778079
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 731181020R | D+M kouřovodu v kotelně a exteriéru DN350 "Spalinové cesty budou v souladu s ČSN EN 1443, ČSN EN 1856-1 a budou vyhovovat minimálně: EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00 Konstrukce: - 3-složková - kouřovody: DN350 mm , nerezový plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404, jednostranně vyztužený pásovinou 50x5 mm po 1 m - tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) - opláštění: AL obal, min. tl. 0,6 mm, barva bílá dle stávajícího provedení | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.42 | 8.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98155926
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 731181021R | D+M Hrdlový spoj pro připojení ke kotli | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232987680
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 731181021R1 | D+M Návarek pro měření emisí se zátkou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141824788
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 731181021R10 | D+M Návarek pro teplotní čidlo | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.0069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -43708579
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 731181021R11 | Výchozí revize spalinových cest | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.00345 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030258001
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 731181021R2 | D+M Návarek pro měření protitlaku spalin se zátkou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.0138 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749646508
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 731181021R3 | D+M Kontrolní otvory | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.12 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983714707
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 731181021R4 | D+M Tlumiče hluku Tlumič hluku spalin provedení nerez s odtokem kondenzátu - útlum 25dB)A) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322966346
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 731181021R5 | D+M Zaplechování prostupů kouřovodů | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.18 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963830974
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 731181021R6 | Výrobní dokumentace pomocných OK | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025801664
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 731181021R7 | D+M drobné pomocné ocelové konstrukce | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1427803750
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 731181021R8 | Doprava vč.zvedací techniky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906541977
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 731181021R9 | D+M Návarek pro odvodnění | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.0069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482414799
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
63 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 7.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1562001479
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny -0801 nebo -0802 je rozhodující výška (hloubka) úrovně podlaží, ve kterém je kotelna umístěna. Výška objektu není pro volbu ceny rozhodující. | [14 empty] | PSC | 2
64 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 14.012 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031444794
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.8557 |  | 3.2809 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
65 | K | 732101002R | D+M rozdělovače a sběrače "Kombinovaný rozdělovač se sběračem "Rozdělovač (6a); Sběrač (6b) DN350 - průtok 188 m3/h - délka 1,67 m - základní nátěr - tvar přímý - 2x podpěry na podlahu (žárově zinkované, antivibrační podpěry) - s tepelnou izolací z minerálních vláken s povrchovou úpravou z hliníkového plechu min. tl. 1,0 mm" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695078628
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 732110814 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 300 do DN 400 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.27689 | 2.7689 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1238690614
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách není započteno rozpojení přírub rozdělovačů nebo sběračů; toto rozpojení se oceňuje cenami souboru cen 734 19- . 8 Demontáž přírub, části B 04 pokud nejsou oceňovány i demontáže armatur osazených na rozdělovač nebo sběrač. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170982348
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 28300000.1 | orientační štítek na potrubí | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941997409
69 | K | 732212815 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113018296
| VV |  | "anuloid | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 732213813 | Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu do 630 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.00494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476740695
| VV |  | "anuloid | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 732214815 | Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094115218
| VV |  | "anuloid | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 732239000 | D+M akumulační nádoby topúné vody 10m3,PN 16 "Akumulační nádoba topné vody o objemu 10m3, PN6 - přidáno: 2x hrdlo DN100 PN16 (příruba) - přidáno: 6x hrdlo 1/2"" (závit) pro teploměry a teplotní čidla - vč. opravy tepelné izolace a oplechování celé akumulační nádoby" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091274761
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 732239001 | D+M deskový výměník Deskový výměník G-MAR typ VT10H PL42 CDS-16 PN16, TS=130°C, doplněno o 21ks "V" desek | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1163973104
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 732331621 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 200 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02257 | 0.04514 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -720216584
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 732331624 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 300 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03437 | 0.06874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1434640846
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745138009
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 732429223 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 40 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427492215
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 42600002 | "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q= 13,9m3/h, H=3,66m, DN40, PN16 - napětí 230V, předpokládaný příkon do 0,5kW - spojité řízené otáčky (vč. FM) - komunikace přes IR rozhraní - snímatelná tepelná izolace " | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522033653
79 | K | 732429227 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.00978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822942034
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 42600021 | Oběhové mokroběžné třístupňové čerpadlo DN 65, PN 16, "Oběhové mokroběžné třístupňové čerpadlo: - Q=22,46 m3/h, H=5,33 m, DN65, PN10 - napětí 3x 400 V, předpokládaný příkon 0,8 kW - materiál tělesa: bronz nebo nerez - 3-otáčkové - komunikace přes IR rozhraní - snímatelná tepelná izolace " | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1063174687
81 | K | 732429228 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 80 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00779 | 0.03116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -596827818
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 42600020 | Oběhové elektronické jednostupňové odstředivé čerpadlo Oběhové elektronické jednostupňové odstředivé čerpadlo se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose: - Q=60m3/h, H=18,6m, DN80, PN16 - napětí 3x 380 V, předpokládaný příkon do 7kW - spojité řízené otáčky (vč. FM) - komunikace přes IR-rozhraní | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1571607400
83 | M | 42600022 | Oběhové elektronické jednostupňové odstředivé čerpadlo Dn 80, PN16 "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q= 26,09m3/h, H=3,93m, DN80, PN16 - napětí 230V, předpokládaný příkon do 0,8kW - spojité řízené otáčky (vč. FM) - komunikace přes IR rozhraní - snímatelná tepelná izolace" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499370425
84 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 9.856 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182369512
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2211 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
85 | K | 733121221R | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 60,3/2,0; DIN 2462, materiál 1.4541 | m | 1.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 0.009988 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453232908
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,10 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 76,1/2,9,materiál P235TR2 | m | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.004002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575911918
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 733121225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/3,2, materiál P235TR2 | m | 28.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 0.25696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131299293
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,3 |  | 28.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 733121225R | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/2,0; DIN 2462,materiál 1.4541 | m | 11.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 0.10624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -11139168
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,70 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 733121229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 114,3/3,6,materiál P235TR2 | m | 44.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01228 | 0.55137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600574846
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,90 |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 733121233 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 139,7/4,materiál P235TR2 | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01312 | 0.11808 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875210610
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 733121236 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 168,3/4,5,materiál P235TR2 | m | 39.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0115 | 0.4554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134472809
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39,6 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 733121239 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 207/6,3,materiál P235TR2 | m | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0284 | 0.57936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620654688
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,40 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 733124119 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/50,materiál P235TR2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326524754
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 733124122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50,materiál P235TR2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.01422 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307865482
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 733124122R1 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50, DIN 2462,materiál 1.4541 | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.01896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 805065179
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 733124123R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 65,materiál 1.4541.,DIN 2462 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.00948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020795079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 733124124 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 65,materiál P235TR2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211286555
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 733124126R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 80,materiál P235TR2 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00446 | 0.0446 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1650619612
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 733124127 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 125/ 100,materiál P235TR2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00463 | 0.01852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131848760
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 733124228 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých svařováním DN/DN 1 150/100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2135265266
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 733124228R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých svařováním DN/DN 1 150/125,materiál P235TR2 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.0132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 187183904
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 733124229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých svařováním DN/DN 1 150/ 80 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00141 | 0.00846 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1313915450
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 28.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536068405
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60+28,30 |  | 28.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 44.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308047492
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44,90 |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 733190235 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 133/5,0 do 159/6,3 | m | 48.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32823143
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,00+39,60 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 733190239 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 159/6,3 do 219/6,3 | m | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522550003
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,40 |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.221 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097814011
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9877 |  | 0.245 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
108 | K | 734100813 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.083 | 0.083 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909566429
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 734100822 | Demontáž armatur přírubových se třemi přírubami přes 50 do DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 6e-05 | 0.054 | 0.162 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 843693833
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 734101000R | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN100,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN100 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 38Nm, příkon 65W, čas přestavení 10s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283517922
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 734101000R.1 | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN125,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN125 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 55Nm, příkon 65W, čas přestavení 10s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269146998
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 734101001R.1 | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN150,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN150 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 70Nm, příkon 65W, čas přestavení 10s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075573415
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 734101010R | D+M Vyměnný zakladní modul MULTICAL® M-Bus modul s impulzními vstupy- doplnění stávajícího měření (ozn. S8) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679326220
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 734109215 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.01878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708366964
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 42200030 | vyvažovací ventil Dn 65 Pn 16 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591859693
116 | K | 734109216 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 80 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01149 | 0.03447 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32137583
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 42200053 | vyvažovací ventil DN 80, PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1161322874
118 | K | 734109217 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01362 | 0.04086 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1934914533
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | M | 42200052 | vyvažovací ventil DN 100, PN 16 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -669243250
120 | K | 734109218 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.03472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418666368
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | M | 42200040 | měřič tepla Dn 125,PN 16 Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru DN125, PN16: - Qn=100m3/h - modul M-Bus + impulzní vstupy - napájení 230V (50Hz) - sada snímačů Pt100, kabely 5,0 m | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498841880
122 | K | 734109218 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01736 | 0.01736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348905876
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 42200051 | vyvažovací ventil Dn 125, Pn 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -923303852
124 | K | 734163428 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 80 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.11896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273566368
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03987 | 0.07974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458248710
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 734163431 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 150 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0842 | 0.1684 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -459270676
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 734170000 | "Spoj potrubí nerez/PPR - DN80/Ø90mm - lemový nákružek Ø90 - volná příruba k lemovému nákružku Ø90 - protipříruba nerez DN80 - vč. těsnícího a spoj. materiálu" | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1713946682
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.00628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312423024
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734173221 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 125 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01367 | 0.02734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211835100
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 734173414 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.01234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749800048
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734173414R | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50,DIN 2462,materiál 1.4541 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.01234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822514264
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 734173416 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00845 | 0.00845 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758915854
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 734173418 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01168 | 0.01168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648910614
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 734173421 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 125 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01527 | 0.01527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120732557
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 734191949 | Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez navaření protipřírub se dvěma přírubami DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00627 | 0.00627 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511897429
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 734191966 | Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez navaření protipřírub se třemi přírubami DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00446 | 0.00892 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933542302
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734191967 | Opravy armatur přírubových zpětná montáž armatur bez navaření protipřírub se třemi přírubami DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00592 | 0.00592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700597147
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734193116 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.02934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463754144
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734193117 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.08745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193106682
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 734193119 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 | soubor | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03012 | 0.4518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217197680
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 734193120 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 200 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03694 | 0.07388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038375316
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 734193136R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168601113
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 734193137R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574977894
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 734193139R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 150 | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2021197480
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
145 | K | 734209118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2054781545
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 55100010 | pojistný ventil - ot. tlak 5,5 bar(g) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -560432201
147 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130166928
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999953558
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135286083
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700479484
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+4 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828663259
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.01248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123806065
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204968637
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.988 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286883336
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30067 |  | 2.44 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
155 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 281 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.01967 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126794964
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,00 "OK1 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00*5 "OK2 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*2 "OK3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 281 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce pozinkované | kg | 281 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.281 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117773240
157 | K | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg | kg | 2440 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 2.44 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249174327
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 720"armatury,čerpadla, |  | 720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1720"potrubí vč.izolace a uložení |  | 1720 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2440 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.301 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105101529
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0306 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
159 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932379678
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00*2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f2 | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494694833
| VV |  | f2 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 147.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.005904 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446580773
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod izolaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,60+28,30+44,90)*2 |  | 147.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 783614571 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | m | 97.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.005832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637178380
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod izolaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,00+39,60)*2 |  | 97.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 783614581 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický | m | 40.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.003264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1545168238
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod izolaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,40)*2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
164 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2008062623
| VV |  | "vyčištění vpustí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 334062491
| VV |  | "stavební přípomoce | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | HZS2132 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný | hod | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -727533434
| VV |  | "Přesun stávajícího plošinového žebříku, vč. úprav na zábradlí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | HZS3112 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -119628743
| VV |  | "Demontáž stávající spalinové trasy vč. komínů a zaskládkování odpadu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
168 | K | 1003 | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -580096380
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 1004 | Vypouštění systému,vč.pitné vody | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1594253037
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 1005 | Napouštění systému, včetně odvzdušnění vč.pitné vody | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1464722472
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 1006 | Uvedení plynových kotlů do provozu, včetně seřízení | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -294138675
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 1007 | Zaregulování | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2097758534
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 1007.1 | Návrh provozního řádu | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2144681340
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 1008 | Výchozí revize kotelny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1201277778
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 1009 | Výchozí revize | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 443576319
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 1011 | Měření emisi | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -962810303
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 1012 | Měření hluku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 857428500
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 1017 | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 112604829
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 1018 | Funkční zkoušky | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -877478386
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 1019 | Zkušební provoz | soubor | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -303009045
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 1028 | Zaškolení obsluhy | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -573937259
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 1029 | Fotodokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1300805149
| D | U | Upozornění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
183 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092113099
| P |  | Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [14 empty] | P | 2
184 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644847716
| P |  | Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [14 empty] | P | 2
185 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827559793
| P |  | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | P | 2
186 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034233526
| P |  | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | P | 2
187 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129003053
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [14 empty] | P | 2

## b - DPS 01.02 - Plynová o...
[18 empty] | {9ef0bb25-0656-4419-bf90-9d2e8a9cc75e} | [5 empty] | f1 | nátěr potrubí | 134,6 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí | 3,2 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | f3 | natěr potrubí 50 | 21,4 | 2
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| U - Upozornění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1276 |  | 0.17 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00945 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816425532
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 30,00*1,50 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
2 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367755085
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.1181 |  | 0.17 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26679 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
3 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 15,materiál P235 TR2 | m | 47.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.070413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027725645
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,90+19,00 |  | 47.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 25,materiál P235 TR2 | m | 34.8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.09396 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468924056
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,80 |  | 34.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 723111207 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 50 materiál P235 TR2 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00396 | 0.01782 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224812421
6 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76,1/2,9,materiál P235TR2 | m | 10.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.07276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768233672
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,70 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 723150344 | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 65/40,materiál P235TR2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 241288172
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 723150344R | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 65/ 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616914318
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 723221304 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 16 vnitřní závit G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114535315
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050517025
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 723231166 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1645630891
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.267 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878122426
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.75 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
13 | K | 731101000R | Nový plynový hořák vč.jeho montáže i montáže příslušenství Parametry nového hořáku kotle K1: • Výkon hořáku 1580 kW • Výkon kotle s novým hořákem 1470 kW • Uvažovaná účinnost kotle 93% (bez spalinového výměníku) • Připojovací tlak plynu 11 kPa • Spotřeba plynu 160 Nm3/h • Emise NOx: <80 mg/Nm3 • Emise CO: <50 mg/Nm3 • Elektrické údaje: o silové napětí 230V o frekvence 50 Hz o celkový příkon do 5 kW (včetně ventilátoru hořáku) - Plynový hořák bude se speciální míchacím zařízením system pro extra nízkou emisi NOx a CO. Hořák s kompaktním tělem z lehké slitiny s integrovaným vysoce výkonným ventilátorem a el.motorem, výkon motoru 4,5 kW, regulace výkonu plynulá při použití modulačního a dvoustupňová při použití stupňového regulátoru výkonu. Ovládání poměru plyn vzduch je ovládané elektronicky řízenými servopohony pro vzduchovou a plynovou klapku s exaktní kontrolou polohy. Spalovací program je řízen a jištěn procesorově s ovládáním a signalizací průběhu programu na zabudovaném displeji hořáku včetně seřizování a nastavování regulačního rozsahu. Automatická kontrola těsnosti plynových armatur je integrována do manageru spalování hořáku. Mikroprocesorem ovládaný manager spalování slouží k ovládání, regulaci a kontrole všech funkcí hořáku. Hlídání min. tlaku vzduchu a plynu, vysokonapěťové elektronické zapalování paliva. Integrovaný tlumič hluku v prostoru sání vzduchu hořáku. Obslužná a zobrazovací jednotka s jednořádkovým digitálním displejem pro digitální manager spalování s rozhraním e-Bus. Kompletní elektroovládání zabudované v těle hořáku na levé straně.Umístění a montáž armatur, hlídače tlaku pro kontrolu těsnosti a hlídače tlaku plynu vpravo. Plynové armatury R 2" sestávající se ze dvou elektromagnetických ventilů třídy "A" ve společném tělese, čidla min. tlaku plynu, oblouku, přechodových a spojovacích dílů. - Vybavení hořáku pro konektorové propojení regulačních prvků kotle pomocí 7 a 4 polových konektorů s elektroovládáním hořáku včetně příslušných protikusů. - Stabilisační regulátor tlaku plynu typu FRS 520, závitové provedení s vnitřním závitem R 2", vstupní tlak max. 50 kPa, žluté zatěžovací pero, výstupní tlak 3-7 kPa. - Plynový závitový filtr, prov. tlak max. 50 kPa, provedení s vnitř. závitem R 2" - Plynový závitový kulový kohout typ 984-D, s vnitřním závitem R 2", provoz. tlak max. 100 kPa, těsnění teflon. - Frekvenční měnič otáček motoru ventilátoru umístěný na motoru hořáku. Regulace otáček musí dosahovat, obzvláště při minimálním výkonu hořáku, snížení elektrického příkonu, stejně jako zřetelné snížení hladiny hluku. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1668625726
14 | K | 731101001R | Plynový regulační řada hořáku Plynová regulační řada hořáku obsahuje: – Stabilizační regulátor tlaku plynu, závitové provedení s vnitřním závitem R2", vstupní tlak max. 50 kPa, výstupní tlak 3 - 7 kPa – Plynový závitový filtr s vnitřním závitem R2" – Plynový závitový kulový kohout s vnitřním závitem R2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560349166
15 | K | 731101002R | Frekvenční měnič Frekvenční měnič otáček motoru ventilátoru umístěný na motoru hořáku. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72617732
16 | K | 731101003R | Tlumič hluku pro hořák provedený s úplným zakrytím hořáku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452933762
17 | K | 998731102 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.75 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -371821355
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01476 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
18 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.01356 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438883869
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28300000 | orientační štítek na potrubí | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852178984
20 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.015 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467886912
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00396 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
21 | K | 734421102R | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279714729
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792248364
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.004 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857576022
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0747 |  | 0.17 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
24 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52737433
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,00 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483328313
26 | K | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1408400119
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 55343901 | deska pro montáž hořáku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1696809897
28 | K | 767996701 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | kg | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.17 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -455623633
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "potrubí | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,00 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "armatury | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,00 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.075 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800158808
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.007928 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
30 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.000448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297963939
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,050*32*2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f2 | Součet |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.000384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930221832
| VV |  | f2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 134.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.002692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499555015
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28,90+34,80+3,60)*2 |  | 134.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f1 | Součet |  | 134.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 21.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202299949
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,70)*2 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f3 | Součet |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 134.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.002692 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983136765
| VV |  | f1 |  | 134.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 783617621 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 21.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.000856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563379433
| VV |  | f3 |  | 21.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
36 | K | HZS1302 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista | hod | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1019357901
| VV |  | "stavební přípomoc | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | HZS3112 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí odborný | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1707460273
| VV |  | "demontáž stávajícího plynového hořáku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
38 | K | 1000b | Uvedení do provozu - napouštění plynem dle ČSN EN 1775 a ČSN EN 15001 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1647591650
39 | K | 1001 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 367229564
40 | K | 1002 | Vizuální kontrola svarů 100% dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018 | HZS | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1851404901
41 | K | 1004 | Kontrola obvodových svarů: 100% radiografickou zkouškou dle ČSN EN ISO 5579 a ČSN EN ISO 17636 + vyhodnocení dle ČSN EN ISO 10675-1 – Stupeň přípustnosti 2 | hzs | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2137386812
42 | K | 1005 | Provozní zkoušky ČSN EN 1775 | hzs | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 314611171
43 | K | 1006 | Výchozí revize plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 98788554
44 | K | 1007 | Návrh provozního řádu | HZS | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1648637003
45 | K | 1008 | Zaškolení obsluhy | HZS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1980943298
| D | U | Upozornění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
46 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172684952
| P |  | Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [14 empty] | P | 2
47 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964279602
| P |  | Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [14 empty] | P | 2
48 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084644551
| P |  | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | P | 2
49 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388425069
| P |  | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | P | 2
50 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693027114
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [14 empty] | P | 2

## c - DPS 01.03 - MaR
{85204ffd-6470-4cad-83ac-2c79611a468f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
c - DPS 01.03 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
c - DPS 01.03 - MaR
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D13 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D14 - ROZVADĚČ DT1 | [5 empty] | 0
| D15 - KABEL STÍNĚNÝ dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D16 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D17 - UKONCENI KABELU dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D18 - KABELOVÉ TRASY dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D19 - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D20 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | [5 empty] | 0
| D21 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 | [5 empty] | 0
| D22 - OSTATNÍ SLUŽBY | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| D5 - Řídící systém - dodávka + montáž | [5 empty] | 0
| D7 - Snímače teploty- dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D8 - Nerez.jímka pro snímač teplot- dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D9 - Snímače tlaku - dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D10 - Poruchová signalizace - dodávka a montáž | [5 empty] | 0
| D11 - Uživatelský software dodávka + montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
c - DPS 01.03 - MaR
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D13 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | ROZVADĚČ DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol57 | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -993155508
2 | K | Pol100 | Rozvaděč DT1 vč.výbavy Skříňový rozvaděč 800x2000x400mm, IP43, IP20 (vnitřní) kus 1 1-pólový jistič 16A včetně vyp. cívky char.C kus 1 Signálka T6 - červená kus 1 Signálka T6 - bílá kus 1 Resetovací tlačítko T6, barva černá kus 1 Vyrážecí tlačítko T6 barva červená kus 1 Svorka řadová 6mm2 kus 5 Svorka řadová 2.5mm2 kus 210 Vývodka ucpávková kus 98 Lišta DIN-TS35 kus 8 Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň kus 1 Trafo 230/24V~, 400VA kus 1 Jistič jednopólový, typ B, 6A kus 1 Jistič jednopólový, typ B, 10A kus 2 Svorka 230V s pojistkou kus 3 Čtyřpólové relé, cívka 230 V AC + patice kus 4 Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice kus 40 Zásuvka 230V na DIN lištu kus 2 Vývodka ucpávková kus 95 Pomocný montážní materiál (vodiče, propojovací lišty, můstky, štítky, návlečky) sada 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1210163518
3 | K | Pol1 | Rozvaděč RH následuje obsah jednotlivých úprav Pole č.2 3-fázový motorový vývod 5,5 kW (přímo s volbou přepnutí na společný FM) kus 3 Přepínač 1-0-2, 10A kus 1 Přepínač 0-1, 10A kus 3 Motor.spínač 9-12A kus 3 Stykač 5,5kW, 230VAC kus 6 Signálka T6 - zelená kus 3 3 fázový vývod, 10A (hořáky kotlů) kus 2 3 fázový vývod, 16A, char.D (hořák kotle K1) kus 1 1 fázový vývod, 6A (automatika kotlů) kus 4 Pole č.3 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C - EC MOTOR (čerpadla T eV primár) kus 2 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C (čerpadla TeV nabíjení) kus 2 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C (čerpadla ToV primárí) kus 1 1 fázový vývod 20 A, char.B (rozvaděč DT1) kus 1 Přepínač 1-0-2, 10A kus 5 Výkonové relé 2P/16A, 230VAC kus 5 Signálka T6 - zelená kus 5 | Mj | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1581821848
| D | D15 | KABEL STÍNĚNÝ dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | Pol58 | CYKFY-O 4x2,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1023998537
5 | K | Pol59 | JYTY 2x1 mm , pevně | m | 1050 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1213893429
6 | K | Pol60 | JYTY 4x1 mm , pevně | m | 230 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -838469942
7 | K | Pol61 | JYTY 7x1 mm , pevně | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1305639639
8 | K | Pol62 | LAM TWIN FTP 4x2x0,8 (Ethernet) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 85432303
9 | K | Pol63 | LAM DATAPAR FTP 2x2x0,8 (M-Bus) | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1917968644
| D | D16 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol64 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -133333505
11 | K | Pol65 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 430 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1452848057
12 | K | Pol66 | CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1462325595
13 | K | Pol67 | CYKY-J 7x1,5 , pevně | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -298444063
14 | K | Pol68 | CYKY-J 12x1,5, pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 785587759
15 | K | Pol69 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1150867364
16 | K | Pol70 | CYKY-O 4x2.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1115782164
17 | K | Pol71 | CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 351059755
18 | K | Pol71a | CYKY-J 4x2,5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 598119282
| D | D17 | UKONCENI KABELU dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol72 | do7x10 mm2 | ks | 190 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1555667720
| D | D18 | KABELOVÉ TRASY dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol74 | Víko kabelového žlabu 62 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2001065466
21 | K | Pol73 | Kabelový žlab děrovaný 50x62 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1956527588
22 | K | Pol75 | Podpěra na stěnu 125 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1720239806
23 | K | Pol76 | Elektroinstal.trubka tuhá KOPOS průměr 25mm, sv.šedá, vč.kolen | m | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1388739471
| D | D19 | UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol77 | Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -809431659
25 | K | Pol78 | Svorka SR03 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1340840620
26 | K | Pol79 | Svorka ZSA16 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 244859041
27 | K | Pol80 | Vodič CY 6 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 305257542
28 | K | Pol81 | Pomocný mont.materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1134583970
| D | D20 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol82 | Demontáž stávajícího zařízení (rozvaděč RM, periferie, kabely) | hod | 85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1948653253
30 | K | Pol83 | Demontáž vnitřní výzbroje stáv.silového rozvaděče RH | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -40066801
31 | K | Pol84 | Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi vč.řešení provizor.stavů | hod | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1934651774
32 | K | Pol85 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 536051711
33 | K | Pol86 | Komplexní zkoušky systému | hod | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1859209269
| D | D21 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol87 | Revizní technik | hod | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1756396860
35 | K | Pol88 | Vypracování revizní zprávy | hod | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1429386602
36 | K | Pol89 | Spolupráce s reviz. technikem | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1769883276
| D | D22 | OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol90 | Zpracování výrobní projektové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1635442844
38 | K | Pol91 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 385628744
39 | K | Pol92 | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 879965138
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D5 | Řídící systém - dodávka + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol34 | Univerzální procesní stanice 88 I/O, Ethernet, web, 2xRS232, 2xRS485 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1689089821
41 | K | Pol35 | Kombinovaný modul 30 I/O, protokol Modbus RTU/RS485 galv.odd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1329580231
42 | K | Pol36 | Modul 8 analogových vstupů, protokol Modbus RTU/RS485 galv.odd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 642694170
43 | K | Pol37 | SoftPLC ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1793566553
44 | K | Pol38 | Převodník M-BUS/RS232 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 573906088
45 | K | Pol39 | Ethernet switch, 8 kanálů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 592859858
| D | D7 | Snímače teploty- dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol40 | Ni 1000, stonek 150mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -236875244
47 | K | Pol41 | Ni 1000, stonek 200mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 383450074
48 | K | Pol42 | Ni 1000, stonek 400mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -424700029
49 | K | Pol43 | Ni 1000, prostorové | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1214110608
50 | K | Pol44 | Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -281151227
| D | D8 | Nerez.jímka pro snímač teplot- dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol45 | Délka 150 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1221281714
52 | K | Pol46 | Délka 200 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1265037787
53 | K | Pol47 | Délka 400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1253030009
| D | D9 | Snímače tlaku - dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol48 | Snímač tlaku 0-10 bar, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 651205734
55 | K | Pol49 | Diferenční snímač tlaku pro kapaliny a plyny 0…2,5 baru | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1143082187
| D | D10 | Poruchová signalizace - dodávka a montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol50 | Snímač hladiny s instalací na DIN lištu, vč.sondy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -714059081
57 | K | Pol51 | Jímkový termostat 0...90°C, nastaveni interní | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1728103377
58 | K | Pol52 | Detektor CO kompatibilní se stáv.ústřednou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -843467696
| D | D11 | Uživatelský software dodávka + montáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol53 | Generace bodu regulátoru | db | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -533291013
60 | K | Pol54 | Test 1:1 | db | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -883558821
61 | K | Pol55 | Grafická implementace pro display ovl.panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1168644942
62 | K | Pol56 | Vizualizace bodu regulátoru (cloudový server) | db | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -438499172

## d - Vedlejší rozpočtové n...
{b56c35cf-7f7d-4420-8d51-3755b7b6a4a9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
d - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
d - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Objekt:
d - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | souobor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1969910624
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -141313391
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 851509764
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 345013171

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | buk5a
Stavba: | Rekonstrukce plynové kotelny Loučka
Datum: | 3. 7. 2019
Kód | Popis | MJ | Výměra
a | DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí |  | 60
| "viz výkaz výměr |  | 0
| 30,00*2 |  | 60
f2 | Součet |  | 60
Použití figury:
783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 60
783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 60
b | DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
f1 | nátěr potrubí |  | 134.6
| "viz výkaz výměr |  | 0
| (28,90+34,80+3,60)*2 |  | 134.6
f1 | Součet |  | 134.6
Použití figury:
783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 134.6
783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 134.6
f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí |  | 3.2
| "viz výkaz výměr |  | 0
| 0,050*32*2 |  | 3.2
f2 | Součet |  | 3.2
Použití figury:
783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.2
783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 3.2
f3 | natěr potrubí 50 |  | 21.4
| "viz výkaz výměr |  | 0
| (10,70)*2 |  | 21.4
f3 | Součet |  | 21.4
Použití figury:
783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 21.4
783617621 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 21.4

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST