## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ac2cbdff-e1d4-4826-8137-230e0c8afd2f}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | buk4a | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nový Jičín | [6 empty] | Datum: |  | 3. 7. 2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Beránek | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | buk4a
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
| Místo: | [6 empty] | Nový Jičín |  |  |  |  | Datum: |  | 3. 7. 2019
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  |  | Projektant: |  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Beránek
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ac2cbdff-e1d4-4826-8137-230e0c8afd2f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | a |  |  |  | DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ee1ec584-0c6a-4935-8d34-1a40750f917e} | {ac2cbdff-e1d4-4826-8137-230e0c8afd2f} | 2
/ |  | b |  |  |  | DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {716da422-665d-4bfb-9630-b13a2f2ee215} | {ac2cbdff-e1d4-4826-8137-230e0c8afd2f} | 2
/ |  | c |  |  |  | DPS 01.03 - MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {19b0fa5c-c3f4-4bb8-9f59-592b8c481423} | {ac2cbdff-e1d4-4826-8137-230e0c8afd2f} | 2
/ |  | d |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {0442f5a4-0ba2-4f79-b9e5-6b4a94bf7bdf} | {ac2cbdff-e1d4-4826-8137-230e0c8afd2f} | 2

## a - DPS 01.01 - Technolog...
[18 empty] | {ee1ec584-0c6a-4935-8d34-1a40750f917e} | [5 empty] | f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí | 95,68 | 2
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| U - Upozornění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 54.1655 |  | 14.8256 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6991 |  | 0.16335 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.85185 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01893 | 0.85185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452492212
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.7811 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
2 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00366 | 0.3294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625498258
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*2 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 0.4417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586424281
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 55300000 | zárubeň protipožární 900x1970 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2025735307
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.066186 |  | 0.16335 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 297 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.06237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1898283954
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 18,00*16,50 |  | 297 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 297 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 977151221 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm | m | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.000549 | 0.045 | 0.02025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015921219
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45 |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 977151226 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.003267 | 0.159 | 0.1431 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1781751745
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,45*2 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 14.826 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1369959550
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
9 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 489.834 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 687706952
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 54,426*9 |  | 489.834 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409415159
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
11 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 21.339 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1528330144
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 52.4663 |  | 14.6623 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.462 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
12 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694854153
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,50+3,50+13,50+2,50 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051810906
14 | M | 63154601 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/50 mm | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.011475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1103224363
15 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/60 mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.002275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423130864
16 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1227715638
17 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.03105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065459507
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,00+11,00+58,00 |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 63154028 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/60 mm | m | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0696 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 683250487
19 | M | 63154040 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 70/80 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00195 | 0.02145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -754487974
20 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm | m | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.0805 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 189527215
21 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | m | 53.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.021935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1412393406
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,50+28,00 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/80 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.098 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -118243735
23 | M | 63154058 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/100 mm | m | 25.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.1173 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -566976158
24 | K | 713471212 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998684348
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového plechu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "klapky uzavírací | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+5+7 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "klapky zpětné | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28300003 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2030617023
26 | M | 28300004 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN100 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457393121
27 | M | 28300004a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN80 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -827462139
28 | M | 28300012 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1873116826
29 | M | 28300012a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615957758
30 | M | 28300014 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - sestava uzavírací klapka +filtr DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -523622250
31 | M | 28300014a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - sestava uzavírací klapka +filtr DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887573427
32 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.462 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1721828115
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.10374 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
33 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.0312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96455686
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898066227
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,00 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2037577794
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393717958
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1159336268
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,00 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 722181233 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438815985
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 722234268 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1854094642
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 722239106 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982483466
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 38800002 | Vodoměr studená voda 2" Qn=25 m3/h |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190132180
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 722263207 | Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 2,5 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00146 | 0.00146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060548609
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01235 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428281938
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00+25,00 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -234231362
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00067 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618542241
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,00+25,00+2,00 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.104 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 597765769
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.6418 |  | 8.4622 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
47 | K | 731100847R | Demontáž kotle vč,spalinových cest a likvidace suti | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00166 | 3.96 | 7.92 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -675638647
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 731101000R | "D+M stacionárního kondenzačního nerezového kotle K1,K3" Stacionární kondenzační nerezový kotel - Výkon při teplotním spádu 50/30°C 380 kW - Výkon při teplotním spádu 80/60°C 366 kW - Příkon plynu při plném zatížení 377 kW - Normový stupeň využití 109 (při 40/30°C) 106,1 (při 75/60) - Připojovací tlak plynu 19 kPa - Přípustný provozní tlak 5,5 bar - Délka/šířka/výška kotle 2420/970/1840 mm - Spotřeba plynu 46 Nm3/h - Teplota spalin (při 50/30°C): 45°C (při 80/60°C): 74°C - Odpor na straně spalin: 3,0 mbar - Emise NOx: <80 mg/Nm3 - Emise CO: <50 mg/Nm3 - Hladina akustického výkonu: - Sálavý hořák 85 dB(A) - Spalinové hrdlo 80 dB(A) - Elektrické údaje: - silové napětí 230V - frekvence 50 Hz - celkový příkon do 2,0 kW (včetně ventilátoru hořáku) Součástí kotle bude : - Automatický spalovací zařízení (plynový hořák), provedení sálavé, rozsah výkonu 55 až 400 kW, tlak ventilátoru 50 Pa, 230V, 50 Hz, 0,62 kW, přípojka ZP R3/4", pracovní pole vyzkoušeno dle EN 676) vybavený dle EN 676, včetně: 2x hlídače tlaku plynu min/kontroly těsnosti, hladina akustického tlaku do 80 dB(A) 1 m - Tlumič hluku hořáku v pojízdném provedení, útlum 10-15 dB(A)- Kotel bude v souladu s ČSN EN 15502-2-2 • Digitální regulační přístroj (pro kotel K1) se základní výbavou pro regulaci jednoho kotle nebo jako řídící regulační přístroj prvního kotle u kotelen s kaskádou kotlů. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, vč. ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. • Digitální regulační přístroj (pro kotel K2, K3) jako doplňující regulační přístroj (slave) pro druhý a další kotel v kotelně. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, bez ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. • Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem • Omezovač max. tlaku, omezovač teploty, omezovač min. tlaku • Sada s havarijním termostatem a hlídačem maximálního přetlaku v kotli pro pojistnou sadu kotle jako náhrada za separační nádobu podle ČSN EN 12828 • Plynová regulační řada pro automatické spalovací zařízení • Tlumící podložky | kus | 2 |  | 0 | CS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 49916838
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 731101001R | "D+M stacionárního kondenzačního nerezového kotle K2 " "Parametry kotle K2: • Jmenovitý výkon: o 50/30 °C 229 kW o 80/60 °C 219 kW • Příkon v plynu: 226 kW • Normový stupeň využití o 40/30 °C 108,9 o 75/60 °C 106,1 • Připojovací tlak plynu 15-50 kPa • Přípustný provozní tlak 5,0 bar • Délka/šířka/výška kotle 2325/970/1638 mm • Spotřeba plynu 28 Nm3/h • Teplota spalin o 50/30 °C 45°C o 80/60 °C 74°C • Odpor na straně spalin 2,4 mbar • Emise NOx: <80 mg/Nm3 • Emise CO: <50 mg/Nm3 • Hladina akustického výkonu: o Sálavý hořák 80 dB(A) o Spalinové hrdlo 75 dB(A) " • Elektrické údaje: o silové napětí 230V o frekvence 50 Hz o celkový příkon do 2,0 kW (včetně ventilátoru hořáku) Součástí kotle bude: "• Automatický spalovací zařízení (plynový hořák), provedení sálavé, připojovací tlak plynu 20 kW, rozsah výkonu 40 až 240 kW, tlak ventilátoru 50 Pa, 230V, 50 Hz, 0,42 kW, přípojka ZP R3/4"", pracovní pole vyzkoušeno dle EN 676) vybavený dle EN 676, včetně: 2x hlídače tlaku plynu min/kontroly těsnosti, hladina akustického tlaku do 80 dB(A) 1 m. • Tlumič hluku hořáku v pojízdném provedení, útlum 10-15 dB(A) • Digitální regulační přístroj (pro kotel K2, K3) jako doplňující regulační přístroj (slave) pro druhý a další kotel v kotelně. Ovládání dvoustupňového nebo modulačního hořáku. Vybaven provozním kotlovým termostatem a havarijním kotlovým termostatemm, bez ovládací jednotky. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 4 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo. • Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem • Omezovač max. tlaku, omezovač teploty, omezovač min. tlaku • Sada s havarijním termostatem a hlídačem maximálního přetlaku v kotli pro pojistnou sadu kotle jako náhrada za separační nádobu podle ČSN EN 12828 • Plynová regulační řada pro automatické spalovací zařízení • Tlumící podložky " | kus | 1 |  | 0 | CS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853004683
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 731101020R | D+M neutralizačního boxu s náplní pro zvýšení ph | kus | 1 |  | 0 | CS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195366238
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 731181020R | D+M kouřovodu v kotelně a exteriéru DN200 "Spalinové cesty budou v souladu s ČSN EN 1443, ČSN EN 1856-1 a budou vyhovovat minimálně: EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00 Konstrukce: - 3-složková v kotelně a komíně - kouřovody: DN 200 mm , nerezový plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404, jednostranně vyztužený pásovinou 50x5 mm po 1 m - tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) - opláštění: nerezový plech, min. tl. 0,6 mm, mat. 1.4301 " | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98155926
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,00 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 731181020R1 | D+M kouřovodu v kotelně a exteriéru DN250 "Spalinové cesty budou v souladu s ČSN EN 1443, ČSN EN 1856-1 a budou vyhovovat minimálně: EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00 Konstrukce: - 3-složková v kotelně a komíně - kouřovody: DN 250 mm , nerezový plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404, jednostranně vyztužený pásovinou 50x5 mm po 1 m - tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) - opláštění: nerezový plech, min. tl. 0,6 mm, mat. 1.4301 " | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 8.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262428925
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,00 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 731181021R | D+M Oblouk 3-segmentový, s revizním otvorem DN 250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232987680
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 731181021R1 | D+M Oblouk 3-segmentový, DN 250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2141824788
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 731181021R2 | D+M Patní koleno DN 250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749646508
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 731181021R3 | D+M Oblouk 3-segmentový, s revizním otvorem DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983714707
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 731181021R4 | D+M Oblouk 3-segmentový, DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1322966346
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 731181021R5 | D+M Patní koleno DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1963830974
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 731181021R6 | D+M podpěry a uložení kouřovodů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025801664
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 731181021R7 | D+M dorbné pomocné ocelové konstrukce | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1427803750
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 731181021R8 | Doprava vč.zvedací techniky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906541977
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 731200829R | Demontáž kotle vč,spalinových cest a likvidace suti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0.54225 | 0.54225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252601105
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1"Hoval ThermoCondesor TCAF 1500 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 48.062 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1562001479
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny -0801 nebo -0802 je rozhodující výška (hloubka) úrovně podlaží, ve kterém je kotelna umístěna. Výška objektu není pro volbu ceny rozhodující. | [14 empty] | PSC | 2
64 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 28.002 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1031444794
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.91342 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
65 | K | 732101002R | D+M kombinovaného rozdělovače a sběrače "Kombinovaný rozdělovač se sběračem - Qn 42 m3//h - délka 2,65 m - základní nátěr - tvar přímý - 2x podpěry na podlahu (žárově zinkované, antivibrační podpěry) - s tepelnou izolací PUR" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695078628
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 732109000R | D+M změkčování topné vody "Změkčování topné vody: - automatický simplexní změkčovací filtr (kapacita 60), vč. instalačních armatur pro montáž změkčovacího filtru (napojovací hadice, blok se zkušebním ventilem s obtokem) - záchytná vana - mechanický předfiltr - oddělovač systému dle ČSN EN 1717 - bezpečnostní záchytná vana - napojení na kanalizaci - mechanický předfiltr 1"" Parametry pro návrh CHÚV: - objem: cca 25 m3 - přetlak studené vody v přípojce: 5 bar - průtok upravené vody 0,5 m3/hod (max 2,0 m3/hod) - půdorysný rozměr pro instalaci: 0,6 x 1,0 m - 1x zásuvka 230V / 50 Hz, 100 W" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294865962
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0678 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1170982348
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 28300000.1 | orientační štítek na potrubí | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1941997409
69 | K | 7323310002R | D+M tlakové expanzní nádoby Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 50 l, PN6, připojení na systém R 3/4", včetně servisního ventilu se zajištěním 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03002 | 0.03002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 41979504
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 7323310003R | D+M tlakové expanzní nádoby Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 80 l, PN6, připojení na systém R 1", včetně servisního ventilu se zajištěním 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03002 | 0.06004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888704716
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 732331000R | D+M expanzního automatu "Expanzní čerpadlový automat pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní membránovou beztlakou nádobou o objemu 1500 l sestavený do funkčního celku do modulárního rámového systému pro topnou soustavu o parametrech: objem soustavy cca. 32 m3, statický tlak 1,5 bar-g, otevírací tlak PV 5,0 bar-g. - řídící jednotka a komunikační elektronika s rozhraním R485, beznapěťový výstup pro předávání signálu souhrnné poruchy - udržování tlaku dvěma na sobě nezávislými odstředivými nerezovými čerpadly ve spojení se dvěma robusními a vůči znečištění odolnými kulovými kohouty s elektrickým pohonem s předřazeným filtrem jako přepouštěcím zařízením v rozsahu +/- 0,2 bar - solenoidový ventil pro dopouštění soustavy - pojistný venti l - uzavírací kulové kohouty se zajištěním v otevřeném stavu - připojovací souprava - maximální dovolený tlak 10 bar-g" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1052495525
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 732429221 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 32 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.00348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897674848
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 42600000 | "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q = 10,5 m3/h, H = 5,9 m, DN32, PN10 - napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 340 W - spojité řízené otáčky (integrovaný FM) - komunikace přes IR-rozhraní - snímatelná tepelná izolace" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1631291827
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 732429223 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 40 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.00708 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427492215
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 42600002 | "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q = 15,5 m3/h, H = 5,9 m, DN40, PN10 - napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 430 W - spojité řízené otáčky (integrovaný FM) - komunikace přes IR-rozhraní - snímatelná tepelná izolace" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522033653
76 | M | 42600010 | "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q = 17 m3/h, H = 5,9 m, DN40, PN10 - napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 610 W - spojité řízené otáčky (integrovaný FM) - komunikace přes IR-rozhraní - snímatelná tepelná izolace" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -472523347
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.913 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182369512
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5991 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
78 | K | 733101000 | Protipožární ucpávky | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149110444
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 733111114 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 20,materiál P235TR2 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.00398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376789921
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25,materiál P235TR2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.03552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -725321345
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 733111116 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32,materiál P235TR2 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.01128 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210828821
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 733111117 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40,materiál P235TR2 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714890482
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50, materiál P235TR2 | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.33022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075303386
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,50 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 76,1/2,9,materiál P235TR2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.0667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -575911918
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 733121225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/3,2,114,3/3,6,materiál P235TR2 | m | 41.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 0.37591 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131299293
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,40 |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 733121229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 114,3/3,6,materiál P235TR2 | m | 25.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01228 | 0.31068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600574846
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,30 |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 733121233 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 139,7/4,materiál P235TR2 | m | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01312 | 0.30176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1875210610
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 733124119 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/50,materiál P235TR2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.00176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326524754
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 733124121 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/40,materiál P235TR2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00219 | 0.00438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -443210253
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 733124121R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 40,materiál P235TR2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -810047096
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 733124122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50,materiál P235TR2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.00711 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307865482
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 733124122R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 32,materiál P235TR2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465389083
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
93 | K | 733124123R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 65,materiál P235TR2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.00711 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020795079
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 733124123 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 40,materiál P235TR2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00292 | 0.00292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1693768420
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 733124124 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 65,materiál P235TR2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00304 | 0.0152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -211286555
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 733124127 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 125/ 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00463 | 0.00463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -131848760
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. 2. V cenách –2122 a -2123 je započteno: a) úplné těleso přípojky, b) navaření hrdla přípojky. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 733131135 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01825 | 0.01825 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 837907030
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 733131136 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 100 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02128 | 0.04256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612278871
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588975548
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,00+12,00+3,00+1,00 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620426314
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,50 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 51.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536068405
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,00+41,40 |  | 51.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 48.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308047492
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,30+23,00 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.599 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1097814011
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.376 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
104 | K | 734100099R | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN80,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN80 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 38Nm, příkon 65W, čas přestavení 5s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568579048
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 734101000R | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN100,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN100 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 38Nm, příkon 65W, čas přestavení 5s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283517922
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 734109213 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 40 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00553 | 0.00553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1401065777
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 42200000 | Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru6/4" - Qn=10 m3/h -nový modul M-Bus | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11171127
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 734109214 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00704 | 0.00704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1906381941
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 42200006 | "Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru DN50, PN16: - Qn = 15 m3/h - modul M-Bus + impulzní vstupy - napájení 230 V AC - sada snímačů Pt100, kabely 2,5 m" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723506760
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 734109215 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.01878 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335223195
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 42200005 | "Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru DN65, PN16: - Qn = 25 m3/h - modul M-Bus + impulzní vstupy - napájení 230 V AC - sada snímačů Pt100, kabely 2,5 m" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305532104
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 734109215 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.00939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708366964
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 42200030 | vyvažovací ventil Dn 65 Pn 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 591859693
114 | K | 734109414 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01057 | 0.01057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81728422
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 42200009 | "Třícestný regulační ventil (směšovací funkce) s elektropohonem - ventil: DN50, PN6, TS=130°C, kvs=40 m3/h, lineární charakteristika - pohon: zdvih: 20 mm, ovládací síla 1000 N, provozní napětí: AC 24 V, příkon 9 VA, řídící signál: 3-polohový, doba přestavení: 120 s, včetně pomocného kontaktu, potencioměr" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310433994
116 | K | 734109415 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 65 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01412 | 0.04236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1844884733
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 42200020 | "Třícestný regulační ventil (směšovací funkce) s elektropohonem - ventil: DN65, PN6, TS=130°C, kvs=63 m3/h, lineární charakteristika - pohon: zdvih: 20 mm, ovládací síla 1000 N, provozní napětí: AC 24 V, příkon 9 VA, řídící signál: 3-polohový, doba přestavení: 120 s, včetně pomocného kontaktu, potencioměr" | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327318812
118 | K | 734163428 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02974 | 0.05948 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -273566368
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.03987 | 0.03987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458248710
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 734173214 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00347 | 0.01041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529762567
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 734173216 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00427 | 0.02562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450899171
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 734173217 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0138 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2131333692
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.01884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1312423024
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 734173413 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 40 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00472 | 0.01888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -178957123
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 734173414 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00617 | 0.00617 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -749800048
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 734173416 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 65 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00845 | 0.0338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758915854
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 734173417 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 80 | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.0963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278097587
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 734173418 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 100 | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01168 | 0.09344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1648910614
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 734173421 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 125 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01527 | 0.01527 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2120732557
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 734193116 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.13203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1463754144
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 734193117 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.10494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1193106682
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 734193118 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 125 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02258 | 0.04516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -163709208
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 734193136R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168601113
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 734193137R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574977894
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130166928
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 734220101 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409568249
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 734220104 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -601273061
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 734251213 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00073 | 0.00219 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71840652
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999953558
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171138377
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 734291247 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240492450
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00102 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1135286083
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700479484
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.0084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663532372
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828663259
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.08424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 123806065
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12+15 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 734421103R | "Manometr ukazovací: - ∅100 mm, rozsah 0-600 kPa MPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 - kohout tlakoměrový uzavírací (M20x1,5, PN 25, - kondenzační smyčka zahnutá přivařovací (PN100, M20x1,5, konstrukční ocel)" | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1338733914
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 734421104R | "Manometr ukazovací: - ∅100 mm, rozsah 0-1 MPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 - kohout tlakoměrový uzavírací (M20x1,5, PN 25, ocel) - přechod PPR/ocel, přechodové šroubení" | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983047851
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 734424102 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C stočené | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875656339
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.01938 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204968637
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5+1+12+15+3+2 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1.376 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286883336
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.027 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
152 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -292495123
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 61165611 | dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm,se samozavíračem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1367745227
154 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.027 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 353489916
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.30537 |  | 6.2 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
155 | K | 767649191 | Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 393631087
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. | [14 empty] | PSC | 2
156 | M | 54917265 | samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.0047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 611307209
157 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 281 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.01967 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126794964
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 105,00 "OK1 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00*5 "OK2 |  | 160 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00*2 "OK3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 281 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce pozinkované | kg | 281 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.281 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117773240
159 | K | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg | kg | 5100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 5.1 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 249174327
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,00" změkčovací filtr |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000"armatury,čerpadla,kompresory |  | 1000 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1500"rozdělovače sběrače |  | 1500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2500"potrubí vč.izolace a uložení |  | 2500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 767996705 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 500 kg | kg | 1100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.1 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564875479
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1100,00"expanzní zařízení |  | 1100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.305 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -105101529
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.037897 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
162 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 95.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.013395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932379678
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,105+0,032+0,008)*32*2"OK1-OK3 |  | 9.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,100)*32*2 "ostatní uložení komín |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f2 | Součet |  | 95.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 95.68 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.011482 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1494694833
| VV |  | f2 |  | 95.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432724666
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod izolaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,50+13,50+3,50+1,50+58,00)*2 |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446580773
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod izolaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (11,00+46,00 +28,00)*2 |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 783614571 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1637178380
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod izolaci | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,50)*2 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
167 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2008062623
| VV |  | "vyčištění vpustí | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 334062491
| VV |  | "stavební přípomoce | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30+50 |  | 80 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úprava prostupů komína | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úprava ústí komína | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
169 | K | 1003 | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -580096380
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 1004 | Vypouštění systému | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1594253037
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,00 |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 1005 | Napouštění systému, včetně odvzdušnění | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1464722472
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,00 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 1006 | Uvedení plynových kotlů do provozu, včetně seřízení | hod | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -294138675
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46,00 |  | 46 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 1007 | Hydraulické vyregulování kotelny | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2097758534
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,00 |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 1007.1 | Návrh provozního řádu | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -2144681340
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,00 |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 1008 | Výchozí revize kotelny | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1201277778
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 1009 | Výchozí revize spalinových cest | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 443576319
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 1011 | Měření emisi | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -962810303
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 1012 | Měření hluku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 857428500
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 1017 | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 112604829
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 1018 | Funkční zkoušky | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -877478386
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,00 |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 1019 | Zkušební provoz | soubor | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -303009045
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 1028 | Zaškolení obsluhy | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -573937259
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 1029 | Fotodokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1300805149
| D | U | Upozornění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
184 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092113099
| P |  | Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [14 empty] | P | 2
185 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644847716
| P |  | Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [14 empty] | P | 2
186 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827559793
| P |  | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | P | 2
187 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034233526
| P |  | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | P | 2
188 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -129003053
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [14 empty] | P | 2

## b - DPS 01.02 - Plynová o...
[18 empty] | {716da422-665d-4bfb-9630-b13a2f2ee215} | [5 empty] | f1 | nátěr potrubí | 171 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí | 1,92 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | f3 | natěr potrubí 50 | 16 | 2
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| U - Upozornění | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4034 |  | 0 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00945 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00945 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816425532
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | 30,00*1,50 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
2 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t | 0.009 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367755085
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy. | [14 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39395 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32434 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
3 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 15,materiál P235 TR2 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1027725645
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,00 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 20,materiál P235TR2 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.0222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1770293990
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 25,materiál P235 TR2 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0027 | 0.162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468924056
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60,00 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32,materiál P235 TR2 | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.01218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -785202523
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40,materiál P235 TR2 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00396 | 0.02772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -231207695
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 723111207 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 50 materiál P235 TR2 | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00396 | 0.01386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -224812421
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,50 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/2,9,materiál P235TR2 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0068 | 0.0476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768233672
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,00 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,2,materiál P235TR2 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00888 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -213197807
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 723219104 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00803 | 0.00803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632015971
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 42200000 | Havarijní rychlouzávěry BAP s řídícím elektromagnetickým ventilem; membránový, bez napětí zavřeno (NC) |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558090298
13 | K | 723221304 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 16 vnitřní závit G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114535315
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050517025
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1796382033
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.324 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878122426
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0123 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
17 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438883869
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 28300000 | orientační štítek na potrubí | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1852178984
19 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.012 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467886912
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01659 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
20 | K | 734173417 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00963 | 0.00963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996704040
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 734421102R | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00441 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279714729
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792248364
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.017 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1857576022
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0321 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
24 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52737433
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. | [14 empty] | PSC | 2
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,00 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1483328313
26 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.032 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1800158808
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [14 empty] | PSC | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0086192 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
27 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0002688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297963939
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,030*32*2 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f2 | Součet |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1.92 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0002304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1930221832
| VV |  | f2 |  | 1.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 171 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499555015
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,00+12,00+60,00+3,50+7,00)*2 |  | 171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f1 | Součet |  | 171 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202299949
| VV |  | "viz výkaz výměr | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,00+1,00)*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | f3 | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 171 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983136765
| VV |  | f1 |  | 171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 783617621 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563379433
| VV |  | f3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
33 | K | HZS3111 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí | hod | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1821322856
| VV |  | "drobné nespecifikované montážní práce | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
34 | K | 1000b | Uvedení do provozu - napouštění plynem dle ČSN EN 1775 a ČSN EN 15001 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1647591650
35 | K | 1001 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 367229564
36 | K | 1002 | Vizuální kontrola svarů 100% dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018 | HZS | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1851404901
37 | K | 1004 | Kontrola obvodových svarů: 100% radiografickou zkouškou dle ČSN EN ISO 5579 a ČSN EN ISO 17636 + vyhodnocení dle ČSN EN ISO 10675-1 – Stupeň přípustnosti 2 | hzs | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2137386812
38 | K | 1005 | Provozní zkoušky ČSN EN 1775 | hzs | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 314611171
39 | K | 1006 | Výchozí revize plynovodu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 98788554
40 | K | 1007 | Návrh provozního řádu | HZS | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1648637003
41 | K | 1008 | Zaškolení obsluhy | HZS | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1980943298
| D | U | Upozornění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
42 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1172684952
| P |  | Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [14 empty] | P | 2
43 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 964279602
| P |  | Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [14 empty] | P | 2
44 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084644551
| P |  | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | P | 2
45 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388425069
| P |  | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | P | 2
46 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1693027114
| P |  | Poznámka k položce: Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [14 empty] | P | 2

## c - DPS 01.03 - MaR
{19b0fa5c-c3f4-4bb8-9f59-592b8c481423}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
c - DPS 01.03 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
c - DPS 01.03 - MaR
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| D1 - Řídící systém - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D2 - Snímače - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D3 - Snímače teploty - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D4 - Nerez.jímka pro snímač teplot - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D5 - Snímače tlaku - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D6 - Poruchová signalizace - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D7 - Uživatelský software - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D9 - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| D10 - ROZVADĚČ DT1 | [5 empty] | 0
| D11 - KABEL STÍNĚNÝ - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D13 - UKONCENI KABELU - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D14 - KABELOVÉ TRASY - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D15 - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D16 - ZÁSUVKA 230V PRO NAPÁJENÍ ÚPRAVNY VODY - montáž a dodávka | [5 empty] | 0
| D17 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | [5 empty] | 0
| D18 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 | [5 empty] | 0
| D19 - OSTATNÍ SLUŽBY | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
c - DPS 01.03 - MaR
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | Řídící systém - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | Univerzální procesní stanice 88 I/O, Ethernet, web, 2xRS232, 2xRS485 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 282233115
2 | K | Pol2 | Modul 8 analogových vstupů, protokol Modbus RTU/RS485 galv.odd. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1230826093
3 | K | Pol3 | SoftPLC ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 609193883
4 | K | Pol4 | Převodník M-BUS/RS232 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -60622821
5 | K | Pol5 | Ethernet switch, 8 kanálů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1214191854
| D | D2 | Snímače - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Snímače teploty - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol10 | Ni 1000, prostorové | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114265142
7 | K | Pol11 | Ni 1000, venkovní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1292548341
8 | K | Pol6 | Ni 1000, stonek 100mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -239825978
9 | K | Pol7 | Ni 1000, stonek 150mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 426438560
10 | K | Pol8 | Ni 1000, stonek 200mm | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1319336461
11 | K | Pol9 | Ni 1000, stonek 400mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1650081009
| D | D4 | Nerez.jímka pro snímač teplot - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol12 | Délka 100 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1305643513
13 | K | Pol13 | Délka 150 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1072905026
14 | K | Pol14 | Délka 200 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1148398631
15 | K | Pol15 | Délka 400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1394741110
| D | D5 | Snímače tlaku - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol16 | Snímač tlaku 0-10 bar, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1970533993
| D | D6 | Poruchová signalizace - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol17 | Snímač hladiny s instalací na DIN lištu, vč.sondy | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -50948156
18 | K | Pol18 | Jímkový termostat 0...90°C, nastaveni interní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1836543699
19 | K | Pol19 | Detektor plynu kompatibilní se stáv.ústřednou | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -670707284
20 | K | Pol20 | Detektor CO kompatibilní se stáv.ústřednou | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2142899994
| D | D7 | Uživatelský software - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol21 | Generace bodu regulátoru | db | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1985444865
22 | K | Pol22 | Test 1:1 | db | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1259933458
23 | K | Pol23 | Grafická implementace pro display ovl.panelu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1650952667
24 | K | Pol24 | Vizualizace bodu regulátoru (cloudový server) | db | 83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1940192592
| D | D9 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | ROZVADĚČ DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol25 | Montáž rozvaděče | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1410206559
26 | K | pol70 | Rozvaděč DT1 vč.výbavy (silový a MaR) náplň rozvaděče: Skříňový rozvaděč 800x2000x400mm, IP43, IP20 (vnitřní) kus 1 3-pólový jistič 32A včetně vyp. cívky char.C kus 1 3-pólový jistič 16A, char.C (zásuvka 400V) kus 1 1-pólový jistič 25A, char.C (EUROCLEAN) kus 1 1-pólový jistič 16A, char.C (zásuvky kotelna, strojovna) kus 2 1-pólový jistič 10A, char.B (osvětlení kotelna, strojovna) kus 2 1-pólový jistič 6A, char.B (měření plynu) kus 1 1-pólový jistič 6A, char.B (měřiče tepla) kus 4 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C - EC MOTOR (čerpadla ToV) kus 3 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C (čerpadla TeV, KGJ) kus 5 1 fázový vývod 10 A, char.B (expanzomat) kus 1 1 fázový zásuvkový vývod 6 A, char.B (úpravna vody) kus 1 1 fázový vývod, 10A (hořáky kotlů) kus 3 1 fázový vývod, 6A (automatika kotlů) kus 4 Výkonové relé 2P/16A, 230VAC kus 5 Přepínač 1-0-2, 10A kus 8 Signálka T6 - zelená kus 8 Signálka T6 - červená kus 1 Signálka T6 - bílá kus 1 Resetovací tlačítko T6, barva černá kus 1 Vyrážecí tlačítko T6 barva červená kus 1 Svorka řadová 6mm2 kus 5 Svorka řadová 4mm2 kus 67 Svorka řadová 2.5mm2 kus 195 Vývodka ucpávková kus 68 Lišta DIN-TS35 kus 8 Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň kus 1 Trafo 230/24V~, 400VA kus 1 Jistič jednopólový, typ B, 6A kus 1 Jistič jednopólový, typ B, 10A kus 2 Svorka 230V s pojistkou kus 3 Čtyřpólové relé, cívka 230 V AC + patice kus 4 Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice kus 12 Zásuvka 230V na DIN lištu kus 2 Vývodka ucpávková kus 67 Pomocný montážní materiál (vodiče, propojovací lišty, můstky, štítky, návlečky) sada 1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1480286713
| D | D11 | KABEL STÍNĚNÝ - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol26 | JYTY 2x1 mm , pevně | m | 735 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -91915160
28 | K | Pol27 | JYTY 4x1 mm , pevně | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1827037442
29 | K | Pol28 | JYTY 7x1 mm , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1308714476
30 | K | Pol29 | LAM TWIN FTP 4x2x0,8 (Ethernet) | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1348838185
31 | K | Pol30 | LAM DATAPAR FTP 2x2x0,8 (M-Bus) | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2080996122
| D | D12 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol31 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1945657476
33 | K | Pol32 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 490 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 599127240
34 | K | Pol33 | CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1624596340
35 | K | Pol34 | CYKY-J 7x1,5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2126587939
36 | K | Pol35 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1664455226
37 | K | Pol36 | CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1463550451
38 | K | Pol37 | CYKY-J 3x4 , pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -459126426
39 | K | Pol38 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -36910415
| D | D13 | UKONCENI KABELU - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol39 | do7x6 mm2 | ks | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1144400709
| D | D14 | KABELOVÉ TRASY - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol40 | Kabelový žlab děrovaný 100x250 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -203247070
42 | K | Pol41 | Kabelový žlab děrovaný 50x62 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 880186991
43 | K | Pol42 | Víko kabelového žlabu 62 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2074491339
44 | K | Pol43 | Víko kabelového žlabu 250 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1064713133
45 | K | Pol44 | Podpěra na stěnu 125 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 45818408
46 | K | Pol45 | Elektroinstal.trubka tuhá KOPOS průměr 25mm, sv.šedá, vč.kolen | m | 210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -14837259
| D | D15 | UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | Pol46 | Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 958434151
48 | K | Pol47 | Svorka SR03 | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1755882945
49 | K | Pol48 | Svorka ZSA16 | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1023194001
50 | K | Pol49 | Vodič CY 6 mm2 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1471139137
| D | D16 | ZÁSUVKA 230V PRO NAPÁJENÍ ÚPRAVNY VODY - montáž a dodávka |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | Pol50 | Zásuvka 230 V na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1363465003
52 | K | Pol51 | Pomocný mont.materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -546770883
| D | D17 | HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol52 | Demontáž stávajícího zařízení (rozvaděč RSM-KO, MaR, periferie, kabely,...) | hod | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1674140765
54 | K | Pol53 | Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi vč.řešení provizor.stavů | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1079765193
55 | K | Pol54 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 636611552
56 | K | Pol55 | Komplexní zkoušky systému | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -132873633
| D | D18 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | Pol56 | Revizní technik | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1459638243
58 | K | Pol57 | Vypracování revizní zprávy | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 904628770
59 | K | Pol58 | Spolupráce s reviz. technikem | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -600809693
| D | D19 | OSTATNÍ SLUŽBY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol59 | Zpracování výrobní projektové dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1092159692
61 | K | Pol60 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1957861845
62 | K | Pol61 | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1333696688

## d - Vedlejší rozpočtové n...
{0442f5a4-0ba2-4f79-b9e5-6b4a94bf7bdf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
d - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Beránek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
d - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Objekt:
d - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | MIOT s.r.o.,Zelená 3062/30,702 00 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Beránek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | souobor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1969910624
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -141313391
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 851509764
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 345013171

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | buk4a
Stavba: | Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova
Datum: | 3. 7. 2019
Kód | Popis | MJ | Výměra
a | DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty
f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí |  | 95.68
| "viz výkaz výměr |  | 0
| (0,105+0,032+0,008)*32*2"OK1-OK3 |  | 9.28
| (1,25+0,100)*32*2 "ostatní uložení komín |  | 86.4
f2 | Součet |  | 95.68
Použití figury:
783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 95.68
783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 95.68
b | DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení
f1 | nátěr potrubí |  | 171
| "viz výkaz výměr |  | 0
| (3,00+12,00+60,00+3,50+7,00)*2 |  | 171
f1 | Součet |  | 171
Použití figury:
783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 171
783617601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 171
f2 | mnátěr zámečnických konstrukcí |  | 1.92
| "viz výkaz výměr |  | 0
| 0,030*32*2 |  | 1.92
f2 | Součet |  | 1.92
Použití figury:
783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.92
783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1.92
f3 | natěr potrubí 50 |  | 16
| "viz výkaz výměr |  | 0
| (7,00+1,00)*2 |  | 16
f3 | Součet |  | 16
Použití figury:
783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 16
783617621 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 16

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST