STAVBA    : Veřejné osvětlení, prodloužená ul. Purkyňova (lokalita stadion) Nový  Jičín

MÍSTO       : Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí

INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1

## D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

## D.2.c3)   SEZNAM STROJŮ a ZAŘÍZENÍ a TECHNICKÉ SPECIFIKACE

svítidla

__________________________________________________________

Projekt DPS (DZS, RDS) – prováděcí, zadávací, realizační PD

Požadavky na technické parametry svitidla s technologií LED:

- Druh svítidla (pro napětí 230 V AC) … pro osvětlování venkovních ploch -- výložníkové nebo na dřík stožáru (technický náklon svítidla -15,0 st. až +25 st.,  příruba svítidla s kloubem) pro osazení na prvek o průměru 60 mm.

- Měrný výkon (pro světelný tok) svítidla LED 35 W ... minimální 118 Lm/W při okolní teplotě Ta = +25°C (Měřeno v provozním stavu).

- Vyzařovací charakteristika pro osvětlování komunikací ... hybridní optický systém používající do stran vyzařující čočky a reflektory (optika čočky se širokým, stranovým vyzařováním), pro boční rozptyl pro zajištění optimální rovnoměrnosti osvětlení mezi světelnými body a s minimální úrovni oslnění.

- Barevné podání světla … teplota chromatičnosti od 4000 K (neutrální bílá) až 4500 (5000) K (studená bílá).

- Provedení svítidla ... kryt (těleso kryté, uzavřené) svítidla kompaktní, kovový (hliník, slitina Al), horní plocha hladká se samočistící funkcí, zabezpečující ochranu před UV zářením.

- Odolnost vůči vlivům prostředí ... krytí svítidla minimálně IP 65 až (lépe) IP 67.

- Chlazení svítidla ... na bázi pasivního chladiče bez žeber a drážkování.

- Kryt optické části ... z UV odolného polykarbonátu, který zároveň limituje úroveň světelného smogu.

- Životnost svítidla ... až 100.000 provozních hodin při provozní okolní teplotě mezi -25°C až +40°C.

- Činitel údržby (udržovací činitel) pro svítidlo musí být nejméně 0,8 a vyšší.

- Odolnost proti nárazu ... IK 8 a vyšší až IK10.

Poznámka:

Uchazeč o zakázku ve své nabídce po svém výběru svítidla LED předloží výpočet parametrů (programem DIALUX ... fotometrické křivky) pro danou, potřebnou lokalitu tohoto projektu. Zadavatel – hodnotitel srovná v hodnocení nabídky (fotometricko – technické parametry) pro danou zakázku se vzorovým výpočtem od zhotovitele projektu.

Parametry výpočtu (pro porovnání nabídky s projektovým záměrem – pro prokázání výpočtem):

Kategorie – třída osvětlení pro komunikaci                       M6

Šířka vozovky – komunikace                                             7 m

Výška světelného bodu ... SB (montážní výška)                6 m

Rozpětí světelného bodu (vzdálenost SB)                        36 m

Vzdálenost sloupu (stožáru) SB od vozovky                     3,5 m

Délka ramene, svítidla SB                                                  0,0 m

Přesah SB                                                                          -3,5 m

Sklon ramene / svítidla SB                                              + 0/ 8 st.                         .

Zpracoval: Sopuch Miroslav                                                                                                    Nový Jičín, září       2018