Ing. Ladislav Strakoš - Projekční kancelář, Hradiště 119, 73542 Těrlicko

IČO 11551755, DIČ CZ5802051662,

tel. 602 726592,  e-mail: 1strakos@email.cz

Stavební úpravy obj. býv. kotelny

na sklady nářadí a zahradní techniky

p.č. 1710, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí

část:				VYTÁPĚNÍ, ÚPRAVA DOMOVNÍHO PLYNOVODU

stupeň:				DPS

investor:			Město Nový Jičín

GP:				BENEPRO, a.s., Český Těšín

projektant části:		Ing. Ladislav Strakoš

Hradiště 119

73542 Těrlicko

IČO: 11551755

Obsah:				Technická zpráva - textová část, schéma kotle

Výpočtová část + seznamy matriálu

(výkon, spotřeba energie, hydraulika)

Půdorys  1. N.P.

Schéma ÚT

Schéma dom. plynovodu

Datum:			02/2020

Technická zpráva

VYTÁPĚNÍ

Stavba bude vytápěna teplovodním systémem ústředního vytápění s nuceným oběhem; zdrojem tepla bude kondenzační kotel - např. Baxi Nuvola Platinum+24 (s vestavěným bojlerem 45 l), s odkouřením a přívodem spalovacího vzduchu přes střechu – spotřebič typu C podle TPG 70401. Pro vytápění má kotel výkon 2,7-16kW, pro ohřev vody 24kW. Zabezpečení kotle podle ČSN 060830 tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem (kontrolní výpočet v příloze).

Tepelná ztráta je vypočtena podle ČSN EN 12831, s použitím ČSN 73 0540:2011. Výpočet je podle dodané dokumentace proveden pro obvodový plášť z původních cihel CDm 375mm bez zateplení, izolaci ŽB stropu průměrně 315 mm EPS 150S (včetně spádových klínů), bez izolace podlah, součinitel prostupu tepla okny U = 1,1 W/m2K.

Ve výpočtu tepelné ztráty výměnou vzduchu je počítáno s hodnotou n50 = 2,5.  Ztráta činí 12,8 kW.

Teploty vnitřního prostředí jsou zvoleny, vnější prostředí je normové.

Dispozici potrubního propojení kotelny určí montážní firma podle místních podmínek a montážního návodu, po dohodě s investorem.

Vytápění je navrženo dvoutrubkovým systémem s nuceným oběhem - klasické radiátorové vytápění s tělesy s bočním (spodním) připojením a termostatickou hlavicí.

Rozvod je navržen Cu-instalačním systémem, spojovaným měkkým pájením nebo certifikovanými tvarovkami; horizontální rozvody jsou vedeny převážně nad dveřmi, částečně pod tělesy (podle místních montážních podmínek); hlavní trasy jsou izolovány PUR izolací podle Vyhl. 193/2007Sb., přípojky jsou bez izolací. Uložení a vedení potrubí podle běžných topenářských zvyklostí (kotvení, pevné body, teplotní dilatace, rozteče podpěr, spády, odvzdušnění, vypouštění).

Tělesa jsou na přívodu opatřena dvouregulačními ventily s termostatickými hlavicemi, na zpátečkách topenářským regulačním uzavíracím šroubením.  Nastavení předregulací je uvedeno ve výkresech a ve výpočtech.

Hydrodynamické parametry kotlového čerpadla vyhovují potřebám navržené topné soustavy.

Konstrukční tlak 0,4 MPa

Oblastní teplota -15°C, B =8

Hydraulické parametry: viz výpočet, vyhovují parametrům zvoleného kotle.

ÚPRAVA NTL DOMOVNÍHO PLYNOVOU

Na delší obvodové stěně je umístěn zděný přístavek pro původní HUP (přírubové šoupátko DN100, PN 0,6MPa); od HUP pokračuje hladké ocelové potrubí 108x4 (ČSN 425715) do místnosti s plynoměrem pro původní blokovou kotelnu (plynoměr 50m3/h je demontován).

Odběrní plynové zařízení DN100 bude demontováno a nahrazeno vnitřní částí přípojky DN25 pro 1 nástěnný plynový kotel.

Na přírubu DN100/PN6 bude provedena redukce 100/25, za níž bude instalován HUP DN25/PN6 (kulový kohout) a plynoměr G4, umístěný ve stávající zděné skříňce s uzamykatelnými dvířky a průzorem na stupnici plynoměru. Domovní plynovod bude proveden podle ČSN EN 1776 (12/2018) a souvisejících předpisů.

spotřebič:  	plynový kondenzační kotel - např. Baxi Nuvola Platinum +24

výkon: 		2,7-16 kW

spotřeba:		2,0 m3/h

roční spotřeba:	2200 m3/rok

provozní přetlak:	2,0kPa

Prostup přes obvodovou stěnu v chráničce DN32, připojení kotle za redukcí DN25/20 ohebnou hadicí DN20 s atestem pro zemní plyn nebo pevným připojením. Potrubí ČSN 425715, jak. mat. 11353.1, zákl. synt. nátěr s 2x emailováním. Spády, rozteče podpěr, uložení, ukotvení - podle ČSN EN 1776. Montáž smí provést pouze odborní pracovníci oprávněné firmy.

Schéma kotle