Akce :    Stavební úpravy  a nádstavba objektu střediska

Volného času FOKUS

K nemocnici 23, Nový  Jičín

Investor :  Středisko volného času  Fokus Nový Jičín

K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY                          -  D.1.4.2  ZDRAVOTECHNIKA -

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4.2.-1   Kanalizace – půdorys 1.NP

D.1.4.2.-2   Kanalizace – půdorys 2.NP

D.1.4.2.-3   Kanalizace – půdorys střechy

D.1.4.2- 4   Kanalizace splašková – rozvinuté řezy

D.1.4.2 -5   Kanalizace deštové  D1-D3 – podélný řez

D.1.4.2 -6   Kanalizace deštová - -D4-D6 podélné řezy

D.1.4.2 -7   Vodoinstalace – půdorys  1.NP

D.1.4.2- 8   Vodoinstalace – půdorys  2.NP

D.1.4.2.-9   Vodoinstalace – schéma rozvodu

Nový Jičín, březen 2019                                                         Vypracovala: Haráková  S.

Technická zpráva

1.   Úvod

Projekt řeší splaškovou a dešťovou  kanalizaci a vodoinstalaci   pro  nádstavbu  střediska volného času  Fokus v Novém Jičíně.

2. NÁVRH  ŘEŠENÍ

2.1. Kanalizace  splašková

Odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů  ze  2.NP  bude sveden kanalizací uloženou do mezistropního prostoru  do 1.NP kde bude potrubí svedeno podél obvodové zdi do země. Nové potrubí bude napojené na stávající rozvod PVC DN 200 pod podlahou , pomocí odbočky  45° - 200/150.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je z navrženo z PP-HT, minimální spád připojovacího potrubí je 3%. .

Svislé odpadní potrubí bude provedeno z  PP-HT hrdlového s těsněním.  Ležaté svody jsou navržené z PVC KG 150 – min. spád 2% .

Součástí zařizovacích předmětů jsou zápachové uzávěrky.

Svislé odpadní potrubí PP HT 100  svod č. 1 a 3   bude  prodlouženo nad střechu a ukončeno 500mm nad úrovní střechy větrací hlavicí.

Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení dle výběru investora a každý ZP musí být vybaven snadno přístupnou zápachovou uzávěrkou.      Po provedené montáži bude  kanalizace podrobená zkoušce těsnosti.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti odpadního,připojovacího a větracího potrubí.

Do doby vykonání technické prohlídky a uvedených zkoušek se musí nechat spoje přístupné,očištěné,nezakryté a nezazděné. V místě přechodu přes strop 2.NP bude potrubí tepelně izolované – ochrana proti orosení.

Deštová kanalizace

Deštové vody z 5 venkovních  nových deštových svodů budou napojené na stávající arálovou jednotnou kanalizaci.  Deštové svody  D1,  D2, D3  budou novým potrubím PVC DN 150 -37 m, minimální spád 1%  svédené do stávající kanalizace DN 200 .  Nové potrubí  bude napojené  na stávající   lomovou kontrolní šachtu  DN 1000  o hloubce 1,3 m  těsně u dna výřezem.

Deštové vody ze střechy a terasy , svod č. D 5 a D6 budou napojené přímo na stávající potrubí DN 200 pomocí  odboček 45° - 200/125  .

Venkovní deštové svody budou svedné k terénuu a budou  opatřené  lapači střešních splavenin.

DEštový svod č. 4 bude veden přes objekt , bude proveden z odhlučněného potrubí  PP HT DN 100. Napojen ve střeše bude na střešní vtok s minimálním průtokem 3,5 l/s , elektrickým ohřevem a lapačem listí .  V objektu bude potrubí zakrytováno.  Potrubí nutno tepelně izolovat v místě přechodu přes strop. Na potrubí bude v 1.NP  1 m nad podlahou osazen čistící kus.

Nové potrubí  deštové kanalizace bude uloženo do pískového lože, min. spád  deštové kanalizace – 1%. . Po provedení montáže bude proveden proplach potrubí  a svodu , D4,  D5 a D6  bude provedena zkouška těsnosti.

3.1. Vnitřní vodoinstalace

V objektu  střediska  volného času  Fokus je proveden stávající rozvod teplé , studené a cirkulační vody  pod stropem v zákrytu.

Nové potrubí  bude napojené na stávající potrubí , za napojením budou na novém potrubí osazeny  uzavírací  armatury a vypouštěcí kohouty.

Potrubí pro rozvod vody je navrženo z plastového potrubí PPr PN 16. Potrubí bude vedeno v SDK podhledu , v mezistropním prostoru , popř. ve zdi   . Potrubí bude kotveno v rozteči cca 150cm a bude opatřeno  návlekovou izolací .

Vodovodní  baterie byly navrženy v klasickém provedení a bude nutné před zahájením stavby projednat s majitelem jejich skutečný výběr.

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací po celé trase rozvodu vč.tvarovek a armatur.

Je nutno dodržet minimální tloušťku  navržené izolace a to po celé trase rozvodu.

Studená voda –izolace tl.9mm

Teplá voda – tl.izolace dle průměru potrubí (např.DN20 tl.izol.20mm).

Po dokončení montáže bude provedena prohlídka a tlaková zkouška.

Vnitřní vodovod se zkouší na 1,5násobek provozního přetlaku,nejméně však 1,5Mpa.

O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis dle ČSN. Při montáži potrubí musí být dodrženy montážní předpisy daného systému.

Na rozvodu teplé vody  pro sociální zařízení jsou navržené 2 termostatické ventily, které budou teplou vodu míchat na cca 47° C , tak aby nemohlo dojít k opaření .

Vodovodní baterie sprchové a umyvadlové jsou  na 2 vody , směšovací .

4. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek a ČSN. Zejména je nutno zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění k bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb., dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům práce s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístněna lékárnička v kanceláři stavbyvedoucího, rovněž zde budou umístěna nouzová telefonní čísla rychle pomoci.

- 5.  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, do vnějšího okolí nebudou uvolňovány škodlivé látky, emise nebezpečných záření ani okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem.

Při navrhování byla respektována Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.Realizace stavby a provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály, rovněž je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vč. zákona č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy) 1 zákona č. 254/2001 Sb.), neohrozí tedy jakost povrchových anebo podzemních vod.

Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován v souladu s platnou legislativou na papír, plasty, sklo atd., který bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu.