Akce :    Stavební úpravy   a nádstavba objektu střediska

Volného času FOKUS

K nemocnici 23, Nový  Jičín

Investor :  Středisko volného času  Fokus Nový Jičín

K Nemocnici 23, 741 01 Nový Jičín

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

VYTÁPĚNÍ  -D.1.4.1

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4.1.-1  Vytápění – půdorys 1. NP

D.1.4.1.-2 Vytápění – půdorys 2.NP

D.1.4.1- 3 Vytápění schéma větev č. 1

D.1.4.1 -4 Vytápění schéma větev č.2

Nový Jičín, březen 2019                                                  Vypracovala: Haráková  S.

## TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- vytápění -

1. ÚVOD

Projekt vytápění   nádstavby  střediska volného času Fokus byl vypracován na základě předložených stavebních výkresů  a informacích o stavební konstrukci.

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí:

Na základě předložených podkladů byl zpracován  výpočet  tepelných ztrát pro oblastní teplotu –15o C. Objekt je situován v izolované zástavbě  rodinných domků.

Pro výpočet tepelných ztrát bylo provedeno posouzení jednotlivých konstrukcí.

Tepelné ztráty činí ………………………..  16 kW

Tepelná ztráta  nádstavby  je garantována za  předpokladu dodržení skladby konstrukcí

Stěna obvodová –                                                                     U = 0,16

Střecha                                                                                      U = 0,11

Okna trojsklo                                                                             U = 0,9

2. NÁVRH  ŘEŠENÍ

2.1. Zdroj tepla

Zdrojem tepla je stávající plynová kotelna, která po zateplení stávajícího  objektu bude kapacitně dostačující.

2.2. Rozvod ÚT

V objektu je proveden stávající rozvod ÚT  pod stropem.  Na stávající potrubí bude napojené nové měděné potrubí , za napojením budou na potrubí  osazené uzavírací armatury  a vypouštěcí ventily.  Nové potrubí bude vedené v mezipatře  nebo v podlaze ,  potrubí  bude opatřeno tepelnou  návlekovou izolací.

2.3. Otopná tělesa

Jako otopná tělesa jsou navrženy  ocelové deskový  tělesa s vestavěným termostatickým ventilem   se spodním napojením.  Napojení radiátorů ze zdi !!!!

Na přívodu budou otopné tělesa opatřené  termostatickým ventilem .

Teplotní  spád 55/45°.

3. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek a ČSN. Zejména je nutno zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění k bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb., dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům práce s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístněna lékárnička v kanceláři stavbyvedoucího, rovněž zde budou umístěna nouzová telefonní čísla rychle pomoci.

- 4.  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, do vnějšího okolí nebudou uvolňovány škodlivé látky, emise nebezpečných záření ani okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem.

Při navrhování byla respektována Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.Realizace stavby a provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály, rovněž je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vč. zákona č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy) 1 zákona č. 254/2001 Sb.), neohrozí tedy jakost povrchových anebo podzemních vod.

Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován v souladu s platnou legislativou na papír, plasty, sklo atd., který bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu.