V Novém Jičíně 25. 3. 2021

VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Rekonstrukce plynové kotelny K Nemocnici 188/15 v Novém Jičíně“

Dotaz č.1:

Při detailním zkoumání požadavků vyplývajících z projektové dokumentace byl zjištěn nesoulad v bodu 10. Technické zprávy, kde je popsán způsob přenosu dat (ethernet) a vizualizace (cloudový server).

Šetřením na místě samém bylo zjištěno, že topné zdroje zadavatele provozuje společnost Veolia Energie ČR, a.s., dispečerským systémem řízení ProCop a přenos dat zajišťuje koncentrátory dat AlfaBox prostřednictvím GSM sítě.

Z tohoto důvodu jsou požadavky na níže uvedené položky nepřesné. Žádáme tedy o upřesnění položek:

Č. 1 Univerzální procesní stanice, Ethernet, webserver, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO

Č. 38 Zpracování SW - vizualizace kotelny (cloudový server)

Pokud nebudou přesně definovány tyto položky jak ze strany HW, tak i SW, nelze zaručit kompatibilitu s dispečerským systémem řízení provozovatele Veolia Energie ČR a.s.

Odpověď č.1:

V souvislosti se změnou přenosu dat na centrální dispečink Veolia Energie ČR (nebude využit cloudový server, ale přenos dat pomocí datového koncentrátoru přes GSM síť) zasílám upravenou konfiguraci HW a SW:

HW:

| 1.1 | Modulární podstanice, 52x I/O, BACnet/IP | Modulární podstanice, např.: PXC50-E.D | ks | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Adresovací kolíčky; 1 … 12, + 2 resetovací | Adresovací kolíčky, např.: TXA1.K12 | ks | 1 |
| 1.3 | Napájecí modul 1.2A | Napájecí modul, např.: TXS1.12F10 | ks | 1 |
| 1.4 | Sběrnicový modul | Sběrnicový modul, např.: TXS1.EF10 | ks | 1 |
| 1.5 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | Rozšiřující modul, např.: TXM1.16D | ks | 2 |
| 1.6 | Univerzální modul, 8x UIO | Rozšiřující modul, např.: TXM1.8U | ks | 2 |
| 1.7 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | Rozšiřující modul, např.: TXM1.6R | ks | 1 |
| 1.8 | Datový koncentrátor, vhodný pro připojení komunikujících zařízení k vizualizačnímu systému ProCop | Datový koncentrátor, např.: AlfaBox+ | ks | 1 |
| 1.9 | Modul rozhraní MBus vhodný do datový koncentrátor (max. 20 zařízení) | Modul rozhraní M-Bus, např.: AlfaModul.MBusXG | ks | 1 |
| 1.10 | Modul rozhraní GSM vhodný do datového koncentrátoru | Modul rozhraní GSM, např.: AlfaModul.GSm | ks | 1 |

SW:

| 6.1 | Rozšíření ALFA-základ o 1 typovou podstanice | Rozšíření Alfa, př. typového čísla: ALFA-PXC50Veolia | ks | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Rozšíření ALFA-základ o 1 Mbus, impulsní vstup, Eesa, Eatherm, Calor nebo Inmat | Rozšíření Alfa, př. typového čísla: ALFA-měřiče energií Veolia | ks | 2 |
| 6.3 | Zpracování uživatelských programů | Rozšíření Alfa, př. typového čísla: SW (Desigo PX) | ks | 40 |
| 6.4 | Oživení a provedení zkoušek | Rozšíření Alfa, př. typového čísla: Ož_pr_zk (Desigo PX) | ks | 40 |

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Do složky Zadávací dokumentace byl vložen Opravený soupis stavebních prací,R1 a původní soupis byl ze složky odebrán.

Ing. Jan Hudec

Odbor rozvoje a investic