## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {4d4c831c-d566-4b83-bbc1-a460f669647b}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 84-19-6P3 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Plynová kotelna Trlicova PK3 | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín | [8 empty] | Datum: |  | 17. 9. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 NJ | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 60777290 | [14 empty] | False
|  |  | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 84-19-6P3
| Stavba: | [6 empty] | Plynová kotelna Trlicova PK3
| Místo: | [6 empty] | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín | [6 empty] | Datum: |  | 17. 9. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 NJ | [6 empty] | Projektant: |  | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4d4c831c-d566-4b83-bbc1-a460f669647b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 84-19-6P31 |  |  |  | Strojní technologie | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {246955a5-5f6b-4cba-838b-1e8250aed8ca} | {4d4c831c-d566-4b83-bbc1-a460f669647b} | 2
/ |  | 84-19-6P32 |  |  |  | Plynová odběrná zařízení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bb26ccc7-a35d-4192-adaf-86542e7036e4} | {4d4c831c-d566-4b83-bbc1-a460f669647b} | 2
/ |  | 84-19-6P33 |  |  |  | Elektroinstalace a MaR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cc0b0f28-b593-4be1-9035-2c418347a7fb} | {4d4c831c-d566-4b83-bbc1-a460f669647b} | 2

## 84-19-6P31 - Strojní tech...
{246955a5-5f6b-4cba-838b-1e8250aed8ca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P31 - Strojní technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60777290
|  | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P31 - Strojní technologie
Místo: |  |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  | Projektant: | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 0
| 94 - Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P31 - Strojní technologie
Místo: |  |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  | Projektant: | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12304 |  | 0.7422 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146776783
| PP |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (21*0,1) "základ |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653554822
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (21*0,1) "základ |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634046407
| PP |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (21*0,1) "základ |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.072 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150528825
| PP |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | [14 empty] | PP | 2
| D | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1044086472
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -128502524
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "stavební suť |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "tepelná izolace, barvy... |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "kovový šrot |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253814435
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "stavební suť |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "tepelná izolace, barvy... |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "kovový šrot |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153559441
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | [14 empty] | PP | 2
9 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 | t | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1671790973
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 | [14 empty] | PP | 2
10 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1545083263
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 "stavební suť |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 "tepelná izolace, barvy... |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "kovový šrot |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 4.848 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1850468176
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12304 |  | 0.7422 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11842 |  | 0.7422 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 713420811 | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00531 | 0.1062 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 895976427
| PP |  | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
131 | K | 713420813 | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01193 | 0.2386 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1335859616
| PP |  | Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | [14 empty] | PP | 2
132 | K | 713420821 | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00597 | 0.1194 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106221530
| PP |  | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
133 | K | 713420823 | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.278 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836790540
| PP |  | Odstranění izolace tepelné ohybů rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm | [14 empty] | PP | 2
134 | M | 63154531 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.001827 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249082902
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | [14 empty] | PP | 2
135 | M | 63154532 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | m | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.007392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429233213
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | [14 empty] | PP | 2
136 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 22.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.015876 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838856202
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | [14 empty] | PP | 2
137 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 24.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.018837 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -902515912
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | [14 empty] | PP | 2
139 | M | 63154062 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/80mm | m | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.04851 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157479613
| PP |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/80mm | [14 empty] | PP | 2
141 | M | 94620240 | poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 | t | 0.742 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032388588
| PP |  | poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04 | [14 empty] | PP | 2
142 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -350235223
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
144 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.0028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2067781892
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
143 | K | 713463215 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 25.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.00768 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363397669
| PP |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
145 | K | 713463216 | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 13.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00042 | 0.005502 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 629761595
| PP |  | Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
16 | K | 713471212 | Montáž tepelné izolace armatur snímatelnými pouzdry na suchý zip | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636969231
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | [14 empty] | PP | 2
17 | M | 28377653 | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506605172
| PP |  | izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 65 | [14 empty] | PP | 2
18 | K | 998713102 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1882517626
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00246 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1994357356
| PP |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 72199002R | Provizorní přepojení | hod | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511594997
| PP |  | Provizorní přepojení | [14 empty] | PP | 2
20 | K | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1619820707
| PP |  | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - včetně tvarovek a uložení | [14 empty] | P | 2
21 | M | 28615109 | trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm | m | 19.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547531173
| PP |  | trubka tlaková PPR řada PN 10 32x2,9x4000mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 722176116 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 50 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1184889677
| PP |  | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm | [14 empty] | PP | 2
23 | M | 28615161 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 50mm dl 4m | m | 16.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064722748
| PP |  | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 50mm dl 4m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1720785944
| PP |  | Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | [14 empty] | PP | 2
25 | K | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -802288423
| PP |  | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | [14 empty] | PP | 2
26 | K | 722290215 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -792711460
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18 "DN 32 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 "DN 50 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309407548
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 18 "DN 32 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 "DN 50 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 72299001R | Napouštění vodovodu dle ČSN EN 806-4 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378496704
| PP |  | Napouštění vodovodu dle ČSN EN 806-4 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | 998722102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | t | 0.066 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735953977
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 731139620 | Montáž kotle litinového stacionárního na kapalná nebo plynná paliva o výkonu do 80 kW | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050472697
| PP |  | Kotle litinové teplovodní na kapalná a plynná paliva stacionární odtah spalin do komína montáž kotlů litinových na kapalná a plynná paliva ostatních typů o výkonu přes 46 do 80 kW | [14 empty] | PP | 2
32 | M | 731spec-001 | Teplovodní stacionární plynový kondenzační kotel | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413218550
| PP |  | Teplovodní stacionární plynový kondenzační kotel | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Teplovodní stacionární plynový kondenzační kotel - Rozměry(dl., š., v.): 1157/820/1215 mm, Jmenovitý tepelný výkon při 75/60°C: 45,2 kW, Jmenovitý výkon při 40/30°C: 50 kW, Normovaný stupeň využití při spádu 75/60°C: 106%, Přípustní provozní tlak: 4 bar, Emise NOx: <56mg/kWh Součástí dodávky kotle bude: - Kotel bude v souladu s ČSN EN 15502-2-2 - Všechny díly, které přicházejí do styku se spalinami a kondenzátní vodou budou z ušlechtilé oceli (1.4571) Součástí kotle bude: - Regulační přístroj se základní výbavou pro regulaci jednoho kotle nebo jako řídící regulační přístroj prvního kotle u kotelen s kaskádou kotlů, s provozním kotlovým termostatem TR = 90/105 °C a havarijním kotlovým termostatem přestavitelným STB = 95/100/110/120 °C. Krytí IP40, odrušeno, včetně kaskádového modulu pro řízení až 6 stacionárních kotlů, vč. jímky pro čidlo - Regulační přístroj avšak jako doplňující regulační přístroj (slave) pro druhý a další kotel v kotelně, s provozním kotlovým termostatem TR = 90/105 °C a havarijním kotlovým termostatem přestavitelným STB = 95/100/110/120 °C, pouze s kotlovým displejem. - 1x Kaskádové moduly (vstup a výstup 0-10 V, výstup sumární poruchy) - Zabezpečovací soustava armatur ke kotli dle ČSN EN 12828 s nosníkem armatur a jištěním proti nedostatku vody, teploměrem, manometrem s uzávěrem, testovací přírubou a servisním ventilem - Omezovač max. tlaku, omezovač teploty, omezovač min. tlaku - Automatické spalovací zařízení pro přetlakový spalovací prostor (rozsah výkonu 20 až 50 kW, tlak ventilátoru 3mbar, 230V, 50Hz, 95W, přípojka ZP R3/4", pracovní pole vyzkoušeno dle EN 676) vybavený dle EN 676, včetně: 2x hlídače tlaku plynu min/kontroly těsnosti, hladina akustického tlaku do 65 dB(A) 1 m od hořáku (s tlumičem hluku), tlumič hluku v pojízdném provedení, útlum 10-15 dB(A), provedení monoblok - Plynová regulační řada pro automatické spalovací zařízení, vstupní tlak 2,5 kPa (min. 1 kPa, max. 5 kPa), výstupní tlak 0-2 kPa, včetně: bezpečnostní klapka, pojišťovací ventil, vstupní a výstupní manometru s tlačítkovým kohoutem, plynový filtr a plynový přír. kulový kohout - Tlumící podložky, Neutralizační zařízení, plastová nádoba včetně granulátu (společné pro všechny tři kotle) Vč. neutralizační box, s granulátovou náplní náplní pro zvýšení pH, do 800kW | [14 empty] | P | 2
30 | K | 731200826 | Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 60 kW | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035638882
| PP |  | Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 40 do 60 kW | [14 empty] | PP | 2
33 | K | 73199001R | Koleno nerez DN150 87° s kontrolním otvorem | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1427696109
| PP |  | Koleno nerez DN150 87° s kontrolním otvorem | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 73199002R | Komínové nerez potrubí DN150 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10626022
| PP |  | Komínové nerez potrubí DN150 | [14 empty] | PP | 2
35 | K | 73199003R | Sběrač spalin pro dva kotle DN280, celková délka 1300 mm, 2x spodní vstup DN150, 1x boční výstup DN280 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734608522
| PP |  | Sběrač spalin pro dva kotle DN280, celková délka 1300 mm, 2x spodní vstup DN150, 1x boční výstup DN280 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | 73199004R | Kryt na komínové zděné těleso s průchodkou nerez.vložky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6242307
| PP |  | Kryt na komínové zděné těleso s průchodkou nerez.vložky | [14 empty] | PP | 2
37 | K | 73199005R | Vsazení tlumičů do kouřovodu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2076354739
| PP |  | Vsazení tlumičů do kouřovodu | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 73199006R | Konzola pro uchycení tlumiče hluku | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1245603615
| PP |  | Konzola pro uchycení tlumiče hluku | [14 empty] | PP | 2
39 | K | 73199007R | Zazdění sopouchů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -539685435
| PP |  | Zazdění sopouchů | [14 empty] | PP | 2
40 | K | 73199008R | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082198111
| PP |  | Doprava | [14 empty] | PP | 2
41 | K | 73199009R | Revize spalinové cesty | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669663523
| PP |  | Revize spalinové cesty | [14 empty] | PP | 2
43 | K | 73199010R | Demontáž expanzních nádob | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1064709374
| PP |  | Demontáž expanzních nádob | [14 empty] | PP | 2
44 | K | 73199011R | Demontáž potrubí včetně armatur | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 469345250
| PP |  | Demontáž potrubí včetně armatur | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 73199012R | Tlumič hluku spalin z nerezavějcí oceli s odtokem kondenzátu | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597537460
| PP |  | Tlumič hluku spalin z nerezavějcí oceli s odtokem kondenzátu, - tlaková ztráta 10 až 15 Pa - dimenze spalinového hrdla: DN180 - rozměry tlumiče (dl./š.): 700/380 mm, délka tlumiče s hrdly: 834 mm - hmotnost: 28,7 kg - snížení hluku min. 10dB(A) | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 73211112R | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829682130
| PP |  | Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 80 | [14 empty] | PP | 2
46 | M | 732spec-002 | Rozdělovač (2.1) a sběrač (2.2) DN80 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2035431838
| PP |  | Rozdělovač (2.1) a sběrač (2.2) DN80 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozdělovač (2.1) a sběrač (2.2) DN80 - průtok 5,63 m3/h - délka 1,35 m - základní nátěr - tvar přímý - 2x podpěry na podlahu (žárově zinkované, antivibrační podpěry) - s tepelnou izolací tl. 100 mm z minerálních vláken s povrchovou úpravou z hliníkového plechu min. tl. 1,0 mm | [14 empty] | P | 2
47 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894658364
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [14 empty] | PP | 2
48 | M | 732spec-001 | štítky na potrubí dle ČSN 13 0072 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1822272077
| PP |  | štítky na potrubí dle ČSN 13 0072 | [14 empty] | PP | 2
49 | K | 732212821 | Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 2500 litrů | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -269935292
| PP |  | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu přes 1 600 do 2 500 l | [14 empty] | PP | 2
50 | K | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119658373
| PP |  | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l | [14 empty] | PP | 2
51 | M | 732spec-008 | Nerezový zásobník TeV se snímatelnou izolací, objem 1m3, PN10, Tmax=90°C, ochranná anoda, tepelná izolace tl. 80mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354725838
| PP |  | Nerezový zásobník TeV se snímatelnou izolací, objem 1m3, PN10, Tmax=90°C, ochranná anoda, tepelná izolace tl. 80mm | [14 empty] | PP | 2
52 | K | 732331714 | Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 25l, PN6, připojení R 3/4" | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1332782248
| PP |  | Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 25l, PN6, připojení R 3/4" | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 25l, PN6, připojení R 3/4" | [14 empty] | P | 2
53 | K | 732429133 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 40 in-line jednodílné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1652252240
| PP |  | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů suchoběžných přírubových s přípojkami v jedné rovině (in-line) jednodílných DN 40 | [14 empty] | PP | 2
54 | M | 732spec-006 | Oběhové elektronické čerpadlo 25-40 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2014931485
| PP |  | Oběhové elektronické čerpadlo 25-40 - Q=3,02 m3/h, H=3,05 m - připojení G 6/4", PN10, napětí 230V, příkon 9 - 56 W, spojitě řízené otáčky (integrovaný FM), komunikace pře IR rozhraní, snímatelná tepelná izolace | [14 empty] | PP | 2
55 | K | 732429133 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 40 in-line jednodílné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -117844182
| PP |  | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů suchoběžných přírubových s přípojkami v jedné rovině (in-line) jednodílných DN 40 | [14 empty] | PP | 2
56 | M | 732spec-007 | Oběhové elektronické čerpadlo 25-60 180 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -768369310
| PP |  | Oběhové elektronické čerpadlo 25-60 180 - Q=0,76 m3/h, H=5,86 m - připojení G 6/4", PN10, napětí 230V, příkon 3 - 34 W, spojitě řízené otáčky (integrovaný FM), komunikace pře IR rozhraní, snímatelná tepelná izolace | [14 empty] | PP | 2
57 | K | 732429134 | Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 50 in-line jednodílné | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1501586982
| PP |  | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů suchoběžných přírubových s přípojkami v jedné rovině (in-line) jednodílných DN 50 | [14 empty] | PP | 2
58 | M | 732spec-005 | Oběhové elektronické čerpadlo 25-80 N180 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1829367690
| PP |  | Oběhové elektronické čerpadlo 25-80 N180 - Q=1,61 m3/h, H=5 m - připojení G 6/4", PN10, napětí 230V, příkon 3 - 50 W, spojitě řízené otáčky (integrovaný FM), komunikace pře IR rozhraní, snímatelná tepelná izolace, provedení z korozivzdorné oceli | [14 empty] | PP | 2
59 | K | 73299001R | Expanzní čerpadlový automat pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní beztlakou nádobou o objemu 300l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -664171394
| PP |  | Expanzní čerpadlový automat pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní beztlakou nádobou o objemu 300l | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Expanzní čerpadlový automat pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní beztlakou nádobou o objemu 300l sestavený do funkčního celku do modulárního rámového systému pro topnou soustavu o parametrech: tepelný výkon zdroje 150 kW, objem soustavy cca. 6,79 m3, statický tlak 1,7 bar-g, otevírací tlak PV 4,0 bar-g, včetně uvedení do provozu - řídící jednotka a komunikační elektronika s rozhraním R485, beznapěťový výstup pro předávání signálu souhrnné poruchy Tlakové poměry v soustavě: - Statický tlak pst 1,7 bar - Minimální provozní tlak po 1,9 bar - Tlak soustavy pe 3,0 bar - Otevírací tlak pojistného ventilu psv 4 bar - Udržování tlaku jedním odstředivým nerezovým čerpadlem ve spojení s jedním kulovým kohoutem s elektro pohonem jako přepouštěcí zřízení v rozsahu +/- 0,2 bar | [14 empty] | P | 2
60 | K | 73299002R | Tlaková průtočná expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu o objemu 33L, PN10, připojení na průtočnou armaturu flowjet 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1149839277
| PP |  | Tlaková průtočná expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu o objemu 33L, PN10, připojení na průtočnou armaturu flowjet 5/4" | [14 empty] | PP | 2
61 | K | 73299003R | Změkčování topné vody | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1900650134
| PP |  | Změkčování topné vody | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Změkčování topné vody: - automatický simplexní změkčovací filtr (kapacita 60), vč. instalačních armatur pro montáž změkčovacího filtru (napojovací hadice, blok se zkušebním ventilem s obtokem) - záchytná vana - mechanický předfiltr - bezpečnostní záchytná vana - napojení na kanalizaci - mechanický předfiltr 1" Parametry pro návrh CHÚV: - objem: cca 32 m3 - přetlak studené vody v přípojce: 5 bar - průtok upravené vody 0,5 m3/hod (max 2,0 m3/hod) - půdorysný rozměr pro instalaci: 0,6 x 1,0 m - 1x zásuvka 230V / 50 Hz, 100 W | [14 empty] | P | 2
62 | K | 73299004R | Systémový oddělovač pitné vody od uzavřeného systému dle ČSN EN 1717 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814486150
| PP |  | Systémový oddělovač pitné vody od uzavřeného systému dle ČSN EN 1717 | [14 empty] | PP | 2
63 | K | 73299005R | Sestava PS topná voda/TeV, tepelný výkon: max. 50,2 kW, min. 5,3 kW (cirkulace TeV), cirkulace | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -659275568
| PP |  | Sestava PS topná voda/TeV, tepelný výkon: max. 50,2 kW, min. 5,3 kW (cirkulace TeV), cirkulace | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sestava PS topná voda/TeV, tepelný výkon: max. 50,2 kW, min. 5,3 kW (cirkulace TeV), cirkulace: 45/55°C, 0,46 m3/h, s tepelnou izolací, včetně hlavních armatur, bez řídícího systému, sestaveno do funkčního celku na rámu, odzkoušeno u výrobce primár: - topná voda, teplotní spád: 75/45 °C, PS 4 bar(g), TS 100 °C sekundár (TeV): - teplá voda (TeV), teplotní spád: 10/55 °C (ohřev TeV), 45/55 °C (ohřev cirkulace) - tlaková ztráta výměníku max. 2,1 kPa 13.1 Deskový výměník: PN10, tmax=80°C, připojení DN32 13.2 Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: Q=1,76 m3/h, H=5m, DN25, PN10, napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 69 W, spojité řízené otáčky (integrovaný FM), komunikace přes IR-rozhraní, snímatelná tepelná izolace 13.3 Oběhové jednostupňové mokroběžné čerpadlo: Q=1,61 m3/h, H=6,4 m, DN25, PN10, napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 52 W, spojité řízené otáčky (integrovaný FM), komunikace přes IR-rozhraní, snímatelná tepelná izolace 13.4 Třícestný regulační kulový kohout (Směšovací funkce) s elektropohonem: ventil: 1", PN16, TS=110°C, kvs= 10m3/h, lineární charakteristika, připojení: 1", pohon: spojité řízení, jm. moment 10 Nm, napájení 24V AC/DC, řídící signál DC 0-10V 13.5 Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru DN20, PN16: Qn=1,5 m3/h, modul M-Bus + impulzní vstupy, napájení 230 V AC, sada snímačů Pt100, kabely 2,5 m | [14 empty] | P | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1498088118
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 20 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1333254911
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 22.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593637054
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 21*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 24.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1260183678
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 23*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 73312122R | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 65 (D 76,1x2,9) | m | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132398248
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách DN 65 (Ø 76,1/2,9) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33726760
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 23 "DN 40 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 "DN 32 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 "DN 25 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "DN 20 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 23.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218060843
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | [14 empty] | PP | 2
70 | K | 73399001R | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2095610617
| PP |  | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | [14 empty] | PP | 2
71 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.391 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862441944
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00216 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 734163425 | Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451459616
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C DN 40 | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 734163443 | Filtr DN 25 PN 40 do 400°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -489803993
| PP |  | Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 25 | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1132439205
| PP |  | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | [14 empty] | PP | 2
122 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992274611
| PP |  | Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
75 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552299346
| PP |  | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 5/4 | [14 empty] | PP | 2
76 | K | 734220104 | Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721990067
| PP |  | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
77 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074267068
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070452276
| PP |  | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4 | [14 empty] | PP | 2
79 | K | 734251212 | Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -503998286
| PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pojistný ventil 1/2" x 3/4", otevírací tlak po=10bar, potrubí studené vody, zavést do stávající kanalizace, výtokový součinitel 0,444 | [14 empty] | P | 2
80 | K | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374899727
| PP |  | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 5/4 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pojistný ventil 1" x 5/4", otevírací tlak po=4bar, dimenzováno pro kotle, výkon 50 kW, zavést do stávající kanalizace, výtokový součinitel 0,684 | [14 empty] | P | 2
123 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1359774403
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
81 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -345938232
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | [14 empty] | PP | 2
82 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260040763
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | [14 empty] | PP | 2
83 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89066383
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
84 | K | 734292723 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047889453
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | 734292724 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2060586187
| PP |  | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | [14 empty] | PP | 2
86 | K | 73429272R | Kulový kohout závitový 6/4" s elektropohonem, PN16, servopohon 24V AC/DC, 20Nm, čas přenastavení 90s, regulace otevřeno/zavřeno, 2x koncový spínač | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937663887
| PP |  | Kulový kohout závitový 6/4" s elektropohonem, PN16, servopohon 24V AC/DC, 20Nm, čas přenastavení 90s, regulace otevřeno/zavřeno, 2x koncový spínač | [14 empty] | PP | 2
87 | K | 73441291R | Měřič tepla DN 25, PN16, závitový (R1") pro topnou vodu, teplotní rozsah 5-130°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1952490184
| PP |  | Měřič tepla DN 25, PN16, závitový (R1") pro topnou vodu, teplotní rozsah 5-130°C, měřící rozsah 0,035-7 m3/h, Qp=3,5m3/h, komunikace s impulsními vstupy, M-Bus, 230VAC | [14 empty] | PP | 2
88 | K | 73441292R | Měřič tepla DN 20, PN16, závitový (R3/4") pro topnou vodu, teplotní rozsah 5-130°C | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592890397
| PP |  | Měřič tepla DN 20, PN16, závitový (R3/4") pro topnou vodu, teplotní rozsah 5-130°C, měřící rozsah 0,025-5 m3/h, Qp=2,5m3/h, komunikace s impulsními vstupy, M-Bus, 230VAC | [14 empty] | PP | 2
89 | K | 73499001R | Manometr ukazovací:typ 03312-AZ, ∅100 mm, rozsah 0-0,6 MPa | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538830096
| PP |  | Manometr ukazovací: typ 03312-AZ, ∅100 mm, rozsah 0-0,6 MPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 Kohout dvoucestný tlakoměrový uzavírací: M20x1,5, PN16 | [14 empty] | PP | 2
90 | K | 73499002r | Manometr ukazovací:typ 03312-AZ, ∅100 mm, rozsah 0-1 MPa, spodní připojení | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073128377
| PP |  | Manometr ukazovací: - typ 03312-AZ, ∅100 mm, rozsah 0-1 MPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 Kohout dvoucestný tlakoměrový uzavírací: - M20x1,5, PN16 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: | [14 empty] | P | 2
91 | K | 73499003R | Bimetalový teploměr: axiální, ∅100mm, 0-120°C | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -690600811
| PP |  | Bimetalový teploměr: - axiální, ∅100mm, 0-120°C, délka stonku 100mm, stonek ∅9mm Jímka: - M20x1,5, PN40, TS=160°C délka 100 mm Návarek: - M20x1,5, PN40, délka 60 mm, P265GH | [14 empty] | PP | 2
92 | K | 73499004R | Bimetalový teploměr: axiální, ∅60mm, 0-120°C, příložný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244299561
| PP |  | Bimetalový teploměr: - axiální, ∅60mm, 0-120°C, příložný Jímka: - M20x1,5, PN40, TS=160°C délka 100 mm Návarek: - M20x1,5, PN40, délka 60 mm, P265GH | [14 empty] | PP | 2
93 | K | 73499005R | Třícestný regulační kohout (směšovací funkce) s elektropohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268041755
| PP |  | Třícestný regulační kohout (směšovací funkce) s elektropohonem - ventil 5/4", PN16, Ts=110°C, kvs=16m3/h, lineární charakteristika - pohon: spojité řízení, 10Nm, napájení 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Třícestný regulační kohout (směšovací funkce) s elektropohonem - ventil 5/4", PN16, Ts=110°C, kvs=16m3/h, lineární charakteristika - pohon: spojité řízení, 10Nm, napájení 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC | [14 empty] | P | 2
94 | K | 73499006R | Třícestný regulační kohout (směšovací funkce) s elektropohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355007745
| PP |  | Třícestný regulační kohout (směšovací funkce) s elektropohonem - ventil 3/4", PN16, Ts=110°C, kvs=6,3m3/h, lineární charakteristika - pohon: spojité řízení, 5Nm, napájení 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Třícestný regulační kohout (směšovací funkce) s elektropohonem - ventil 3/4", PN16, Ts=110°C, kvs=6,3m3/h, lineární charakteristika - pohon: spojité řízení, 5Nm, napájení 24V AC/DC, řídící signál 0-10V DC | [14 empty] | P | 2
95 | K | 73499007R | Třícestný regulační kohout (rozdělovací funkce) s elektropohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696384145
| PP |  | Třícestný regulační kohout (rozdělovací funkce) s elektropohonem - ventil 5/4", PN16, Ts=110°C, kvs=32m3/h, lineární charakteristika - pohon: 2bodové řízení, 10Nm, napájení 24V AC/DC | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Třícestný regulační kohout (rozdělovací funkce) s elektropohonem - ventil 5/4", PN16, Ts=110°C, kvs=32m3/h, lineární charakteristika - pohon: 2bodové řízení, 10Nm, napájení 24V AC/DC | [14 empty] | P | 2
96 | K | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -687527504
| PP |  | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451013747
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | [14 empty] | PP | 2
98 | M | 767spec-001 | dodávka pomocných oc. kcí vč. kotvícího materiálu | kg | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 529767209
| PP |  | dodávka pomocných oc. kcí vč. kotvícího materiálu | [14 empty] | PP | 2
99 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1835964847
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1757627994
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
101 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113322056
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
102 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866231618
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
103 | K | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1954249036
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "DN 20 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 "DN 25 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 "DN 32 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 "DN 40 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 "DN 65 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084657296
| PP |  | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "DN 20 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 "DN 25 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 "DN 32 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 "DN 40 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 "DN 65 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1919982571
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6 "DN 20 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 "DN 25 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21 "DN 32 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23 "DN 40 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 "DN 65 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1974628486
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | [14 empty] | PP | 1
| VV |  | 30 "vybetonování základové plochy pod kotli apod. |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | INFO-01 | Stanovení nabídkové ceny za dílo | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -162460981
| PP |  | Stanovení nabídkové ceny za dílo | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [14 empty] | P | 1
108 | K | INFO-02 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1052223368
| PP |  | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [14 empty] | P | 1
109 | K | INFO-03 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 369618070
| PP |  | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | P | 1
110 | K | INFO-04 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -195995940
| PP |  | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | PP | 1
111 | K | INFO-05 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 70625115
| PP |  | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [14 empty] | P | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | VRN-03 | Vizuální kontrola svarů 100% dle EN 970 a EN 13018 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2045809517
| PP |  | Vizuální kontrola svarů 100% dle EN 970 a EN 13018 | [14 empty] | PP | 1
113 | K | VRN-09 | Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | hod | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855005190
| PP |  | Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | [14 empty] | PP | 1
114 | K | VRN-10 | Návrh provozního řádu | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027918628
| PP |  | Návrh provozního řádu | [14 empty] | PP | 1
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123418124
| PP |  | Dokumentace pro provádění stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dodavatelská dokumentace | [14 empty] | P | 2
116 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411644807
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 043194000 | Ostatní zkoušky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 900947987
| PP |  | Ostatní zkoušky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - funkční zkoušky | [14 empty] | P | 2
118 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1635766040
| PP |  | Kompletační a koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599637224
| PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946151412
| PP |  | Náklady na zkušební provoz | [14 empty] | PP | 2
121 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210878843
| PP |  | Náklady na zaškolení | [14 empty] | PP | 2

## 84-19-6P32 - Plynová odbě...
{bb26ccc7-a35d-4192-adaf-86542e7036e4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P32 - Plynová odběrná zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60777290
|  | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P32 - Plynová odběrná zařízení
Místo: |  |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  | Projektant: | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P32 - Plynová odběrná zařízení
Místo: |  |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  | Projektant: | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00216 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00216 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00216 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706784455
| PP |  | Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | (9+8+6+8) |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 723219102 | Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213456492
| PP |  | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50 | [14 empty] | PP | 2
3 | M | 723spec-001 | Elektromagnetický havarijní plynový ventil, DN50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716459210
| PP |  | Elektromagnetický havarijní plynový ventil, DN50, připojení R 2", max. přetlak 50 kPa, tlaková diference Δp 0-50 kPa, NC (normally closed), bez přívodu zavřeno, napájení 24V DC | [14 empty] | PP | 2
42 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299844960
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | [14 empty] | PP | 2
4 | K | 723231166 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663312417
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 72399001R | Manometr ukazovací: typ 03398-S/MM, ∅100 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1143067239
| PP |  | Manometr ukazovací: typ 03398-S/MM, ∅100 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Manometr ukazovací: - typ 03398-S/MM, ∅100 mm, rozsah 0-6 kPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 Kohout dvoucestný tlakoměrový uzavírací: - M20x1,5, PN16 | [14 empty] | P | 2
6 | K | 72399002R | Čištění a odplynění potrubí profukem | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196267393
| PP |  | Čištění a odplynění potrubí profukem | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 72399003R | Vyříznutí potrubí a vsazení nové armatury závitové DN50 (2") | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423346126
| PP |  | Vyříznutí potrubí a vsazení nové armatury závitové DN50 (2") | [14 empty] | PP | 2
8 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0.008 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1988966801
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281260278
| PP |  | Montáž štítků orientačních | [14 empty] | PP | 2
10 | M | 732spec-001 | štítky na potrubí dle ČSN 13 0072 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124893181
| PP |  | štítky na potrubí dle ČSN 13 0072 | [14 empty] | PP | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -372383563
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 15 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 6.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621599240
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 8.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267405173
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 73312122R | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách DN 65 (D 76,1x2,9) | m | 9.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1105886694
| PP |  | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách DN 65 (Ø 76,1/2,9) | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -631598612
| PP |  | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 9 "DN 65 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "DN 40 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "DN 25 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8 "DN 15 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739344887
| PP |  | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -706772307
| PP |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "Drobné pomocná ocelová konstrukce pro uložení potrubí, včetně kotvícího materiálu | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 767spec-001 | dodávka pomocných oc. kcí vč. kotvícího materiálu | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 539793327
| PP |  | dodávka pomocných oc. kcí vč. kotvícího materiálu | [14 empty] | PP | 2
19 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254144544
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 783314203 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -722737984
| PP |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
21 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055357038
| PP |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
22 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618800504
| PP |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
23 | K | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1777395090
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 "G 1 1/2" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "G 1" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "G 1/2" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "DN 65 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 451207903
| PP |  | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 "G 1 1/2" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "G 1" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "G 1/2" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "DN 65 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183687358
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 "G 1 1/2" |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "G 1" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 "G 1/2" |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 "DN 65 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | INFO-01 | Stanovení nabídkové ceny za dílo | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 127733139
| PP |  | Stanovení nabídkové ceny za dílo | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [14 empty] | P | 1
27 | K | INFO-02 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1998037275
| PP |  | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [14 empty] | P | 1
28 | K | INFO-03 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1289004091
| PP |  | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | P | 1
29 | K | INFO-04 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1528731404
| PP |  | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | PP | 1
30 | K | INFO-05 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -254048897
| PP |  | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [14 empty] | P | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | VRN-03 | Vizuální kontrola svarů 100% dle EN 970 a EN 13018 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342282466
| PP |  | Vizuální kontrola svarů 100% dle EN 970 a EN 13018 | [14 empty] | PP | 1
32 | K | VRN-09 | Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634408456
| PP |  | Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | [14 empty] | PP | 1
33 | K | VRN-10 | Návrh provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020865170
| PP |  | Návrh provozního řádu | [14 empty] | PP | 1
34 | K | VRN-11 | Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1494982683
| PP |  | Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...) | [14 empty] | PP | 1
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | Kč | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1021862641
| PP |  | Dokumentace pro provádění stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dodavatelská dokumentace | [14 empty] | P | 2
36 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | Ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1794729071
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 881652101
| PP |  | Zkoušky tlakové | [14 empty] | PP | 2
38 | K | 044002000 | Revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46785733
| PP |  | Revize | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - výchozí revize plynovodu | [14 empty] | P | 2
39 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710552288
| PP |  | Kompletační a koordinační činnost | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -820082824
| PP |  | Mimostaveništní doprava materiálů | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 092203000 | Náklady na zaškolení | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679340628
| PP |  | Náklady na zaškolení | [14 empty] | PP | 2

## 84-19-6P33 - Elektroinsta...
{cc0b0f28-b593-4be1-9035-2c418347a7fb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P33 - Elektroinstalace a MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60777290
|  | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P33 - Elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  | Projektant: | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 742-01 - ŘÍDICÍ STANICE | [5 empty] | 0
| 742-01-01 - Rozvaděč DMR1 (AI 17; DI 27; AO 4; DO 13) | [5 empty] | 0
| 742-02 - ROZVADĚČE A SKŘÍNKY | [5 empty] | 0
| 742-03 - KABELY | [5 empty] | 0
| 742-04 - MONTÁŽNÍ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| 742-05 - POLNÍ INSTRUMENTACE | [5 empty] | 0
| 742-06 - SOFTWARE | [5 empty] | 0
| 742-07 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Plynová kotelna Trlicova PK3
Objekt:
84-19-6P33 - Elektroinstalace a MaR
Místo: |  |  | Trlicova 1783/10, 741 01 Nový Jičín |  |  | Datum: | 17. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový |  |  | Projektant: | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 02 Ostrava
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-01 | ŘÍDICÍ STANICE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 742-01-01 | Rozvaděč DMR1 (AI 17; DI 27; AO 4; DO 13) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 74299001R.1 | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/IP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528384823
| PP |  | Modulární podstanice, 200x I/O, BACnet/IP | [14 empty] | PP | 3
62 | K | 74299001R1 | Adresovací kolíčky, 1 ... 12, +2 resetovací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188416089
| PP |  | Adresovací kolíčky, 1 ... 12, +2 resetovací | [14 empty] | PP | 3
63 | K | 74299001R2 | Napájecí modul 1.2A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 834784893
| PP |  | Napájecí modul 1.2A | [14 empty] | PP | 3
64 | K | 74299001R3 | Sběrnicový modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302488032
| PP |  | Sběrnicový modul | [14 empty] | PP | 3
65 | K | 74299001R4 | Modul digitálních vstupů, 16x DI | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1856949377
| PP |  | Modul digitálních vstupů, 16x DI | [14 empty] | PP | 3
66 | K | 74299001R5 | Univerzální modul, 8x UIO | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512571511
| PP |  | Univerzální modul, 8x UIO | [14 empty] | PP | 3
67 | K | 74299001R6 | Modul digitálních výstupů, 6x DO | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324688866
| PP |  | Modul digitálních výstupů, 6x DO | [14 empty] | PP | 3
68 | K | 74299001R7 | Datový koncentrátor, vhodný pro připojení komunikujícíh zařízení k vizualizačnímu systému ProCop | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1354185592
| PP |  | Datový koncentrátor, vhodný pro připojení komunikujícíh zařízení k vizualizačnímu systému ProCop | [14 empty] | PP | 3
69 | K | 74299001R8 | Modul rozhraní MBus vhodný do datového koncentrátoru (max 20 zařízení) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930864382
| PP |  | Modul rozhraní MBus vhodný do datového koncentrátoru (max 20 zařízení) | [14 empty] | PP | 3
70 | K | 74299001R9 | Modul rozhraní GSM vhodný do datového koncentrátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105157538
| PP |  | Modul rozhraní MBus vhodný do datového koncentrátoru (max 20 zařízení) | [14 empty] | PP | 3
5 | K | 74299005R | Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522888212
| PP |  | Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje | [14 empty] | PP | 3
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Operátorský dotykový panel | [14 empty] | P | 3
| D | 742-02 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 74299006R | Rozvaděč DMR1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031485624
| PP |  | Rozvaděč DMR1 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozvaděč +DMR1 bude tvořen oceloplechovou skříní o rozměrech 2000x800x400 (v x š x h), IP54/20 s kapsou na dokumentaci. Ventilace rozvaděče bude navržena v závislosti na ztrátovém výkonu rozvaděče. Rozvaděč bude vyzbrojen hlavním jističem, zdrojem 230VAC/24VDC, transformátorem 230VAC/24VAC, jisticími obvody zdroje, jistícími (prvky jističe, chrániče a pojistky) pro jištění napájených zařízení, jistícími a ovládacími obvody, přepěťovou ochranou typ 1+2 a typu 3, ovládacími a signalizačními prvky na panelu rozvaděče, svorkovnicemi pro připojení všech vstupních a výstupních kabelů. Rozvaděč bude obsahovat řídící systém dle požadované konfigurace vstupů a výstupů, komunikačních rozhraní a dalších zařízení v závislosti na typu řídícího systému. Průchodky budou umístěné nahoře. | [14 empty] | P | 2
6 | K | info-01 | V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1862992524
| PP |  | V položkách jsou započteny i náklady na případné sestavení dílců dříve demontovaných z důvodů dopravy, a dále usazení, vyvážení, upevnění montáž a zapojení demontovaných přístrojů a víka, kontrolu spojů a jejich dotažení | [14 empty] | PP | 2
| D | 742-03 | KABELY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 74299007R | CYKY-J 3x1,5 | m | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1816536669
| PP |  | CYKY-J 3x1,5 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
10 | K | 74299008R | CYKY-J 3x2,5 | m | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029101630
| PP |  | CYKY-J 3x2,5 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
11 | K | 74299009R | CYKY-O 2x1,5 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1964609966
| PP |  | CYKY-O 2x1,5 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
12 | K | 74299010R | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112293557
| PP |  | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
13 | K | 74299011R | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736391317
| PP |  | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
14 | K | 74299012R | JYTY-O 2x1 | m | 589 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436740703
| PP |  | JYTY-O 2x1 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
15 | K | 74299013R | JYTY-O 4x1 | m | 232 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673586181
| PP |  | JYTY-O 4x1 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
16 | K | 74299014R | JYTY-O 7x1 | m | 68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -357689597
| PP |  | JYTY-O 7x1 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
17 | K | 74299015R | CYY 4 | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -492056590
| PP |  | CYY 4 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
18 | K | 74299016R | CYY 6 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16351666
| PP |  | CYY 6 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel | [14 empty] | P | 2
8 | K | info-02 | V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stav |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1610517621
| PP |  | V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, položení přip. protahování vodičů, šňůr a kabelů, vyrovnání a vytvarování ohybů, zajištění konců proti poškození izolace, označení štítky a vyzkoušení izolačního stavu, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem, ukončením kabelů na svorkovnici zařízení a v rozvaděči | [14 empty] | PP | 2
| D | 742-04 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 74299017R | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948215548
| PP |  | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 125x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabelový žlab | [14 empty] | P | 2
21 | K | 74299018R | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -700562789
| PP |  | Kabelový žlab, pozinkovaný s víkem 62x50 mm, včetně nosných konstrukcí a spojovacích dílů, dělící přepážka | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabelový žlab | [14 empty] | P | 2
22 | K | 74299019R | Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749391719
| PP |  | Trubka instalační plastová ohebná průměr 32mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalační trubka | [14 empty] | P | 2
23 | K | 74299020R | Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828260594
| PP |  | Trubka instalační plastová pevná průměr 32mm, včetně upevňovacího a montážního materiálu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalační trubka | [14 empty] | P | 2
24 | K | 74299021R | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1941869717
| PP |  | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalační materiál | [14 empty] | P | 2
25 | K | 74299022R | Zásuvka na povrch IP44, bílá barva. 16A/250V - šroubové svorky. Zásuvka pro povrchovou montáž do vlhka. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053938369
| PP |  | Zásuvka na povrch IP44, bílá barva. 16A/250V - šroubové svorky. Zásuvka pro povrchovou montáž do vlhka. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Instalační materiál | [14 empty] | P | 2
19 | K | info-03 | V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888688047
| PP |  | V položkách jsou započteny i náklady na naznačení trasy vedení, přípravu svitků a bubnů, označení štítky, spolu s pomocnými montážními pracemi a materiálem | [14 empty] | PP | 2
| D | 742-05 | POLNÍ INSTRUMENTACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 74299023R | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759831418
| PP |  | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
27 | K | 74299024R | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 70mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170178908
| PP |  | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 70mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
28 | K | 74299025R | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -861199559
| PP |  | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 360 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
29 | K | 74299026R | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1604445977
| PP |  | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
30 | K | 74299027R | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -484757540
| PP |  | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
31 | K | 74299028R | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -384052827
| PP |  | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷10 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
32 | K | 74299029R | Návarek ocelový přímý, vnitřní závit G 1/2", délka 50 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1103431183
| PP |  | Návarek ocelový přímý, vnitřní závit G 1/2", délka 50 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
33 | K | 74299030R | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731217491
| PP |  | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA. IP54, relový výstup a otevřený kolektor. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
34 | K | 74299031R | Termostat kapilárový příložný, 15°C÷95°C s přepínacím kontaktem 250V/2,5 A , časová konstanta ve schodě s DIN 3440, včetně stahovacích pasku pro montáž na potrubí. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1007895617
| PP |  | Termostat kapilárový příložný, 15°C÷95°C s přepínacím kontaktem 250V/2,5 A , časová konstanta ve schodě s DIN 3440, včetně stahovacích pasku pro montáž na potrubí. | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
35 | K | 74299032R | Termostat kapilárový jímkový, 40°C÷120°C, jímka G1/2" délka 100 mm, IP43, 1 přepínací kontakt relé 2,5 A včetně návarku přímý vnitřní závit G1/2", délka 60mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1372902561
| PP |  | Termostat kapilárový jímkový, 40°C÷120°C, jímka G1/2" délka 100 mm, IP43, 1 přepínací kontakt relé 2,5 A včetně návarku přímý vnitřní závit G1/2", délka 60mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
36 | K | 74299033R | Detektor CO, 0÷150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz, spojitý výstupní signál 4÷20mA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1704224222
| PP |  | Detektor CO, 0÷150ppm CO, elektrochemický senzor, 2x poplachový stupeň, 1x porucha snímání, napájení 24V/50Hz, spojitý výstupní signál 4÷20mA | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
37 | K | 74299034R | Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2052371163
| PP |  | Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
38 | K | 74299035R | Houkačka s optickou signalizací, 240VAC, trv. tón, oranžová, LED | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774493692
| PP |  | Houkačka s optickou signalizací, 240VAC, trv. tón, oranžová, LED | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
39 | K | 74299036R | TOTAL Stop tlačítko kompletní ve skříňce (skříňka pro řadovou zástavbu ovládacích a signalizačních prvků 1 pozice, s vývodkou, včetně NOT-AUS tlačítka - hřibové červené na žlutém podkladu, 2 rozpínací kontakty; včetně vývode, IP66) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1269143627
| PP |  | TOTAL Stop tlačítko kompletní ve skříňce (skříňka pro řadovou zástavbu ovládacích a signalizačních prvků 1 pozice, s vývodkou, včetně NOT-AUS tlačítka - hřibové červené na žlutém podkladu, 2 rozpínací kontakty; včetně vývode, IP66) | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Polní instumentace | [14 empty] | P | 2
| D | 742-06 | SOFTWARE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 74299033R.1 | Rozšíření ALFA-základ o 1 typovou podstanice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398479843
| PP |  | Rozšíření ALFA-základ o 1 typovou podstanice | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Software | [14 empty] | P | 2
72 | K | 74299033R1 | Rozšíření ALFA-základ o 1 MBus, impulsní vstup, Eesa, Eatherm, Calor nebo Inmat | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170046120
| PP |  | Rozšíření ALFA-základ o 1 MBus, impulsní vstup, Eesa, Eatherm, Calor nebo Inmat | [14 empty] | PP | 2
73 | K | 74299033R2 | Zpracování uživatelských programů | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244328144
| PP |  | Zpracování uživatelských programů | [14 empty] | PP | 2
74 | K | 74299033R3 | Oživení a provedení zkoušek | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148504272
| PP |  | Zpracování uživatelských programů | [14 empty] | PP | 2
| D | 742-07 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 74299041R | Informační systém - štítky | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636792922
| PP |  | Informační systém - štítky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
45 | K | 74299042R | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1822563962
| PP |  | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky, nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
46 | K | 74299043R | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | kpt | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277885258
| PP |  | Parametrizace polní instrumentace, požadované funkční zkoušky | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
47 | K | 74299044R | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | hod | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419765583
| PP |  | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
48 | K | 74299045R | Inženýrská činnost | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -554484364
| PP |  | Inženýrská činnost | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
49 | K | 74299046R | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -743862640
| PP |  | Koordinace s ostatními profesemi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
50 | K | 74299047R | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948600064
| PP |  | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
51 | K | 74299048R | Zkoušky komunikace | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705894707
| PP |  | Zkoušky komunikace | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
52 | K | 74299049R | Dílenská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269271673
| PP |  | Dílenská dokumentace | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
53 | K | 74299050R | Dodavatelská dokumentace | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278575904
| PP |  | Dodavatelská dokumentace | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
54 | K | 74299051R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpt | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1445736702
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ostatní | [14 empty] | P | 2
55 | K | info-04 | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424282478
| PP |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. | [14 empty] | PP | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | INFO-01.1 | Stanovení nabídkové ceny za dílo | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1020617929
| PP |  | Stanovení nabídkové ceny za dílo | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. | [14 empty] | P | 1
57 | K | INFO-02.1 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -103871924
| PP |  | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. | [14 empty] | P | 1
58 | K | INFO-03.1 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -620366853
| PP |  | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. | [14 empty] | P | 1
59 | K | INFO-04.1 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1783231026
| PP |  | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. | [14 empty] | PP | 1
60 | K | INFO-05 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci | INFO | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 237237535
| PP |  | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. | [14 empty] | P | 1