V Novém Jičíně 8.9.2021

VĚC: Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Nové servery a licence pro ZŠ Tyršova“

Dotazy:

1) Je přípustná změna konfigurace z 2x CPU na 1x CPU při zachování stejného počtu jader procesoru, tedy 32 fyzických jader? Dnešní moderní procesory naprosto bez problémů nabídnou požadovaný počet jader již na 1 socketu (1x CPU) a takto koncipovaný server je vždy cenově výhodnější při stejném, nebo lepším výkonu.

2/ Lze nahradit požadované mechanické rotační disky s minimálními otáčkami 10 000 rpm za modernější technologii SSD, kdy i datacentrové SSD s rozhraním SATAIII poskytují minimálně 5x vyšší výkon IOPS při podobné ceně za megabite? Dalším argumentem je významné nižší poruchovost než požadované vysokootáčkové rotační disky s rozhraním SAS, kdy už čistě z principu to ani nemůže být jinak (mechanický pohyb = potencionální problém).

3/ Lze u serverů a switche nahradit 2x síťové porty 10 Gb Ethernet T-Base za SFP+ ? Jelikož toto rozhraní umožňuje daleko širší možnosti propojení se související síťovou infrastrukturou například běžnými DAC kabely, SFP+ optickými moduly a také konvertory SFP+/T-Base. Tedy rozhraní SFP+ je univerzálnější při zachování stejných nebo lepších výkonových parametrů než rozhraní T-Base.

4/Co je míněno pojmem "redundance" v bodě 7 atribut "Ostatní vlastnosti" ? Redundance uložených dat, napájecích zdrojů ..?

5/ Dotazy k bodu Licence Microsoft Windows 10 v edici pro virtualizaci 100 počítačů.

- Požadujete 250x WinSrv Device CAL ale pouze 100 Ks Desktopový operační systém pro virtualizaci počítačů. Bude tedy VDI provozována v režimu concurent user ?

- Požadujete pouze operační systém, znamená to, že VDI, VDA již máte zalicencováno ?

- Má být součást licence pro virtualizaci 100 ks desktopů MDOP pro správu aplikací ?

- Máte již zakoupenou některou z VDI Suites 5 aktivní SA ?

- Máte již zakoupenou SCCM CML ?

- Předplatné MS SA máte již řešeno nebo požadujete zahrnout do ceny licencí, případně na jaké časové období ?

Odpovědi:

ad1/ NE, požadujeme 2 fyzické procesory

ad2/ ANO, mechanické disky lze nahradit SSD disky při dodržení poptávané diskové kapacity v RAID10 a dodržení podmínky HotPlug

ad3/ ANO, 10Gb Ethernet rozhraní lze u serverů a Switche nahradit rozhraními SFP+ za podmínky dodání odpovídajících GBIC modulů a propojovacích kabelů k oběma serverům a Switchi

ad4/ Pojmem redundance je myšlena redundance uložených dat

ad5/ K virtualizaci počítačů:

- VDI nebude provozována v režimu „konkurent user“, zadané počty Device CAL a desktopových operačních systémů jsou uvedeny správně a platí

- VDA nemáme licencováno

- NE, MDOP pro správu aplikací není vyžadováno

- NE, nemáme zakoupenou některou z VDI Suites

- NE, nemáme zakoupenu SCCM CML

- SA požadujeme pro virtualizaci počítačů v délce minimálně 2 roky, SA není požadována u Windows serverů

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Ing. Jan Hudec

Odbor rozvoje a investic