### Akce: Úprava kuchyně MŠ Jiráskova Nový Jičín

### Investor: MŠ Sady Revoluční 2 Nový Jičín

# Technická zpráva

### a.Zařízení pro vytápění staveb:

Zůstává stávající.

### b. Kotelna :

Zůstává stávající.

### c.zařízení pro ochlazování staveb:

Není řešeno, není nutné.

### d. Vzduchotechnické zařízení:

Je řešeno samostatným projektem.

### e. Zařízení MaR:

Zůstává stávající.

### f.Zdravotně technické instalace:

Kanalizace:

Je navržena nová kanalizace v kuchyni od nových zařizovacích předmětů. Nová kanalizace se naojí  do stávající kanalizace v podlaze  u stávajících zrušených vpustí.

Nová kanalizace bude provedena z trub OSMA HT.

Vodoinstalace:

V kuchyni bude provedena nová vodoinstalace s napojením na stávající rozvod vody v chodbě u kotelny. Nový  rozvod vody bude veden v betonové mazanině podlahy, potrubí bude plastové a bude chráněno pěnovou izolací min. tl. 6 mm.

Stávající vodoinstalace v kuchyni bude demontována včetně stávajících zařizovacích předmětů a výtokových armatur.

Zařizovací předměty a výtokové armatury jsou součástí dodávky technologie kuchyně.

Plynoinstalace:

Stávající plynoinstalace se demontuje. Na zkrácený přívod plynu v chodbě před kuchyní se napojí nové potrubí pro kuchyň. Nové potrubí bude provedeno z měděných trubek a část rozvodu pro sporáky bude vedena v podlaze. Potrubí v podlaze je nutno chránit izolací a příp. zalitím asfaltem. Doporučuje se nad vedením provést odlišnou barvu dlažby.

Plynové sporáky budou napojeny měděným potrubí s kulovým uzávěrem před sporáky. V kuchyni je provedena nová VZT, která zaručí dostatečné větrání, navíc   je možné větrat okny.

Instalace musí odpovídat TPG 704 01 a smí ji provádět pouze odborný závod s oprávněním.

Na novou instalaci je nutno vystavit revizní zprávu a je ji nutno odzkoušet.

Při provádění prací je nutno dodržet bezpečnostní předpisy pro ochranu zdraví při práci a protipožární předpisy.