## Krycí list
D.1.4-02 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení MŠ Jirásková - Nový Jičín | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.1.4 - Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Mateřská škola sady Nový Jičín, příspěvková organizace
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
02/2022
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení MŠ Jirásková - Nový Jičín | Objednatel: | Mateřská škola sady Nový Jičín, příspěvková organizace
Objekt: |  | Zhotovitel: | 0
Část: | D.1.4 - Vzduchotechnika | Datum: | 02/2022
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání kuchyně v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.2 - Odtah vzduchu od myčky v 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.3 - Výměna stávajících ventilátorů v 1.PP |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (množství: cca 60kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.7 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 12hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení MŠ Jirásková - Nový Jičín |  | Objednatel: |  | Mateřská škola sady Nový Jičín, příspěvková organizace
Objekt: |  |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání kuchyně v 1.NP
1.1 | R240001001 | Sestavná větrací jednotka s deskovým rekuperátorem, instalace deskového rekuperátoru v rozloženém stavu, | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
provedení vnitřní s hrdly nahoru, servisní strana z přední strany viz. výkres (provedení ověřit před objednáním) ve složení:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 900x450mm vč. tlumící manžetou
- uzavírací klapka těsná vč. servopohonu 24V s havarijní funkcí
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- deskový rekuperátor s by-passem (suchá účinnost 74,7% dle ČSN EN 308, účinnost 83,3%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=20°C, vlhkost 50%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=2500m3/h, Pext=250Pa, Pi=0,57kW/230V v pracovním bodě
- elektrický ohřívač o výkonu Qtop=8kW, teplota přiváděného vzduchu 20°C
- koncový díl pro připojení potrubí 900x450mm vč. tlumící manžetou
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 900x450mm vč. tlumící manžetou
- filtr vzduchu kovový-tukový (třída filtrace G3)
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- deskový rekuperátor viz. přívodní část
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=2800m3/h, Pext=300Pa, Pi=0,85kW/230V v pracovním bodě
- uzavírací klapka těsná vč. servopohonu 24V
- koncový díl pro připojení potrubí 900x450mm vč. tlumící manžetou
Součástí dodávky jednotky jsou dva sifony s kuličkou.
Jednotka je dodána na stavbu po komorách a deskový rekuperátor je dodán v rozloženém stavu (transport do kotelny přes dveře šířky 900mm).
Složení jednotky je zahrnuto v ceně montáže větrací jednotky a je provedeno dodavatelem zařízení.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent na výkonové parametry dle evropských a mezinárodních standardů.
1.1a | R240001002 | Řídící systém k větrací jednotce s rozvaděčem a potřebnými komponenty vč. samotné montáže a potřebné kabeláže: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ovládací rozvaděč s regulátorem, vnitřní instalce Pi=20A/400V
- nástěnný ovladač vč. kabeláže (umístění v kuchyni)
- kanálové čidlo teploty 2ks + venkovní 1ks
- dva servopohony ke klapkám (servo s havarijní funkcí), servopohon k deskovému rekuperátoru
- snímač tlakové diference 4ks
- regulace elektrického ohřívače
1.1b | R240001003 | Plastové potrubí DN32 vč. tvarovek sloužící k odvodu kondenzátu od sifonů větrací jednotky k podlahové vpusti | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | R240001004 | Protidešťová žaluzie se sítem provedení pozink. 660x400mm, montáž do rámu stávajícího okna (doměřit na místě) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | R240001005 | Výfuková hlavice ø500mm, provedení pozink. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3a | R240001006 | Dopojení výfukové hlavice na stávající tlumící sokl od demontovaného střešního ventilátoru: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- přechod z cca 560x560mm na ø500mm, provedení pozink.
- zaizolování nového přechodu vč. připojení na výfukovou hlavici izolací tl.60mm s pozink. oplechováním
1.4 | R240001007 | Kulisy tlumiče hluku 900x315/1000mm, 3x kulisa 200x315/1000mm, mezera mezi kulisma 100mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- pláště řešen z předizolovaných panelů tl. 20mm (započítáno v metráži sacího potrubí)
V=2.500m3/h, útlum hluk z Lwa=55dBA na Lwa=41dBA
1.5 | R240001008 | Tlumič hluku kulisový vč. pláště 900x315/1000mm, 3x kulisa 200x315/1000mm, mezera mezi kulisma 100mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
- pláště řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži sacího potrubí)
přívod vzduchu do kuchyně V=2.500m3/h, útlum hluk z Lwa=76dBA na Lwa=53dBA
odvod vzduchu z kuchyně V=2.800m3/h, útlum hluk z Lwa=57dBA na Lwa=42dBA
výfuk vzduchu ven V=2.800m3/h, útlum hluk z Lwa=77dBA na Lwa=55dBA
1.6 | R240001009 | Nerezová nástěnná digestoř 2700x1000mm, výšky 360mm vč. dvou připojovacích hrdel | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- zabudované osvětlení 2x49W a čtyř tukových filtrů, množství odsávaného vzduchu 2000m3/h
- 2x horní odtahové hrdlo 250x250mm vč. příruby
1.7 | R240001010 | Nerezový zákryt 1000x1200/465mm, bez tukových filtrů a osvětlení, horní připojení 200x200mm vč. příruby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | R240001011 | Přívodní vyústka 400x200mm vč. regulace, montáž do potrubí | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | R240001012 | Přívodní vyústka 400x150mm vč. regulace, montáž do potrubí | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | R240001013 | Přívodní vyústka do kruhového potrubí 425x75mm vč. regulace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | R240001014 | Odvodní vyústka do kruhového potrubí 425x75mm vč. regulace | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | R240001015 | Regulační klapka 280x200mm, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | R240001016 | Regulační klapka 200x250mm, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | R240001017 | Regulační klapka ø160mm, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001018 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 20mm pokryté hliníkovou vrstvou (sací potrubí) | m2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
- 50% tvarovek vč. pláště tlumiče
| R240001019 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240001020 | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001021 | Demontáž stávajícího vzduchotechnického systému a stávajícího VZT potrubí vč. odvozu a likvidace: | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- přívodní jednotka v místnosti č. 1.38 vč. zaslepení připojovacího potrubí topné vody
- střešní odvodní ventilátor V=2000m3/h
- přívodní textilní vyústka délky cca 4m
- dvě nerezové digestoře v kuchyni (2500x1000mm a 1000x1000mm)
- stávající čtyřhranné VZT potrubí cca 50m2
Silnoproudá elektroinstalace:
| R240001022 | Kabel k rozvaděči řízení větrací jednotky CYKY-J 5x4 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001023 | Vodič pospojování H07V-K 10mm ZŽ | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001024 | Jistič C20A/3P 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001025 | PVC lišta LHD 40x40mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001026 | Kabel k osvětlení digestoře H05VV-F 3Gx1,5 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001027 | Spínač 10A/250V/IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001028 | Chránička ø25mm | bm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001029 | Připojení komponentu VZT (rozvaděč, rozvodnice digestoře) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0
| R240001030 | Kotvící prvky pro PVC lišty a ovladače k VZT zařízení č.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - Odtah vzduchu od myčky v 2.NP
2.1 | R240002001 | Potrubní ultra tichý ventilátor ø160mm, V=400m3/h, Pext=130Pa, Pi=59W/0,26A/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
tříotáčkové provedení, hluk: výtlak/sání Lwa=62dBA, do okolí Lwa=45dBA
2.1a | R240002002 | Spojovací manžeta ø160mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1b | R240002003 | Nástěnný 3 třípolohový přepínač otáček k potrubnímu ventilátoru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | R240002004 | Přetlaková žaluzie plastová ø160mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | R240002005 | Nerezový zákryt 800x1000/465mm, bez tukových filtrů a osvětlení, atypické horní připojení ø160mm viz výkres | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.
| R240002006 | - ø160mm, 0% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002007 | Ohebná hadice ø160mm s tepelně-hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25mm, hutnost 16kg/m3, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Silnoproudá elektroinstalace:
| R240002008 | Kabel do regulátoru CYKY-J 3x1,5 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002009 | Kabel do ventilátoru H05VV-F 5Gx1 | bm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002010 | Jistič C6A/1 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002011 | PVC lišta LHD 20x20mm | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002012 | Připojení komponentu VZT (ventilátor, regulátor) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| R240002013 | Kotvící prvky pro PVC lišty a ovladače k VZT zařízení č.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 - Výměna stávajících ventilátorů v 1.PP
3.1 | R240003001 | Axiální ventilátor ø315mm, V=900m3/h, Pext=80Pa, Pi= 145W/0,65A/230V, hluk na výstupu Lwa=70dBA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí montáže je zahrnuta demontáž stávajícího ventilátoru
3.1a | R240003002 | Nástěnný 5-stupňový transformátor s tepelnými kontakty (230V) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1b | R240003003 | Ochranná mřížka pro axiální ventilátor ø315mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | R240003004 | Malý axiální ventilátor ø125mm, V=150m3/h, Pext=25Pa, Pi= 20W/230V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- součástí montáže je zahrnuta demontáž stávajícího ventilátoru
3.2a | R240003005 | Neobsazeno
Silnoproudá elektroinstalace:
| R240003006 | Kabel do regulátoru CYKY-J 3x1,5 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003007 | Kabel do ventilátoru č. 3.1 - H05VV-F 5Gx1 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003008 | Kabel do ventilátoru č. 3.2 - CYKY-J 3x1,5 | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003009 | Jistič C6A/1 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003010 | PVC lišta LHD 20x20mm | bm | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003011 | Připojení komponentu VZT (ventilátory, regulátor) | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| R240003012 | Kotvící prvky pro PVC lišty a ovladače k VZT zařízení č.1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 3 |  |  |  | 0 |  | 0