## Krycí list
D.1.4-02 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET
| Název stavby |  |  | Větrání kuchyně - Hotel Praha v Novém Jičíně | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.1.4 - Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, Nový Jičín
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
12/2021
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Větrání kuchyně - Hotel Praha v Novém Jičíně | Objednatel: | Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, Nový Jičín
Objekt: |  | Zhotovitel:
Část: | D.1.4 - Vzduchotechnika | Datum: | 12/2021
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání kuchyně v 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál vč. stěnových konzol (množství: cca 131kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.7 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 16hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Větrání kuchyně - Hotel Praha v Novém Jičíně |  | Objednatel: |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám.1, Nový Jičín
Část: | D.1.4 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání kuchyně v 1.NP
1.1 | R240001001 | Sestavná větrací jednotka s deskovým rekuperátorem tepla, vnitřní provedení, deskový rekuperátor dodán | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
v rozloženém stavu (zahrnuto v ceně montáže jednotky), ve složení:
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
- uzavírací klapka těsná vč. servopohonu 24V s havarijní funkcí
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- deskový rekuperátor (křižoproudý) s by-passem (suchá účinnost 73,5% dle ČSN EN 308, účinnost 83,9%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=21°C, vlhkost 45%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=5850m3/h, Pext=200Pa, Pi=1,22kW/230V v pracovním bodě
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=23,6kW (max 33,8kW), teplota přiváděného vzduchu 20°C (max. 25,1°C)
teplotní spád topné vody 75/60°C
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
- filtr vzduchu kovový-tukový (třída filtrace G3)
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- deskový rekuperátor viz. přívodní část
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=6500m3/h, Pext=250Pa, Pi=1,76kW/230V v pracovním bodě
- uzavírací klapka těsná vč. servopohonu 24V
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
Součástí dodávky jednotky jsou dva sifony s kuličkou.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent na výkonové parametry dle evropských a mezinárodních standardů.
1.1a | R240001002 | Řídící systém k větrací jednotce s rozvaděčem a potřebnými komponenty vč. samotné montáže a potřebné kabeláže: | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- ovládací rozvaděč, krytí IP65/40 vnitřní instalce Pi=16A/400V
- nástěnný zjednodušený ovladač vč. kabeláže (umístění v kuchyni)
- kanálové čidlo teploty 2ks + venkovní 1ks
- dva servopohony ke klapkám (servo s havarijní funkcí), servopohon k deskovému rekuperátoru
- snímač tlakové diference 4ks
- směšovací uzel vč. trojcestného ventilu se servem a čerpadlem
1.2 | R240001003 | Tlumič hluku kulisový vč. pláště 1100x800/1000mm, 4x kulisa 200x800/1000mm, mezera mezi kulisma 75mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- pláště řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 6500m3/h, úhluk hluku z 78dBA na hodnotu 60dBA
1.3 | R240001004 | Tlumič hluku kulisový vč. pláště 1000x700/1000mm, 3x kulisa 200x700/1000mm, mezera mezi kulisma 133mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
- pláště řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 5850m3/h, úhluk hluku z 75dBA na hodnotu 60dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
1.4 | R240001005 | Nerezová digestoř - prostorová 2000x1200mm/výška 450mm viz výkresová část, odsávací výkon 2200m3/h | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- zabudované osvětlení 2ks zářivka o příkonu 36W a tukové filtry
- 2x odtahové hrdlo 250x200mm se zabudovanou regulační klapkou
1.5 | R240001006 | Nerezová digestoř - nástěnná 900x1000mm/výška 450mm, odsávací výkon 500m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- zabudované osvětlení 1ks zářivka o příkonu 18W a tukové filtry
- 1x odtahové hrdlo 200x150mm se zabudovanou regulační klapkou
1.6 | R240001007 | Nerezový zákryt nad konvektomatem 1000x1400mm/výška 465mm, bez osvětlení a tukových filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- 1x odtahové hrdlo 200x200mm, bez klapky, množství vzduchu 700m3/h
1.7 | R240001008 | Nerezový zákryt nad myčkou 1000x1000mm/výška 465mm, bez osvětlení a tukových filtrů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- 1x odtahové hrdlo 200x150mm, bez klapky, množství vzduchu 500m3/h
1.8 | R240001009 | Přívodní vyústka 400x150mm vč. regulace, montáž do potrubí | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | R240001010 | Přívodní vyústka 300x150mm vč. regulace, montáž do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | R240001011 | Odvodní vyústka 300x150mm vč. regulace, montáž do potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | R240001012 | Regulační klapka 560x250mm, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | R240001013 | Regulační klapka 200x200mm, ruční ovládání | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | R240001014 | Regulační klapka 200x150mm, ruční ovládání | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001015 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 20mm pokryté hliníkovou vrstvou (potrubí vedené 1.PP) | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0
- 50% tvarovek vč. plášťů tlumičů hluku
| R240001016 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek (rozvody vedené v 1.NP) | m2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001017 | Demontáž stávajícího odsávání v kuchyni vč. odvozu a likvidace (cca 12hod): | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- odvodní potrubní ventilátor ø250mm
- dva odsávací zákryty
- stávající kruhové VZT potrubí ø250mm cca 10bm
|  | Mezisoučet zařízení č. 1 |  |  |  | 0 |  | 0