## List1
Popis | měrná jednotka | množství
Sestavná větrací jednotka s deskovým rekuperátorem tepla, vnitřní provedení | ks | 1
Přívodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
- uzavírací klapka těsná vč. servopohonu 24V s havarijní funkcí
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- deskový rekuperátor (křižoproudý) s by-passem (suchá účinnost 73,5% dle ČSN EN 308, účinnost 83,9%)
(počítáno při rekuperaci s parametry odvodního vzduchu z vnitřního prostoru ti=21°C, vlhkost 45%)
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=5850m3/h, Pext=200Pa, Pi=1,22kW/230V v pracovním bodě
- vodní ohřívač o výkonu Qtop=23,6kW (max 33,8kW), teplota přiváděného vzduchu 20°C (max. 25,1°C)
teplotní spád topné vody 75/60°C
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
Odvodní část:
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
- filtr vzduchu kovový-tukový (třída filtrace G3)
- filtr vzduchu kapsový (třída filtrace M5)
- deskový rekuperátor viz. přívodní část
- ventilátor s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=6500m3/h, Pext=250Pa, Pi=1,76kW/230V v pracovním bodě
- uzavírací klapka těsná vč. servopohonu 24V
- koncový díl pro připojení potrubí 1189x892mm vč. tlumící manžetou
Součástí dodávky jednotky jsou dva sifony s kuličkou.
Navržená jednotka splňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent na výkonové parametry dle evropských a mezinárodních standardů.
Řídící systém k větrací jednotce s rozvaděčem a potřebnými komponenty | ks | 1
- ovládací rozvaděč, krytí IP65/40 vnitřní instalce Pi=16A/400V
- nástěnný zjednodušený ovladač vč. kabeláže (umístění v kuchyni)
- kanálové čidlo teploty 2ks + venkovní 1ks
- dva servopohony ke klapkám (servo s havarijní funkcí), servopohon k deskovému rekuperátoru
- snímač tlakové diference 4ks
- směšovací uzel vč. trojcestného ventilu se servem a čerpadlem
Tlumič hluku kulisový vč. pláště 1100x800/1000mm, 4x kulisa 200x800/1000mm, mezera mezi kulisma 75mm | ks | 1
- pláště řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 6500m3/h, úhluk hluku z 78dBA na hodnotu 60dBA
Tlumič hluku kulisový vč. pláště 1000x700/1000mm, 3x kulisa 200x700/1000mm, mezera mezi kulisma 133mm | ks | 3
- pláště řešen z předizolovaných panelů (započítáno v metráži předizolovaného potrubí)
- množství vzduchu 5850m3/h, úhluk hluku z 75dBA na hodnotu 60dBA (brán nevyšší hluk od jednotky)
Nerezová digestoř - prostorová 2000x1200mm/výška 450mm viz výkresová část, odsávací výkon 2200m3/h | ks | 2
- zabudované osvětlení 2ks zářivka o příkonu 36W a tukové filtry
- 2x odtahové hrdlo 250x200mm se zabudovanou regulační klapkou
Nerezová digestoř - nástěnná 900x1000mm/výška 450mm, odsávací výkon 500m3/h | ks | 1
- zabudované osvětlení 1ks zářivka o příkonu 18W a tukové filtry
- 1x odtahové hrdlo 200x150mm se zabudovanou regulační klapkou