## KL
Označení | Popis revize |  | Datum | Vypracoval
Vypracoval: |  | HIP: | Generální projektant:
Bc. Martin Hrubý |  | Ing. Lukáš Bukovský
Kontroloval: |  | Zodpovědný projektant: | Zelená 3062/30 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava email: miot@miot.cz, www.miot.cz
Ing. Lukáš Bukovský |  | Ing. Lukáš Bukovský
Projekt | Rekonstrukce plynové kotelny Hotelu Praha v Novém Jičíně
Projektant profese | MIOT, s.r.o. Zelená 3062/30 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava |  | Zakázkové číslo: | 52-22
Investor | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín |  | Stupeň PD | DPS | Paré
Místo stavby | Lidická 128, 741 01 Nový Jičín |  | Datum | 03/2023
Provozní soubor | PS 01 Technologie |  | Formát | soub.
Díl projektu |  |  | Měřítko
Název dokumentu | Výkaz výměr |  | Číslo výkresu |  | Revize
|  |  | 52-22-7P10 |  | 0
TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPÍROVÁNÍ A JINÉ ROZŠIŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ.

## Rekapitulace
Rekapitulace
Cena
NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Stroje
Potrubní materiál vč. uložení
Izolace, nátěry
Meření
Armatury
Demontáže
Spaliny
Ostatní
NJ_Kotelna_Hotel_Praha - Celková cena

## Potrubni_mat.
Potrubní materiál
TV (TS85°C, PS6bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
| Trubky | DN | Ø [mm] | tl. [mm] |  | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
| Trubka bezešvá | 600 | 610 | 10 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 500 | 508 | 8.8 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 500 | 508 | 11 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 450 | 457 | 8 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 400 | 406.4 | 7.1 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 350 | 355.6 | 8 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 300 | 323.9 | 7.1 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 250 | 273 | 6.3 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 250 | 273 | 6.3 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 200 | 219.1 | 6.3 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 200 | 219.1 | 6.3 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
| Trubka bezešvá | 150 | 168.3 | 4.5 |  | ČSN EN 10216-2 | P265GH | m | #REF! | #REF! | #REF!
DPS 01.01 | Trubka bezešvá | 125 | 139.7 | 4.5 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 3
| Trubka bezešvá | 100 | 114.3 | 4 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 0
DPS 01.01 | Trubka bezešvá | 80 | 88.9 | 3.6 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 3
DPS 01.01 | Trubka bezešvá | 50 | 60.3 | 3.6 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 9
DPS 01.01 | Trubka bezešvá | 40 | 48.3 | 3.2 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 2
DPS 01.01 | Trubka bezešvá | 32 | 42.4 | 3.2 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 7
| Trubka bezešvá | 15 | 21.3 | 3.2 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 0
| Trubka bezešvá nerezová | 32 | 42.4 | 2 |  | ČSN EN 10216-2 | 1.4404 | m | 0
| Trubka bezešvá nerezová | 25 | 33.7 | 2 |  | ČSN EN 10216-2 | 1.4404 | m | 0
DPS 01.01 | Trubka bezešvá | 20 | 26.9 | 3.2 |  | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | m | 5
DPS 01.01 | Trubka PPR | 25 | 25 | 4.2 |  |  | PPR | m | 20
| * Trubky do DN50 vč. uložení, tvarovek a šroubení | DN | PN
| * Potrubní materiál je bez technologického přídavku a prořezu | DN | PN
| Oblouky 90° | DN | α [°] | R [mm] | D x t [mm] | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
| Oblouk 3D, typ A | 350 | 90 | 533 |  | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D, typ A | 300 | 90 | 557 | 323,9 x 5,6 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D, typ A | 250 | 90 | 381 | 273,0 x 5,0 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D, typ A | 250 | 90 | 381 | 273,0 x 5,0 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D, typ A | 200 | 90 | 305 | 219,1 x 4,5 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 0 | 0 | 0
| Oblouk 3D, typ A | 150 | 90 | 229 | 168,3 x 4,0 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 0 | 0 | 0
DPS 01.01 | Oblouk 3D, typ A | 125 | 90 | 190 |  | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 3
| T-kusy | DN1 |  | D1 x t1 [mm] | D2 x t2 [mm] | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.01 | T-kus se stejnými hrdly | 80 |  | 88,9 x 3,2 | 88,9 x 3,2 | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | ks | 1
| T-kusy | DN1 | DN2 |  |  | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.01 | T-kus s nestejnými hrdly | 80 | 50 | 88,9 x 3,2 | 60,3 x 3,6 | ČSN EN 10216-2 | P235TR2 | ks | 1
| Redukce | DN1 | DN2 | D1 x t1 [mm] | D2 x t2 [mm] | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.01 | Redukce koncentrická | 125 | 80 | 139,7 x 4,5 | 88,9 x 4,0 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 2
DPS 01.01 | Redukce koncentrická | 80 | 50 | 88,9 x 4,0 | 60,3 x 4,0 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 3
| Příruby | DN1 | PN |  |  | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.01 | Příruba přivařovací s krkem | 125 | 16 |  |  | EN1092-1/11 | 3E0 | ks | 3
| * Řady potrubních tvarovek viz příloha technické zprávy | DN | PN
| * Těsnící a spojovací materiál viz příloha technické zprávy | DN | PN
| Přírubové spoje "armatura/armatura" |  |  | DN1 | PN | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.01 | Přírubový spoj - klapka/filtr |  |  | 125 | 16 | EN1092-1/11 | 3E0 (P265GH) | ks | 2
| * Řady potrubních tvarovek viz příloha technické zprávy | DN | PN
ZP (TS 40°C, PS 5bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
| Trubky | DN | Ø [mm] | tl. [mm] |  | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.02 | Trubka bezešvá | 65 | 76.1 | 3.6 |  | ČSN EN 10216-1 | P235TR2 | m | 9
DPS 01.02 | Trubka bezešvá | 40 | 48.3 | 3.2 |  | ČSN EN 10216-1 | P235TR2 | m | 3
DPS 01.02 | Trubka bezešvá | 25 | 33.7 | 3.2 |  | ČSN EN 10216-1 | P235TR2 | m | 9
DPS 01.02 | Trubka bezešvá | 20 | 26.9 | 3.2 |  | ČSN EN 10216-1 | P235TR2 | m | 3
| * Trubky do DN50 vč. uložení, tvarovek a šroubení | DN | PN
| * Potrubní materiál je bez technologického přídavku a prořezu | DN | PN
| Oblouky 90° | DN | α [°] | R [mm] | D x t [mm] | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.02 | Oblouk 3D, typ A | 65 | 90 | 95 | 76,1 x 3,6 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 4
Oblouky 45°
DPS 01.02 | Oblouk 3D, typ A | 65 | 45 | 95 | 76,1 x 3,6 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 1
| T-kusy | DN1 | DN2 |  |  | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.02 | T-kus s nestejnými hrdly | 65 | 40 | 76,1 x 3,6 | 48,3 x 3,2 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 1
| Redukce | DN1 | DN2 | D1 x t1 [mm] | D2 x t2 [mm] | Norma | Materiál | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
DPS 01.02 | Redukce koncentrická | 65 | 40 | 76,1 x 3,6 | 48,3 x 3,2 | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 1
DPS 01.02 | Redukce koncentrická | 100 | 65 |  |  | ČSN EN 10253-2 | P235TR2 | ks | 1

## Izolace
Tepelná izolace + nátěry
TV (TS85°C, PS6bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Izolace potrubí | DN | Øin [mm] | tl. [mm] | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Potrubní izolační pouzdro PIPO 140/100 | 125 | 140 | 100 | m | 4
Potrubní izolační pouzdro PIPO 89/80 | 80 | 89 | 80 | m | 4
Potrubní izolační pouzdro PIPO 57/60 | 50 | 60 | 60 | m | 10
Potrubní izolační pouzdro PIPO 48/40 | 40 | 48 | 40 | m | 2
Izolace z pěnového polyethylenu |  | 25 | 40 | m | 20
IKA 150 - F DN125 | 125 |  |  | ks | 1
* Izolační materiál je bez technologického přídavku a prořezu
Ostatní |  |  |  | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Nátěr potrubí dle TZ |  |  |  | m2 | 8
Štítky na potrubí dle ČSN 13 0072 |  |  |  | ks | 8
ZP (TS 40°C, PS 5bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Ostatní |  |  |  | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Nátěr potrubí dle TZ |  |  |  | m2 | 1
Štítky na potrubí dle ČSN 13 0072 |  |  |  | ks | 4

## Uložení
Uložení
TV (TS85°C, PS6bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Třmeny | DN | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Systémový závěs pro potrubí pr. 54mm délka l = 1000 mm | 50 | kpl. | 9
* Včetně spojovacího materiálu
Ostatní |  |  |  | Jd. Cena | Cena celk.
Drobné pomocné ocelové konstrukce vč. kotvícího a spojovacího materiálu, základní náter OK, vrchní nátěr OK |  | kg | 21.6
ZP (TS 40°C, PS 5bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Ostatní |  |  |  | Jd. Cena | Cena celk.
Drobné pomocné ocelové konstrukce vč. kotvícího a spojovacího materiálu, základní náter OK, vrchní nátěr OK |  | kg | 18

## TI+PI
Teploměry a manometry
TV (TS85°C, PS6bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Teploměry | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Bimetalový teploměr: - ∅100mm, 0-120°C, délka stonku dle TZ, stonek ∅9mm - jímka (M20x1,5, PN25, TS=195°C délka dle TZ) - návarek (M20x1,5, PN25, délka dle TZ, P265GH) | kpl. | 4
Manometry
Manometr ukazovací: - ∅100 mm, rozsah 0-1,0 MPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 - kohout tlakoměrový uzavírací (M20x1,5, PN 25, ocel) | kpl. | 3
ZP (TS 40°C, PS 5bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Manometry
Manometr ukazovací: - ∅100, spodní, rozsah 0-4 kPa, připojení M20x1,5, tř.1,6%, včetně tlačítkového ventilu - návarek se zátkou 1/2" | MJ. | 2

## Armatury
Armatury
TV (TS85°C, PS6bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
| MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
STAD ventil DN20 PN16 bez vypouštění, závitový, Q = 1,8 m3/h | kpl. | 1
Kulový kohout DN20 PN16 přímý, závitový L = 60 mm | kpl. | 5
STAD ventil DN50 PN25 bez vypouštění, závitový, Q = 9,4 m3/h, L = 155 mm | kpl. | 2
Zpětný ventil přímý, závitový DN50 PN16 L = 100 mm | kpl. | 2
Kulový kohout DN50 PN16 přímý, závitový L = 95 mm | kpl. | 2
Kulový kohout vypouštěcí DN15 PN16 | kpl. | 3
Kulový kohout DN15 PN16 přímý, závitový | kpl. | 2
Automatický odvzdušňovací ventil DN15 PN16, závitový | kpl. | 2
Mezipřírubová uzavírací klapka DN125 PN16, L = 60mm | kpl. | 2
Přírubový filtr s nerezovým sítkem a magnetickou vložkou DN 125 PN 16 L = 400 mm, t = -10 až 100 °C | kpl. | 1
ZP (TS 40°C, PS 5bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Kulový kohout - plynový, 6/4" | kpl. | 2
Kulový kohout - plynový, 3/4" | kpl. | 2
Kulový kohout - plynový, 1/2" | kpl. | 2
Kulový kohout - plynový, 1/2", vzorkovací | kpl. | 2

## Stroje
Stroje
Pozice | Popis | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
K1+K2 | Stacionární plynový kondenzační kotel s hliníkovým výměníkem vč. hořáku Odpovídá EN15 502, EN 12 8282 Jmenovitý tepelný výkon Qmax: 118 kW při 80/60°C, 126 kW při 50/30°C Maximální dovolený provozní tlak: 6 bar Maximální dovolená provozní teplota: 90 °C Účinnost: 98,1% při Qmax a 80/60°C, 104,1% při Qmax a 50/30°C (normový stupeň využití) Emise NOx: <56 mg/kwh (dle NK EU č. 813/2013) Hydraulika kotle - objem: 12 l Hydraulika kotle - tlaková ztráta: 95 mbar při ∆T = 20 K Zemní plyn: připojovací tlak 20 mbar, příkon 120 kW. spotřeba 13,1 m3/h Rozměry: 1300x995x640 mm Hmotnost: 195 kg (netto) Spaliny - teplota: 65°C při Qmax a 55°C při Qmin a 80/60°C, 45°C při Qmax a 35°C při Qmin a 50/30°C, průtok: 56,7 g/s, integrovaná spalinová klapka Elektrické údaje: 1~ NPE / 230VAC / 50Hz, P = 240 W Hladina hluku: 49 dB(a) při plném zatížení v 1 m | ks | 2
Součástí každého kotle bude: - Pojistná skupina G 6/4" s pojistným ventilem 3,0 bar 1"x(1 1/4"), automatickým odvzdušňovacím ventilem a manometrem - Omezovač teploty, omezovač min. tlaku - Neutralizační zařízení pro zabudování do kotle vč. posilovací čerpadlo (23 V, příkon 5 W), vzduchová hadice se zpětnou klapkou - Sifon a hadice pro napojení kondenzátu na neutralizační zařízení
Součástí dodávky kotlů bude: - 1x Ovládací modul (regulátor) s vnějším snímačem teploty (řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem; pro vytápění, ohřev pitné vody a ovládání větrání) pro regulační přístroj pro kotel K1 se základní výbavou pro regulaci jednoho kotle, vč. provozního kotlovéhotermostatu a havarijního kotlového termostatu - 1x Zobrazovací modul určen k instalaci do kotle pro regulační modul s vnějším snímačem pro kotel K2, vč. provozního kotlového termostatu a havarijního kotlového termostatu - 1x Modul směšovače a řadiče kaskády rozšiřující modul pro řízení kaskády až 4 kotlů s modulovanými nebo až 5 kotlů se spínanými stupni hořáků, jednoho směšovaného a jednoho přímého okruhu dle zadané konfigurace - 4x Modul směšovače jako doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu. - 3x Snímač ohřívače vody - 1x Modul s integrovaným LAN a WLAN pro připojení vytápěcího systému na počítačovou síť (modul + propoj. kabel)
1 | Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: - Q = 6,9 m3/h, H = 3,5 m, DN50, PN16 - napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 136 W - spojité řízené otáčky (integrovaný FM) - komunikace přes IR-rozhraní - snímatelná tepelná izolace | ks | 2
2 | CHÚV - Automatické dávkování inhibitoru koroze + demineralizace vody mix-bed filtrem, sestava armatur dle schéma zapojení, Parametry: - Průtok dopňovací vody 0,5 m3/h (max 1,8 m3/h), suvorová voda - pitná voda Nový Jičín (tvrdost 3 °dH), tlak SV 0,5 MPa - Zdroj tepla: 2x kondenzační plynová kotel 118 kW (při 80/60°C) s hliníkovým výměníkem tepla Součástí dodávky je: - Mechanický předfiltr 3/4", systémový oddělovač 3/4" dle DIN EN 1717 - Dávkovací čerpadlo s proporcionální dávkováním, instalované na vodoměru 3/4", vč. propojení - Zásobníková nádrž 50 l pro dáv. čerpadlo - Chemie: 2x20 kg inhibitoru koroze ( cca 1 kg/m3 systému) - Mix-bed filtr o objemu 60 litrů a max. průtoku 1,8 m3/hod - Instalační sada pro částečnou demineralizaci s by-passem pro instalaci mix-bed filtru - Optická signalizace výstupní vodivosti Požadavky na instalaci: - Kanalizační podlahová vpusť, napájení: 230V/50Hz, příkon: 100 W - Tlak SV 0,3 - 0,6 MPa - Půdorys pro instalaci 1,5x0,5 m | ks | 1
3 | Neutralizační box s náplní pro zvýšení pH | ks | 1
4 | Membránová expanzní nádoba: objem 8l, Ø272 mm, přípojení R 3/4", max tlak 4 bar, vyměnitelná mebrána dle DIN EN 13831 -Servisní ventil se zajištěním 3/4" | ks | 2

## Demontáže
Demontáže
TV (TS85°C, PS6bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Popis | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Trubka ocelová bezešvá, DN 125 | m | 2
Trubka ocelová bezešvá, DN 80 | m | 10
Trubka ocelová bezešvá, DN 50 | m | 12
Trubka PPR, DN 25 | m | 14
Armatury a zařízení do DN 50 | ks | 20
Armatury a zařízení nad DN 50 | ks | 10
Uložení | kg | 6
Odstranění izolace s AL fólií staženou dráty nad DN 50 | m | 24
Demontáž stávajících plynových kotlů vč. vybourání jejich základů | soub. | 1
ZP (TS 40°C, PS 5bar) - NJ_Kotelna_Hotel_Praha
Popis | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Trubka ocelová bezešvá, DN 100 | m | 8
Trubka ocelová bezešvá, DN 50 | m | 6
Trubka ocelová bezešvá, DN 25 | m | 15
Armatury a zařízení do DN 50 | ks | 12
Armatury a zařízení nad DN 50 | ks | 4
Uložení | kg | 9

## Spaliny
Spalinové cesty
Spaliny K1 + K2
Konstrukce spalinových cest:
V kotelně a exteriéru
Konstrukce: | 3 – složková
Kouřovod: | DN 160 mm, ner. plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404
Tepelná izolace: | 30 mm izolace (65 m3/kg)
Opláštění: | nerezový plech, min. tl. 0,6 mm, mat. 1.4301(L20060)
V komínovém tělese
Konstrukce: | 1 – složková
Kouřovod: | DN 160 mm, ner. plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404
Spalinová cesta bude v souladu s ČSN EN 1443, ČSN EN 1856–1 a bude vyhovovat minimálně:
EN 1856–1–T200-P1-W-V2-L20060-O00.
Kouřovody | DN | α [°] | R [mm] | TI [mm] | MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Segmentová oblouk s revizním otvorem | 160 | 90 | 240 | 30 | ks | 6
Patní koleno | 160 | 90 | 240 |  | ks | 2
Potrubí kouřovodu | 160 |  |  | 30 | m | 11
Potrubí komína | 160 |  |  |  | m | 46
Návarek pro měřeníemisí |  |  |  |  | kpl. | 2
Návarek pro teploměr vč. jímky a teploměru |  |  |  |  | kpl. | 2
Demontáže
Kouřovody, vč. izolace, oplechování, uložení a POK | 180 |  |  |  | m | 6
Komínová vložka, vč. uložení a POK | 180 |  |  |  | m | 46
Uložení
Podpěry a uložení kouřovodů |  |  |  |  | soub | 1
Uložení potrubí komína |  |  |  |  | soub | 1
Drobné pomocné ocelové konstrukce (POK) |  |  |  |  | kg | 30
Stavební přípomoc
Úprava prostupů do komína |  |  |  |  | soub | 1
Úprava ústí komína |  |  |  |  | soub | 1
Stavební přípomoc |  |  |  |  | h | 20
Ostatní
Doprava vč. zdvihací techniky |  |  |  |  | soub | 1
Výchozí revize spalinových cest |  |  |  |  | soub | 1

## Ostatní
Ostatní
| MJ. | Množ. | Jd. Cena | Cena celk.
Zkouška tešnosti dle ČSN 06 0310 - DN15-50 | m | 43
Zkouška tešnosti dle ČSN 06 0310 - DN65-100 | m | 6
Tlaková zkouška dle EN 13480 | soub. | 1
Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | soub. | 1
Vizuální kontrola svarů 100% dle EN 970 a EN 13018 | soub. | 1
Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | soub. | 1
Napouštění systému, včetně odvzdušnění | soub. | 1
Funkční zkoušky | soub. | 1
Zaregulování | soub. | 1
Zkušební provoz | soub. | 1
Požární hlídka - po ukončení sváření po pracovní době | soub. | 1
Ekologická likvidace odpadů (tepelná izolace, barvy,...) | soub. | 1
Dokumentace skutečného provedení | soub. | 1
Kompletační a koordinační činnost | soub. | 1
Doprava | soub. | 1
Lešení pro montáž potrubí | soub. | 1
Zaškolení obsluhy | soub. | 1
Drobné stavební úpravy | soub. | 1
Připojení stávajících expanzních nádob | ks | 3
UPOZORNĚNÍ:
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
Ostatní |  |  |  | 0