Akce :  STAVEBNÍ ÚPRAVY sociálního  zázemí  ve 2. a 3.NP

Stávajícího objektu Divadelní 8 v NJ

Investor :  Město Nový  Jičín

Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

( V PODROBNOSTECH PRO PROVEDENÍ  STAVBY) –

D.1.4.1  Zdravotechnika  -

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4.1- 1 Kanalizace – půdorys 1.PP

D.1.4.1- 2 Kanalizace – půdorys 1.NP

D.1.4.1- 3 Kanalizace – půdorys 2.NP

D.1.4.1- 4 Kanalizace – půdorys 3.NP

D.1.4.1- 5 Kanalizace – schéma rozvodu

D.1.4.1- 6 Vodoinstalace – půdorys 1.PP

D.1.4.1- 7 Vodoinstalace – půdorys 1.NP

D.1.4.1- 8 Vodoinstalace – půdorys 2.NP

D.1.4.1- 9 Vodoinstalace – půdorys 3.NP

D.1.4.1- 10 Vodoinstalace – schéma rozvodu

Nový Jičín,  březen 2022                                                       Vypracovala:   Haráková S.

## TECHNICKÁ   ZPRÁVA

1.1. ÚVOD

Projekt řeší vnitřní kanalizaci  a vodoinstalaci   pro  sociální zařízení ve 2.NP a 3.NP  ve stávajícím objektu na Divadelní ulici č. 8  v Novém Jičíně.

2.1. Kanalizace – splašková

Tato PD neřeší zařizovací předměty , sifony a připojovací potrubí  v 1.NP –stávající.

Během prohlídky stavby byly nalezeny v 1.PP tři  stávající litinové  vnitřní  svislé  svody , DN 100.  Tyto svody budou odstraněny a ve stávající trase a dimenzi  bude litinové potrubí nahrazené potrubím  PVC DN 100.  Potrubí opatřit protipožárními manžetami .   Nové zařizovací předměty ve 2.NP a 3.NP budou napojené na nové  svislé potrubí přes odbočky 45°.    Pokud to nebude možné potrubí bude svedené pod strop , vedené pod stropem ke svislému potrubí na které bude pak přepojené .  Potrubí bude vyvedená na půdu , kde bude nové potrubí přepojené na stávající .  V 1.PP bude provedeno přepojení  na stávající rozvod  nad podlahou .   Nový svislé potrubí svod č. 4 a 5 budou ukončené  přivzdušnovacími ventily.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů je z navrženo z PP-HT.

Součástí zařizovacích předmětů jsou zápachové uzávěrky.

Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení dle výběru investora a každý ZP musí být vybaven snadno přístupnou zápachovou uzávěrkou.

Po provedené montáži bude  kanalizace podrobená zkoušce těsnosti.

Zkoušení vnitřní kanalizace se skládá z technické prohlídky a zkoušky plynotěsnosti odpadního,připojovacího a větracího potrubí.

Do doby vykonání technické prohlídky a uvedených zkoušek se musí nechat spoje přístupné,očištěné,nezakryté a nezazděné.

Na splaškovou kanalizaci je nutno napojit odvod kondenzátu  od  elektrických ohřívačů v 2.NPa 3.NP.

3.1. Vnitřní vodoinstalace

Tato PD neřeší zařizovací předměty ,baterie , ohřev TV   v 1.NP –stávající.   Stávající rozvod z 1.NP  do 2.NP zaslepit  pod stropem 1.NP.

V suterénu je stávající  vodovodní přípojka ukončena fakturačním vodoměrem. Nové potrubí bude napojené  na stávající rozvod  za vodoměrem. Nové potrubí bude vedené pod stropem 1.PP  do 1.NP – kterým bude jen procházet .

Ve 2.NP bude  v kuchyňce osazen stávající  elektrický  ohřívač   120 l. Na tento zásobník budou napojené jen zařizovací předměty  ve 2.NP .   Další elektrický ohřívač bude osazen  v kuchyňce ve 3.NP , napojené na něj  budou jen ZP ve 3.NP.

Rozvod je navržen   ve zdech a pod stropem  1.PP.

Potrubí bude provedeno z plastového potrubí PPr PN 16, v 1. PP navrženo potrubí PPr 20.  Potrubí bude kotveno v rozteči cca 150mm.    Vodovodní  baterie byly navrženy v klasickém provedení a bude nutné před zahájením stavby projednat s majitelem jejich skutečný výběr.

Napojení ohřívačů TV na vodovodní rozvod je provedeno podle ČSN  06 0830  s osazením normou stanovených armatur .

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací po celé trase rozvodu vč.tvarovek a armatur.

Je nutno dodržet minimální tloušťku  navržené izolace a to po celé trase rozvodu.

Studená voda –izolace tl.13mm

Teplá voda – tl.izolace dle průměru potrubí (např.DN20 tl.izol.20mm).

Po dokončení montáže bude provedena prohlídka a tlaková zkouška.

Vnitřní vodovod se zkouší na 1,5násobek provozního přetlaku,nejméně však 1,5Mpa.

O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis dle ČSN.

Při montáži potrubí musí být dodrženy montážní předpisy daného systému.

Na základě požadavku investora není řešen  požární rozvod !!!

Navržený pisoár s automatickým splachovacím zařízením, využívající pro bezdotykové ovládání teplotní snímač, který reaguje na změnu teploty v sifonu při použití pisoáru. Teplotní snímač generuje signál, který elektronika vyhodnotí, otevře elektromagnetický ventil na přívodu vody a dojde ke spláchnutí pisoáru. Ke spláchnutí stačí jeden litr vody. Po 24 hodinách klidu se pisoár automaticky spláchne.

Snímač nereaguje na procházející ani na stojící osoby. Nastavení doby splachování se provádí bez dálkového ovladače – definovaným vypínáním zdroje podle návodu k používání.

Konstrukční řešení splachovače umožňuje jednoduchou montáž, která sestává z pouhého připojení a zavěšení na stěnu. Vzhledem k uložení všech prvků v keramice je splachovač chráněn před mechanickým poškozením, a to i úmyslným.

Automatický pisoár je určen pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a udržování hygieny při maximální úspoře vody.

### Kompletní dodávka

- keramický pisoár

- teplotní snímač

- elektronika

- elektromagnetický ventil

- rohový ventil s filtrem

- samonasávací sifon

- připojovací hadice

- instalační šrouby s krytkami – 2 kusy

zdroj bezpečného napětí 12V, 50Hz

4. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek a ČSN. Zejména je nutno zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění k bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb., dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům práce s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístněna lékárnička v kanceláři stavbyvedoucího, rovněž zde budou umístěna nouzová telefonní čísla rychle pomoci.

- 5.  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, do vnějšího okolí nebudou uvolňovány škodlivé látky, emise nebezpečných záření ani okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem.

Při navrhování byla respektována Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.Realizace stavby a provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály, rovněž je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vč. zákona č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy) 1 zákona č. 254/2001 Sb.), neohrozí tedy jakost povrchových anebo podzemních vod.

Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován v souladu s platnou legislativou na papír, plasty, sklo atd., který bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu.