## Seznam klíčových komponentů
Seznam klíčových komponentů
Stavba: | Oprava VZT systému Beskydského divadla Nový Jičín |  | Objednatel: |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Část: | Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
|  | Popis | MJ | Počet
Zařízení č.1 - Větrání hlediště
|  | Vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí, strana obsluhy LEVÁ i PRAVÁ ve složení: | ks | 1
- koncový díl s tlumící manžetou 1970x1097mm - celková hladina hluku Lwa=71,4dBA
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace G4)
- komora s dvěma ventilátory s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=22000m3/h, Pext=400Pa, Pi(nom)=2,9kW/3,8A/400V
(el. příkon obou ventilátorů v pracovním bodě: Pi=5,38kW/8,16A/400V)
- směšovací komora bez servopohonů, poměr směšování dle čidla CO2 a teplotních čidel
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)
- komora s dvěma ventilátory s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=22000m3/h, Pext=500Pa, Pi(nom)=4,6kW/5,8A/400V
(el. příkon obou ventilátorů v pracovním bodě: Pi=8,15kW/12,29A/400V)
- komora s vodním ohřívačem Qtop=256kW (80/60°C, médium voda), průtok 11,4m3/h, ztráta 21,59kPa, přípojka DN40
- komora s přímým výparníkem Qchl=84kW (chladivo R410A) při teplotě přívodního vzduchu Tp=20°C, výparník je
tříokruhový - dělený v poměru 1/3 - 1/3 - 1/3 (proplétaný), výkon je počítán při stavu vzduchu Te=30°C/40%, vypařovací teplota média 6°C
- koncový díl s tlumící manžetou 1970x1097mm - celková hladina hluku Lwa=79,3dBA
Jednotka je na stavbu dodána v rozloženém stavu. Složení jednotky je zahrnuto v ceně montáže.
Servisní dvířka u jednotky zhotovit bez pantů (odjímatelné dvířka).
Navržená jednotka nesplňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů.
Zařízení č.1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku hlediště
|  | Venkovní kondenzační jednotka s kompresorem scroll s DC invertorem, chladivo R410A | ks | 3
- nominální chladící výkon Qch=25kW, rozsah chlazení 10-28kW, el. příkon Pi=7,88kW/30A/400V
- rozměry jednotky s horizontálním výstupem vzduchu: výška - 1380 mm, šířka - 950 mm, hloubka - 370 mm
- hluk: akustický výkon Lwa=76dBA, akustický tlak v 1m od jednotky Lpa=58dBA
Zařízení č.2 - Větrání foyer
|  | Vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí, strana obsluhy LEVÁ ve složení: | ks | 1
- koncový díl s tlumící manžetou 1189x1197mm - celková hladina hluku Lwa=68,3dBA
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace G4)
- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=8000m3/h, Pext=450Pa, Pi(nom)=3,4kW/4,2A/400V
(el. příkon ventilátoru v pracovním bodě: Pi=1,88kW/2,91A/400V)
- směšovací komora bez servopohonů, poměr směšování dle čidla CO2 a teplotních čidel
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)
- komora s vodním ohřívačem Qtop=116kW (80/60°C, médium voda), průtok 5,18m3/h, ztráta 16,22kPa, přípojka DN32
- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=10000m3/h, Pext=450Pa, Pi(nom)=2,9kW/3,8A/400V
(el. příkon ventilátoru v pracovním bodě: Pi=2,85kW/4,33A/400V)
- koncový díl s tlumící manžetou 1189x1197mm - celková hladina hluku Lwa=81,1dBA
Jednotka je na stavbu dodána v rozloženém stavu. Složení jednotky je zahrnuto v ceně montáže.
Servisní dvířka u jednotky zhotovit bez pantů (odjímatelné dvířka).
Navržená jednotka nesplňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů.