## Elektro
Přípojná místa elektroinstalace 400V 2NP.
Pozice | Připojení |  | Jmenovitý Příkon |  | Výška vývodu |  | Jištění |  | Popis
E401 | 400 | V | 14.7 | kW | 100 | mm | 32 | A | 5G6 | Myčka nádobí
V401 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m | PT-L Energy
E402 | 400 | V | 13.2 | kW | 100 | mm | 25 | A | 5G6 | Myčka nádobí
V402 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m | PT-M Energy
E403 | 400 | V | 17.5 | kW | 100 | mm | 32 | A | 5G6 | Myčka kuchyňskéhp nádobí
V403 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m | UF-XL
E404 | 400 | V | 19.5 | kW | 300 | mm | 32 | A | 5G6 | Konvektomat
V404 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m | C4eT 10.10 EB VT
E405 | 400 | V | 38.9 | kW | 300 | mm | 63 | A | 5G16 | Konvektomat
V405 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m | C4eT 20.10 EB VT
E 406 | 400 | V | 24 | kW | 100 | mm | 32 | A | 5G6 | Elektrický kotel 90+90
V406 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m
E407 | 400 | V | 24 | kW | 100 | mm | 32 | A | 5G6 | Elektrický kotel 210l
V407 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m
E408 | 400 | V | 5 | kW | 100 | mm | 25 | A | 5G4 | trouba sporáku
V408 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 2m
E409 | 400 | V | 24.6 |  | 100 | mm | 32 |  | 5G10 | Tlaková multifunkční pánev 100l
V409 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 3m | JUMP 101P
E410 | 400 | V | 36.9 | kW | 400 | mm | 50 | A | 5G16 | Tlaková multifunkční pánev 150l
V410 | Vypinač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 3m | JUMP 151 P
E411 | 400 | V |  | kW | 400 | mm | 16 | A | 5G1,5 | Univerzální robot
V411 | Vypinač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | připojení přímo do stroje, bez ukončení, volný kabel ze zdi, délka 3m
E412 | 400 | V |  | kW | 400 | mm | 16 | A | 5G1,5 | Robot CL52
V412 | Vypinač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | Ukončeno zásuvkou 16A/5p 400V IP67 maticová
E413 | 400 | V | 3 | kW | 500 | mm | 16 | A | 5G1,5 | Sklo-keramická plotýnka vestavná
V413 | Vypinač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | Ukončeno krabicí | MORA VDST331FF
1NP
E414 | 400 | V | 3.2 | kw | 2000 | mm | 16 | A | 5G4 | Chladící box 1 a 2 včetně osvětlení. Součástí CHZS Horák je společný el. rozvaděč pro chl. zařízení, osvětlení a vyhřívání dveří a klapek = jeden společný přívod.
V414 | Podružný rozvaděč |  |  |  | 1500 | mm |  |  | přívod pro rozvaděč, rozvod osvětlení boxu a komresory
E415 | 400 | V | 2.5 | kW | 1200 | mm | 16 | A | 5G2,5 | Škrabka brambor
V415 | Vypínač na zdi |  |  |  | 1500 | mm |  |  | Přpojení do ovládacího prvku škrabky
E416
V416
Součet: |  |  | 224.5 | kW
Přípojná místa elektroinstalace 230V
E201 | 230 | V | 0.6 | Kw | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka - samostatný okruh | Convotherm C4eT 20.10 GB DD
E202 | 230 | V |  |  | 100 | mm | 16 | A | Volné ukončení 3m kabel, samostatný okruh | Plynový kotel 280l
E203 | 230 | V |  |  | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Lednička
E204 | 2 x 230 | V | 2.8 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka - samostatný okruh | Výdejní vozík
E205 | 230 | V | 2.8 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka - samostatný okruh | Výdejní vozík
E206 | 230 | V | 2.1 | kW | 400 | mm | 16 | A | Zásuvka - samostatný okruh mimo proudový chránič | Alto-Shaam
E207 | 230 | V | 0.5 | kW | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E208 | 230 | V | 0.5 | kW | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E209 | 230 | V | 0.5 | kW | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E210 | 230 | V | 0 | kW | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E211 | 230 | V | 0.5 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Lednice
E212 | 230 | V | 0.5 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Lednice
E213 | 230 | V | 0 | kW | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E214 | 230 | V | 0.5 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Lednice
E230 | 2 X 230 | V | 1 | Kw | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pračka
E231 | 2 X 230 | V | 1 | Kw | 1400 | mm | 16 | A | Zásuvka | Sušička
E232 | 230 | V | 0.5 | Kw | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Chladící stůl
E232 | 230 | V | 0.5 | Kw | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E233 | 230 | V | 0.5 | Kw | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Chladící stůl
E234 | 230 | V | 0 | Kw | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E235 | 230 | V | 0 | Kw | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E236 | 230 | V | 0 | Kw | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
E237 | 231 | V | 0 | Kw | 1200 | mm | 16 | A | Zásuvka | Pracovní plocha
1NP
E215 | 230 | V | 0.5 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Lednice
E216 | 230 | V | 0.5 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Lednice
E217 | 230 | V | 0.5 | kW | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Lednice
E218 | 230 | V | 0.8 | Kw | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Mraznička
E219 |  |  | 0.8 | Kw | 600 | mm | 16 | A | Zásuvka | Mraznička
E220 | 230 | V | 1.6 |  | podlaha |  | 16 | A | Volný přívod 3m | Box č.1 Přívod z E414
E221 | 230 | V | 1.6 |  | podlaha |  | 16 | A | Volný přívod 3m | Box č.2 Přívod z E414
Součet: |  |  | 21.1 | kW
Přípojná místa elektroinstalace slaboproud - SICOTRONIC
LAN 01 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Myčka |  | 500 | mm | zásuvka
LAN 02 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Myčka |  | 500 | mm | zásuvka
LAN 03 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Myčka |  | 500 | mm | zásuvka
LAN 04 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Konvektomat |  | 500 | mm | zásuvka
LAN 05 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Konvektomat |  | 500 | mm | zásuvka
LAN 06 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Konvektomat |  | 500 | mm | zásuvka
LAN 07 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | El. kotel 210l |  | 300 | mm | zásuvka
LAN 08 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Tlaková pánev 100l |  | 300 | mm | zásuvka
LAN 09 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | Tlaková pánev 150l |  | 300 | mm | zásuvka
Přípojná místa elektroinstalace slaboproud - výdejní systém
LAN 10 | RJ-45 |  | TIA / EIA-568B |  | čtečka |  | 1200 | mm | přímé zapojení do zařízení
LAN 11 | RJ-46 |  | TIA / EIA-568B |  | terminál |  | 1200 | mm | zásuvka
LAN 12 | RJ-47 |  | TIA / EIA-568B |  | stanoviště 1 |  | 1300 | mm | přímé zapojení do zařízení
LAN 13 | RJ-48 |  | TIA / EIA-568B |  | stanoviště 2 |  | 1300 | mm | přímé zapojení do zařízení
LAN 14 | RJ-49 |  | TIA / EIA-568B |  | stanoviště 3 |  | 1300 | mm | přímé zapojení do zařízení
Note on A29: Daniel:

## Voda+Odpad
Přípojná místa Voda + odpady
Pozice | Připojení | Popis |  | Spotřeba vody |  | Výška voda
Wtech 01 | G 3/4" pračkový ventil | Připojení k změkčovači | Vstup do změkčovače |  | Vstupní voda | 400 | mm
Wtech 02 | G 3/4" pračkový ventil | Technologický rozvod vody | Výstup z změkčovače |  | upr. voda 4 - 7°d | 400 | mm
Wtech 03 | G 3/4" pračkový ventil | Upravená voda - dohřev bojleru | Myčka nádobí PT-L ENERGY | max. 120l/h | 4-7°d | z podlahy
Wtech 04 | G 3/4" pračkový ventil | Upravená voda - dohřev bojleru | Myčka nádobí PT-L ENERGY | max. 120l/h | 4-7°d | 400 | mm
Wtech 05 | G 3/4" pračkový ventil | Upravená voda - dohřev bojleru | Myčka kuchyňského nádobí | cca. 280l/h | 4-7°d | 100 | mm
Wtech 06 | G 3/4" pračkový ventil | Upravená voda - dohřev bojleru | Konvektomat 10.10 | 10.5 l/h | 4-7°d | 400 | mm
Wtech 07 | G 3/4" pračkový ventil | Upravená voda - dohřev bojleru | Konvektomat 20.10 | 10.5 l/h | 4-7°d | 100 | mm
Wtech 08 | G 3/4" pračkový ventil | Upravená voda - dohřev bojleru | Konvektomat 20.10 | 10.5 l/h | 4-7°d | 100 | mm
Wtech 09 | G 3/4" pračkový ventil | Dopoušrtění duplikátoru | Varný kotel 250l |  | 5°d | 100 | mm
Wtech 10 | G 3/4" pračkový ventil | Dopoušrtění duplikátoru | Varný kotel 210l |  | 5°d | 100 | mm
Wtech 11 | G 3/4" pračkový ventil | Dopoušrtění duplikátoru | 2x90l DUO Elektrický kotel |  | 5°d | 100 | mm
Voda
W01 | G 1/2" rohový ventil | Připojení technologie | Varný kotel 250l | dopouštění vody | 100 | mm
W02 | G 1/2" rohový ventil | Připojení technologie | Varný kotel 210l | dopouštění vody | 100 | mm
W03 | G 3/4" pračkový ventil | Připojení technologie | Multifunční pánev 100l | dopouštění vody | 100 | mm
W04 | G 3/4" pračkový ventil | Připojení technologie | Multifunční pánev 150l | dopouštění vody | 100 | mm
W05 | G 1/2" rohový ventil | Připojení technologie | 2x90l DUO Elektrický kotel | dopouštění vody | 100 | mm
Pračka
Sušička
W07 | G 3/4" rohový ventil | Připojení technologie | Škrabka brambor | napojení na vodu | 900 | mm
W08 | G 1/2" rohový ventil | Připojení technologie | Naviák s ruční sprchou | napojení na vodu | 600 | mm
Voda s odpady
W+D01 | 3/8" rohový ventlil, odpad HT 50mm, v=350mm | připojení teplé a studené vody | jednodřez | páková baterie | 350 - 400 | mm
W+D02 | 1/2" rohový ventlil, odpad HT 50mm, v=350mm | připojení teplé a studené vody | jednodřez | Tlaková sprcha - myčka | 350 - 400 | mm
W+D03 | 1/2" rohový ventlil, odpad HT 50mm, v=350mm | připojení teplé a studené vody | Připojení dřezu | nástěnná baterie, r=150mm | 1200 | mm
W+D04 | 1/2" rohový ventlil, odpad HT 50mm, v=450mm | připojení teplé a studené vody | Připojení umyvadla | páková baterie | 450 - 500 | mm
W+D05 | 1/2" rohový ventlil, odpad HT 50mm, v=150mm | připojení teplé a studené vody | Připojení umydla výlevky | páková baterie | 600 | mm
Odpady a kanálové vpustě
D01 | HT DN 50 mm | připojení odpadu technologie | Konvektomat 10.10 | s protizápachovou uzávěrou | 400 | mm
D02 | HT DN 50 mm | připojení odpadu technologie | Convotherm | Vývedení z podlahy | podlaha
D03 | HT DN 50 mm | připojení odpadu technologie | Convotherm | Vývedení z podlahy | podlaha
D04 | HT DN 50 mm | připojení odpadu technologie | Myčka nádobí | Vývedení z podlahy | podlaha
D05 | HT DN 50 mm | připojení odpadu technologie | Myčka nádobí | Vývedení z podlahy | podlaha
D06 | HT DN 50 mm | připojení odpadu technologie | Myčka nádobí | Vývedení z podlahy | podlaha
DK01 | HT DN 50 mm | připojení odpadu vpustě | Kanálová vpusť poz. 050 | s protizápachovou uzávěrou | 300x400 | mm
DK02 | HT DN 75 mm | připojení odpadu vpustě | Kanálová vpusť poz. 051 | s protizápachovou uzávěrou | 700x200 | mm
DK03 | HT DN 75 mm | připojení odpadu vpustě | Kanálová vpusť poz. 052 | s protizápachovou uzávěrou | 900x300 | mm
DK04 | HT DN 75 mm | připojení odpadu vpustě | Kanálová vpusť poz. 053 | s protizápachovou uzávěrou | 600x500 | mm
DK05 | HT DN 50 mm | připojení odpadu vpustě | Kanálová vpusť poz. 054 | s protizápachovou uzávěrou | 150X150 | mm
DK06 | HT DN 50 mm | připojení odpadu vpustě | Kanálová vpusť poz. 055 | s protizápachovou uzávěrou | 1300x200 | mm

## Plyn
Přípojná místa Plyn
Pozice | Připojení | Popis | Typ spotřebiče | Označení | Celkový příkon plynu |  | Výška
S01 | Convotherm 20.10 | Kulový ventil 1" pro větev G01 - G02 | Hlavní uzávěr pro pozice G01 a G02 | podomítková krabice integrovaná ve zdi |  |  | 600 | mm
G01 | R 3/4" | připojení přes hlavní uzávěr, ukončeno ventilem 3/4" | Konvektomat | C4eT 20.10 GB DD |  | kW | 100 | mm
S02 | Varný ostrůvek | Kulový ventil 1" pro větev G03 - G04 | Hlavní uzávěr pro pozice G03 až G02 | podomítková krabice integrovaná ve zdi
G02 | G 3/4" | připojení přes hlavní uzávěr, ukončeno ventilem 3/4" | Sporák |  |  | kW | 100 | mm
G03 | G 3/4" | připojení přes hlavní uzávěr, ukončeno ventilem 3/4" | Kotel | G-B-250/900 |  | kW | 100 | mm
|  | Součet: |  |  | 0 | kW

## Zemnění
2NP. | UZEMNĚNÍ PRVKU | Výška umístění
Z 01 | Myčka nádobí s příslušenstvím | U přívodního kabelu
Z 02 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 03 | Úsek mytí nádobí | podlaha
Z 04 | Myčka černého nádobí | U přívodního kabelu
Z 05 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 06 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 07 | Výlevka nerez | 600mm
Z 08 | Myčka nádobí s příslušenstvím | U přívodního kabelu
Z 09 | Nerez | u podlahy
Z 10 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 11 | El. kotel 90+90 Duo | U přívodního kabelu
Z 12 | Nerez | u podlahy
Z 13 | Convotherm 10.10 | U přívodního kabelu
Z 14 | Convotherm 20.10 | u podlahy
Z 15 | Convotherm 20.10 | u podlahy
Z 16 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 17 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 18 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 19 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 20 | plyn. sporák, el. kotel 210l | u podlahy
Z 21 | Plynový kotel 280l | u podlahy
Z 22 | Tlaková pánev 100l | u podlahy
Z 23 | Tlaková pánev 150l | u podlahy
Z 24 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 25 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 26 | Výdejní pult nerez | 700mm
Z 27 | Výdejní pult nerez | 700mm
Z 28 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 29 | Nerez | u podlahy
Z 30 | Nerez | u podlahy
Z 31 | Nerez | u podlahy
Z 32 | Nerez | u podlahy
Z 33 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 34 | Nerez | u podlahy
Z 35 | Nerez | u podlahy
Z 36 | Nerez | u podlahy
Z 37 | Nerez | u podlahy
Z 38 | Nerez | u podlahy
Z 39 | Nerez | u podlahy
Z 40 | Nerez | u podlahy
Z 41 | Podlahová vpusť | podlaha
1NP.
Z 42 | Škrabka brambor | s přívodem
Z 43 | Nerez | u podlahy
Z 44 | Nerez | u podlahy
Z 45 | Box chladící
Z 46 | Box chladící - agregát | u podlahy
Z 47 | Box chladící - agregát
Z 48 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 49 | Podlahová vpusť | podlaha
Z 50 | Podlahová vpusť | podlaha