ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 27835511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:         			Stavební úpravy škola Dlouhá 56, Nový Jičín

Místo stavby:        		p. č. st. 1661, Dlouhá 1996/56, k. ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

Investor:  			Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3

Příspěvková organizace

Jubilejní 484/3

741 01 Nový Jičín

IČ 45214859

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

D.1.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLA DLOUHÁ 56, NOVÝ JIČÍN |  | Tel. 556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, Jubiljení 484/3, 741 01 Nový Jičín |  |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 27835511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 11-2022 |  |  |  |
| OBSAH | ### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  |  |  |

1.	Úvod

Předmětem požárně bezpečnostního řešení jsou stavební úpravy kuchyně ZŠ Dlouhá, která je umístěna na ul. Dlouhá 1996/56, parc. č. st. 1661, katastrální území Nový Jičín – Dolní Předměstí. Stavební úpravy jsou po stránce požární bezpečnosti řešeny v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Celková zastavěná plocha objektu základní školy je 3 545 m2, objekt slouží pro víc než 100 osob, je tvořen několika pavilony, které jsou max. třípodlažní (h < 9 m) a dvoupodlažní (h < 6 m). V jednom z dvoupodlažních pavilonu školy je oddělení MŠ, díky kterému je objekt školy zatříděn do 5 třídy využití.

Podle Vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, se v případě posuzovaného objektu základní a mateřské školy jedná v souladu s § 8 o stavbu kategorie II.

Podle Zákona č. 415/2021 Sb., kterým se mění Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se u stavby kategorie II vykonává v souladu s § 40, odst. 1 státní požární dozor a Hasičský záchranný sbor je dotčeným orgánem.

2. 	Podklady použité pro zpracování

ČSN 73 0802 PBS: Nevýrobní objekty

ČSN 73 0834 PBS: Změny staveb

ČSN 73 0818 PBS: Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0873 PBS: Zásobování požární vodou

ČSN 73 0810 PBS: Společná ustanovení

Zákon č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů

Projektová dokumentace – Ing. arch. Tomáš Kudělka

3. 	Popis stavby

Jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti, ve kterém se nachází základní a mateřská škola. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy kuchyně ZŠ, umístěné v jednom z dvoupodlažních pavilonů komplexu školy. V 1.NP jsou umístěny sklady a zázemí kuchyně, ve 2.NP je kuchyně a jídelna pro ZŠ. Využití budovy se nemění.

Stavební úpravy zahrnují drobné dispoziční úpravy prostoru kuchyně a prostorově navazujících a provozně souvisejících prostor pro zajištění současných požadovaných hygienických parametrů v souladu s příslušnými předpisy. Stavební úpravy zahrnují především úpravy samotného prostoru kuchyně. Stavebními úpravami se nebude zasahovat do nosných konstrukcí stávající stavby. V rámci stavebních úprav budou v řešených prostorách provedeny nové rozvody vodoinstalace a kanalizace. Je navržena rekonstrukce vzduchotechnického zařízení kuchyně za účelem zajištění požadovaných parametrů vnitřního prostředí.  Způsob vytápění a ohřevu TUV zůstává stávající beze změny.

Hlavní nosnou konstrukci objektu kuchyně a jídelny s potřebným zázemím tvoří železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami obvodových stěn a železobetonovými stropními panely.

Bourací práce

Budou odstraněny některé příčky nebo jejich části, skladby podlah, budou připraveny drážky pro vedení nových instalací a budou zřízeny nové dveřní a okenní otvory, v případě nových výplní otvorů v nenosných konstrukcích budou v nadpraží otvorů osazeny nové překlady. Dále dojde k provedení nových prostupů vzduchotechnického potrubí.

Základy

Pro založení nových dělících konstrukcí formou betonových zakládacích prahů budou do stávajících vrstev podlah provedeny drážky až na úroveň nosné stropní konstrukce.

Svislé konstrukce

Případné doplněné obvodové nosné zdivo bude provedeno z keramických tvarovek i s vyklínováním pod stropní konstrukcí nebo nadpražím otvoru. Doplnění vnitřních příček včetně realizace nových nenosných příček bude řešeno z přesných keramických tvarovek příslušné tloušťky (variantně pórobetonových tvarovek). Povrchovou úpravu opravovaných i nových zděných konstrukcí bude tvořit hladká štuková omítka. Nadokenní překlady v nenosném vnitřním zdivu budou tvořit keramické překlady, ocelové válcované I profily nebo betonové prefabrikované překlady.

Vodorovné konstrukce

Skladby podlahy narušené realizací nových příček a drážek pro vedení instalací budou opraveny a v prostorách kuchyně a přípraven celoplošně opatřeny novou keramickou protiskluzovou dlažbou. Pod keramickou dlažbu bude proveden nový srovnávací betonový potěr. Pod nový keramický obklad a dlažbu v interiéru bude provedena hydroizolační stěrková hydroizolace a dlažba a obklady budou kladeny do flexibilního systémového tmelu.

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky budou štukové ze syntetických směsí, u keramických tvarovek také tenkovrstvé s konečnou štukovou úpravou. V přípravně a v kuchyni bude proveden keramický obklad do výše 2000 mm.

Výplně otvorů

Výplně nových dveřních otvorů jsou vzhledem k charakteru objektu navrženy jako standardní fóliované plné do ocelových zárubní.

Podlahy

Keramické dlažby budou položeny na tmel, PVC bude kladeno na podklad srovnaný samonivelační stěrkou. Stávající lité teracové podlahy budou očištěny tlakovou vodou.

4. 	Zhodnocení stavby z hlediska požární bezpečnosti

Stavební úpravy kuchyně ve dvoupodlažní části (pavilonu) stávajícího objektu školy, jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb posouzeny v souladu s požadavky ČSN 73 0834.

Objekt školy nebyl projektován podle norem řady ČSN 73 08xx a není dělen do požárních úseků, kromě oddělení MŠ, ze kterého byl v nedávné minulosti vytvořen samostatný požární úsek, řešený dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834.

Konstrukční systém objektu: nehořlavý

Požární výška objektu: 3,5 m

Počet užitných podlaží: 2 NP

Navržené stavební úpravy kuchyně jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb posouzeny v souladu s požadavky ČSN 73 0834 čl. 3.3 jako změna staveb skupiny I.

Nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu nebo ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu ve smyslu čl. 3.2 a předmětem není změna vnitřního členění prostoru, kterou by vznikly místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2. Funkce objektu se nemění, nadále se jedná o objekt občanské vybavenosti - škola.

## Posouzení podle čl. 3.2 ČSN 73 0834

V souladu s čl. 3.2 se nejedná z hlediska požární bezpečnosti o změnu užívání objektu, protože:

- nedochází ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů zvýšením požárního zatížení o více než 15 kg.m-2.

Požární riziko se snižuje, neboť část skladů bude nově využívána jako sociální zázemí pro zaměstnance kuchyně školy nebo jako přípravna či samotný prostor kuchyně a také jako strojovna VZT.

- nedochází ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho části o více než 20 %, resp. stávající únikové cesty jsou vyhovující i pro únik osob z hodnocených prostorů.

Počet zaměstnanců kuchyně ani kapacita jídelny se nemění.

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu.

- nedochází k záměně funkce objektu či měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy. V souladu s pozn. čl. 3.2 ČSN 73 0834 nejde o změnu vedoucí k vyššímu požárnímu riziku.

- nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.

## Technické požadavky na změny staveb skupiny I podle čl. 4 ČSN 73 0834

Změny staveb skupiny I nevyžadují žádná další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostoru neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

Stávající nosné konstrukce zůstávají zachovány. Stavebními úpravami se nebude zasahovat do nosných konstrukcí stávající stavby.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají.

Doplnění obvodového zdiva a realizace nových vnitřních příček bude řešeno z přesných keramických tvarovek, tzn. z materiálů třídy reakce na oheň A1-A2.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

Zůstávají zachovány původní požárně otevřené plochy, nové nejsou vytvářeny.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.

Úprava vzduchu bude prováděna v klimatizačních jednotkách, které budou umístěny v nově vytvořené strojovně VZT v 1.NP. Tepelně upravený vzduch bude přiváděn do jednotlivých místností přes distribuční elementy umístěné pod stropem nebo přímo ve VZT potrubí. Odvody vzduchu budou provedeny přes digestoře, případně přes vyústky pod stropem. V prostoru kuchyně bude umístěna digestoř nad centrálním varným pultem, konvektomaty a nad varným kotlem. Přilehlé místnosti sousedící přímo s kuchyní budou větrány dle platných hygienických předpisů. Stávající vzduchotechnická zařízení, VZT potrubí a distribuční elementy budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Prostupy po stávajících rozvodech budou zazděny a zapraveny. Pro VZT zařízení bude přivedena nová přípojka topné vody ze stávající strojovny ÚT.

Zařízení č.1 – větrání kuchyně

Přívod vzduchu do větraných prostor kuchyně bude zajištěn prostřednictvím čtyřhranných vyústek umístěných v přímo na VZT potrubí a prostřednictvím sdružené digestoře nad centrálním varným pultem. Odvod vzduchu bude zajištěn prostřednictvím nerezových digestoří kuchyně, umístěných nad zdroji tepla a zápachu a přes odvodní vyústky osazené v přímo ve VZT potrubí. Čerstvý vzduch je do větrací jednotky přiváděn přes protidešťovou žaluzii osazenou na fasádě objektu, kde je upravován na požadované parametry. Odvodní vzduch je vyveden VZT potrubím z klima jednotky do venkovního prostředí, kde je vyfukován přes výfukový kus. Hluk ventilátorů do sání a výtlaku je utlumen na přípustnou hodnotu vložkovými tlumiči hluku, které budou umístěny v příslušných vzduchovodech. Vzduchotechnické jednotky budou v provedení pro vnitřní použití. Jako zdroj tepla pro VZT jednotky bude centrální zdroj tepla.

Zařízení č.2 - větrání zázemí kuchyně

Zařízení je určeno pro podtlakové větrání úklidových místností, šaten a WC. Odvod vzduchu budou zajišťovat potrubní ventilátory umístěné do odvodního potrubí pod stropem místností. Z místností je odváděný vzduch vyveden na fasádu objektu. Na fasádě budou umístěny přetlakové žaluzie.

Jedná se o podtlakové větrání. Odváděný vzduch bude nahrazen podtlakovým systémem z přilehlých místností. Podtlakový systém zajistí, aby se znehodnocený vzduch dostával do prostoru kuchyně.

Strojovna vzduchotechniky tvoří spolu s větraným prostorem jeden požární úsek, objekt školy není dělen do požárních úseků, VZT potrubí neprochází požárně dělícími konstrukcemi, z tohoto důvodu nejsou nutná žádná protipožární opatření na VZT potrubí dle požadavků ČSN 73 0872.

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová VZT potrubí z pozinkovaného plechu, tzn. z materiálů třídy reakce na oheň A1.

Vyústění VZT potrubí vně objektu se musí umístit tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo jiných objektů.

Otvory pro výfuk vzduchu musí být dle požadavku čl. 4.3.2 ČSN 73 0872 nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství, otvorů pro přirozené větrání CHÚC (ta se v objektu nevyskytuje) a nasávacích otvorů vzduchotechnického zařízení.

Otvory pro sání vzduchu musí být dle požadavku čl. 4.3.3 ČSN 73 0872 vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn.

Nově navržené VZT potrubí, vč. prostupů mezi jednotlivými podlažími, vyhovuje ČSN 73 0872.

- nově zřizované prostupy všemi stropy a stěnami jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810: 2009.

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má dotčena konstrukce.

Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo

- dotěsněním (např. dozděním, příp. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé) v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC (nebo okolo požárních či evakuačních výtahů) a zároveň pouze v těchto případech:

- jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou, stropem) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.). Potrubí musí být tř. reakce na oheň A1 nebo A2 (nehořlavé) a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. tř. reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem min. 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

- jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takový prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.).

Oproti původnímu stavu se počet osob unikajících v rámci posuzované části stávajícího objektu nemění, únikové cesty vedou nadále stejnými směry a východy na volné prostranství. Únikové cesty mají charakter nechráněných únikových cest. Stávající únikové cesty se neprodlužují ani se nesnižuje jejich šířka.

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují.

Stavební úpravy jsou navrženy pouze v rámci jednoho požárního úseku, resp. část školy, dotčená stavebními úpravami, není dělena na požární úseky, nový požární úsek není nutno vytvářet.

Strojovna VZT je určena pouze pro jeden požární úsek (dvoupodlažní část kuchyně se zázemím není dělena do požárních úseků) proto nemusí v souladu s ČSN 73 0872 čl. 7.4 tvořit samostatný požární úsek a může být součástí posuzovaných prostorů stávajícího objektu školy.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty vč. stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

Příjezd a přístup k objektu zůstává stávající.

Vnější požární voda, vnitřní odběrní místa a přenosné hasicí přístroje jsou stávající.

Uživatel objektu zajistí pravidelné kontroly a revize PHP a nástěnných hydrantů ve lhůtách dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Navržené stavební úpravy splňují požadavky čl. 4 ČSN 73 0834 a nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti.

5. 	Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

5.1 	Elektroinstalace

Veškeré instalace elektro zařízení a rozvodů bude splňovat požadavky ČSN 332000-3 (působení vnějších vlivů). Revize veškeré elektroinstalace musí být prováděny v pravidelných lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

5.2 	Větrání

Větrání objektu je stávající beze změny.

Rekonstrukce VZT zařízení v části kuchyňského provozu je navržena a bude provedena v souladu s ČSN 73 0872.

5.3 	Vytápění

Vytápění objektu je stávající beze změny.

6. 	Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

V posuzované části objektu není nutno instalovat žádné požárně bezpečnostní zařízení.

7. 	Závěr

Za předpokladu respektování všech ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví stavební úpravy kuchyně ZŠ Dlouhá ve dvoupodlažní části (pavilonu) stávajícího objektu školy, požadavkům platných ČSN z oblasti požární bezpečnosti staveb a souvisejících předpisů.

Kunín, 11 – 2022						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka