## Titulní list
Poznámka : Další materiály a práce vyplývají z technické zprávy a výkresové dokumentace. K dodaným komponentům je nutno doložit certifikáty, návody k obsluze i popisy na výrobku v jazyce a s platností dle země určení stavby.
Zodpovědný projektant: |  | Vypracoval: |  |  |  | Číslo paré
Ing. Ondřej Křenek |  | Ing. Ondřej Křenek
Místo stavby: | p.č.st. . 1661 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
Katastr: | k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí
Investor: | Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3,příspěvková organizace
Název stavby: | Stavební úpravy základní školy Dlouhá 56 |  |  | Datum: |  | 05/2022
|  |  |  | Stupeň: |  | DPS
|  |  |  | Zak.č.: |  | P22001
Objekt | D1.4 Technika prostředí staveb D1.4.1 Vzduchotechnika
Název | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Strana | Arch.č. | P22001/02
1 z 5

## Výkaz výměr
Položka | Název, zkrácený popis | Doporučený standard | MJ | Počet
Zařízení č.1
1.1.1 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení Větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka. Strana obsluhy pravá ve směru proudění přívodního vzduchu. Přiváděný vzduch: průtok: 6.850 m3/hod externí tlak: 500 Pa Odváděný vzduch: průtok: 6.850 m3/h externí tlak: 500 Pa Jednotka se sestává z: Přívodní část: - tlumící manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy F7 - deskový rekuperátor s obtokem - výměník vodního ohřevu, Q=28,52kW, teplotní spád topné vody 60/40°C - ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - tlumící manžeta Odvodní část: - tlumící manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s tukovým filtrem - filtrační díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy M5 - deskový rekuperátor s obtokem - ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - tlumící manžeta Včetně: sifonů pro odvod kondenzátu Příslušenství: tlumící manžety, regulační uzel topení U jednotky bude potřeba místní montáž |  | kpl | 1
1.1.2 | Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení Větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka. Strana obsluhy levá ve směru proudění přívodního vzduchu. Přiváděný vzduch: průtok: 6.850 m3/hod externí tlak: 500 Pa Odváděný vzduch: průtok: 6.850 m3/h externí tlak: 500 Pa Jednotka se sestává z: Přívodní část: - tlumící manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy F7 - deskový rekuperátor s obtokem - výměník vodního ohřevu, Q=28,52kW, teplotní spád topné vody 60/40°C - ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - tlumící manžeta Odvodní část: - tlumící manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s tukovým filtrem - filtrační díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy M5 - deskový rekuperátor s obtokem - ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - tlumící manžeta Včetně: sifonů pro odvod kondenzátu Příslušenství: tlumící manžety, regulační uzel topení U jednotky bude potřeba místní montáž |  | kpl | 1
1.1.1a | Silové napojení a regulace vzduchotechnického zařízení (kabeláž MaR, řídicí systém, rozvaděč MaR v prostoru kuchyně). Uzemění VZT zařízení. |  | kpl | 1
1.10.1 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm Velikost:1250x600x1000 mm Počet kulis: 4 |  | ks | 4
1.10.2 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm Velikost:1250x400x1000 mm Počet kulis: 4 |  | ks | 4
1.10.3 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm Velikost:1100x700x500 mm Počet kulis: 4 |  | ks | 1
1.10.4 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm Velikost:1100x700x1000 mm Počet kulis: 4 |  | ks | 1
1.11.1 | Kuchyňská digestoř 3600x2400x450 - průtok přívodního vzduchu 8000 m3/hod, - průtok odváděného vzduchu 7700 m3/hod, - digestoř pro odvod i přívod vzduchu - ostrůvkové provedení - nerez - včetně osvětlení a tukových filtrů Složena ze čtyř kusů |  | kpl | 1
1.11.2 | Kuchyňská digestoř 4000x1100x450 - průtok odváděného vzduchu 3900 m3/hod, - digestoř pro odvod - nástěnné provedení - nerez - včetně osvětlení a tukových filtrů Složena ze dvou kusů |  | kpl | 1
1.11.3 | Kuchyňská digestoř 1500x900x450 - průtok odváděného vzduchu 1500 m3/hod, - digestoř pro odvod - nástěnné provedení - nerez - včetně osvětlení a tukových filtrů Složena ze dvou kusů |  | kpl | 1
1.11.4 | Vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací R1 - provedení nerez nebo hliník Rozměr: 500x200 |  | ks | 7
1.11.5 | Vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací R1 - provedení nerez nebo hliník Rozměr: 400x100 |  | ks | 4
1.11.6 | Vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí pro odvod vzduchu jednořadá s regulací R1 - provedení nerez nebo hliník Rozměr: 400x100 |  | ks | 8
1.11.7 | Přívodní vířivý anemostat 500x24 čtyřhranný Pro průtok 500m3/hod Včetně připojovacího plenum boxu s připojovacím nástavcem průměru 200mm |  | ks | 4
1.14.1 | Regulační klapka 350 x 300 -nerez pro vzt potrubí tř. těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy |  | ks | 2
1.14.2 | Regulační klapka 600 x 300 -nerez pro vzt potrubí tř. těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy |  | ks | 3
1.14.3 | Regulační klapka 200 x 200 -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy |  | ks | 1
1.14.4 | Regulační klapka 750 x 400 -nerez pro vzt potrubí tř. těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy |  | ks | 1
1.14.5 | Regulační klapka 400 x 300 -nerez pro vzt potrubí tř. těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy |  | ks | 1
1.14.6 | Regulační klapka 300 x 250 -nerez pro vzt potrubí tř. těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy |  | ks | 1
1.15.1 | Škrtící a regulační klapka průměru 200mm -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy |  | ks | 4
1.16.1 | Ohebná flexibilní hadice Sonovac 25 Průměr: 200mm |  | m | 6
1.17.1 | Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu (velikost ok 10x10 mm) - pozink velikost: 1250x800 mm |  | ks | 2
1.17.2 | Výfukový díl se sítem z tahokovu (velikost ok min. 10x10 mm) - pozink velikost: 1000x800 mm |  | ks | 1
1.18.1 | Vnitřní tepelná izolace proti orosování - potrubí ve strojovně VZT Typ: KAIFLEX - z termoizolačních pásů - syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou, - lepená na potrubí, vč. izolování přírub a objímek - tepelná vodivost 0,04 W/m.K, - difuzní odpor ≥ 7000 - s povrchovou úpravou hliníkovou fólií - tloušťka izolace: 25 mm |  | m2 | 45
1.18.2 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. NEREZ Nerez. šrouby, matice podložky, spony, tmely bez silikonu. |  | kg | 50
1.18.3 | Závěsy a uchycení vzt potrubí. NEREZ Nerezové závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), nerez šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, nerezové nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). |  | kg | 135
1.18.4 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. |  | kg | 70
1.18.5 | Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). |  | kg | 175
1.20 | Ocelové potrubí čtyřhran. a kruhové skupiny I. z nerez oceli , tř. těsnosti A dle EN 12237 35% tvarových kusů |  | m2 | 199
1.21 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran. a kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 40% tvarových kusů |  | m2 | 280
Zařízení č.2
2.4.1 | Nástěnný axiální ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=20 Pa Pi=0,008 kW/0,08A/230 V |  | kpl | 1
2.4.2 | Trubní ventilátor Qv = 180 m3/hod, p=70 Pa Pi=0,027 kW/0,12A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 2ks |  | kpl | 1
2.4.3 | Trubní ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=60 Pa Pi=0,029 kW/0,17A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 2ks |  | kpl | 1
2.4.4 | Nástěnný axiální ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=20 Pa Pi=0,008 kW/0,08A/230 V |  | kpl | 1
2.4.5 | Trubní ventilátor Qv = 100 m3/hod, p=70 Pa Pi=0,027 kW/0,12A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 2ks |  | kpl | 1
2.4.6 | Trubní ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=60 Pa Pi=0,029 kW/0,17A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 2ks |  | kpl | 1
2.10.1 | Tlumič hluku kruhový průměru 125mm - pozink Délka: 500 mm Průměr: 125 mm |  | ks | 2
2.10.2 | Tlumič hluku kruhový průměru 100mm - pozink Délka: 500 mm Průměr: 100 mm |  | ks | 2
2.11.1 | Talířový ventil plastový odvodní Průměr: 100 mm |  | ks | 5
2.11.2 | Talířový ventil plastový odvodní Průměr: 125 mm |  | ks | 1
2.15.1 | Škrtící a regulační klapka průměru 100mm -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy |  | ks | 2
2.15.2 | Škrtící a regulační klapka průměru 125mm -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy |  | ks | 2
2.17.1 | Zpětná klapka průměru 100mm -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A |  | ks | 2
2.17.2 | Zpětná klapka průměru 125mm -pozink pro vzt potrubí tř. těsnosti A |  | ks | 2
2.17.3 | Venkovní samočinná žaluzie velikost: průměr 160 mm |  | ks | 2
2.17.4 | Venkovní samočinná žaluzie velikost: průměr 100 mm |  | ks | 2
2.18.2 | Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmely bez silikonu. |  | kg | 2
2.18.3 | Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !). |  | kg | 5
2.21 | Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran. a kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 40% tvarových kusů |  | m2 | 8
NAPOJENÍ TOPNÉ VODY
| Oběhové čerpadlo, Q=2,6m3/h, H=5m, 1N-230V, 50Hz, P=84W, včetně připojovacích šroubení, poz. H1 |  | kpl | 1
| Varný návarek 6/4" |  | ks | 2
| Kulový kohout 6/4" |  | ks | 3
| Filtr závitový mosazný DN 6/4“, standardní síto |  | ks | 1
| Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 1/2“ |  | ks | 3
| Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN 1/2“ |  | ks | 4
| Zpětná klapka závitová 6/4“ |  | ks | 1
| Teploměr včetně návarku 1/2" a jímky rozsah 0 až +120°C |  | ks | 2
| Tlakoměr pro měření zanesení filtru 0 - 600 kPa, G1/2“ včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním kohoutem, připojovacím potrubím DN 15 a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů DN 15. |  | ks | 1
| Montáž regulačního uzlu (VZT) DN25, |  | kpl | 2
| Diferenční tlakoměr se spodním připojením prum. 100 mm. Rozsah 0 – 600 kPa, Připojení G1/2".Manometr bude vybaven příslušenstvím v rozsahu:- 2 ks zkušebních kohoutů- 2 ks kondenzačních smyček- 1,5 m propojovacího potrubí DN 15 |  | ks | 1
| Šroubení 6/4" , včetně těsnění |  | ks | 4
| Vyvažovací ventil STAD DN 5/4“, PN 20 |  | ks | 1
Potrubí z pozinkované uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, atd.), spojované lisováním
| 35x1,5 |  | m | 10
| 42x1,5 |  | m | 54
Trubicová tepelná izolace z minerálního vlákna s hliníkovým polepem na povrchu Ursa RS1/ALU
| pro D35, tl.40mm |  | m | 10
| pro D42, tl.40mm |  | m | 54
| Proplach potrubí, stavební zkouška |  | kpl | 1
| Naplnění a odvzdušnění systému |  | kpl | 1
| Zkouška těsnosti, dilatační a topná zkouška |  | kpl | 1
| Zaregulování - přednastavení vyvažovacích ventilů |  | hod | 2
| Orientační štítky na armatury a zařízení |  | ks | 6
| Orientační štítky na potrubí. |  | ks | 6
| Pomocné nosné kce, upevnění zařízení |  | kg | 30
| Zprovoznění soustavy vytápění |  | h | 2
| Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 2x pozinkov. lakem) |  | kg | 30
| Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60, vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou |  | kpl | 1
Ostatní
| Inženýrská a kompletační činnost |  | kpl | 1
| Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby |  | kpl | 1
| Předávací dokumentace |  | kpl | 1
| Vypracování výrobní dokumentace |  | kpl | 1
| Doprava |  | kpl | 1
| Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí |  | kpl | 1
| Pomocné lešení a montážní plošiny pro montáž vzduchotechnického zařízení |  | kpl | 1
| Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. |  | kpl | 1
| Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým lakem. |  | kpl | 1
| Zprovoznění a zaregulování systému VZT + zaškolení obsluhy |  | kpl | 1
| Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz |  | soub. | 1
| Demontáž stávajícího VZT zařízení |  | kpl | 1
| Demontáž stávajících rozvodů VZT a ekologická likvidace (včetně distribučních elementů) |  | kpl | 1
| Demontáž stávajících odvodních ventilátorů a ekologická likvidace |  | kpl | 1
| Úklid po ukončení montážních prací |  | soub. | 1
| Doprava |  | soub. | 1
Poznámka:
Součástí ceny díla jsou vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, ostraha vlastního ZS a předaných částí stavby, clo, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, ekologická likvidace odpadu atd.).
Nabídka musí obsahovat i položky explicitně neuvedené v tomto výpisu, pokud jsou potřebné pro realizaci díla
)