| Zodp. projektant: |  | Vypracoval |  |  |  | Číslo paré |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ondřej Křenek |  | Ing. Ondřej Křenek |  |  |  |  |
| Místo stavby: | p.č.st. . 1661 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí |  |  |  |  |  |
| Katastr: | k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí |  |  |  |  |  |
| Investor: | Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, Dlouhá 56, 741 01 Nový Jičín |  |  |  |  |  |
| Název stavby: | Stavební úpravy základní školy Dlouhá 56 |  |  |  | Datum: | 05/2022 |
|  |  |  |  |  | Stupeň: | DPS |
|  |  |  |  |  | Zak.č.: | P22001 |
| Objekt | D1.4 Technika prostředí staveb D1.4.1 Vzduchotechnika |  |  |  |  |  |

| OBSAH: |  |  |
| --- | --- | --- |

1. ÚVOD	3

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

3. POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE	4

4. ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA	7

5. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE	7

6. POKYNY PRO MONTÁŽ A VÝROBU	8

7. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE	10

8. NÁTĚRY	10

9. ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST	10

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	11

11. POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU	11

12. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	11

# ÚVOD

Tímto projektem jsou navržena vzduchotechnická zařízení, která zajišťují požadované parametry vnitřního prostředí pro „Rekonstrukci VZT kuchyně v základní škole Dlouhá 56“. Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro realizaci stavby.

## Podklady pro zpracování projektu vzduchotechniky

- požadavky investora a dodavatele technologie kuchyně,

- místní šetření.

Projekt VZT byl během zpracování koordinován s profesemi stavebního řešení a s uživatelem.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Meteorologické údaje

Klimatizační zařízení jsou dimenzována na tyto výpočtové parametry venkovního vzduchu:

Léto		teplota			te,max = 32 °C,

entalpie		he,max = 61,2 kJ.kg-1,

Zima		teplota			te,min = -15 °C,

entalpie		he,min = -13,0 kJ.kg-1.

Veškeré údaje o jednotlivých větraných místnostech jsou uvedeny ve funkčním schématu.

## Koncepční řešení VZT

Úprava vzduchu bude prováděna v klimatizačních jednotkách, které budou umístěny v nově vytvořené strojovně VZT v 1.NP.

Tepelně upravený vzduch bude přiváděn do jednotlivých místností přes distribuční elementy umístěné pod stropem nebo přímo ve VZT potrubí. Odvody vzduchu budou provedeny přes digestoře, případně přes vyústky pod stropem.

V prostoru kuchyně bude umístěna digestoř nad centrálním varným pultem, konvektomaty a nad varným kotlem.

Přilehlé místnosti sousedící přímo s kuchyní budou větrány dle platných hygienických předpisů.

Stávající vzduchotechnická zařízení, vzt potrubí a distribuční elementy budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. Prostupy po stávajících rozvodech budou zazděny a zapraveny.

Pro VZT zařízení bude přivedena nová přípojka topné vody ze stávající strojovny ÚT.

## Základní podmínky pro řádný chod

Požadované parametry budou dodrženy za předpokladu splnění následujících bodů:

- požadované parametry budou dodrženy jen v tom případě, že regulační čidlo příslušné veličiny je správně umístěno,

- dodávky a montáž budou provedeny podle prováděcího projektu, příp. podle jeho řádných dodatků,

- funkce zařízení je podmíněna zajištěním dostatečného výkonu zdroje tepla,

- zařízení budou správně seřízena a zaregulována,

- zařízení budou provozována dle provozních předpisů a návodu dodavatele (tuto dokumentaci si uživatel objedná).

# POPIS ZAŘÍZENÍ A JEJICH FUNKCE

## Zařízení č. 1 – Větrání kuchyně

Zařízení je určeno pro nucené větrání prostor kuchyně, mytí provozního nádobí a mytí stolního nádobí, přípravy masa, výdeje jídla cizím strávníkům a jídelny. Přívod a odvod vzduchu zajišťují klimatizační jednotky ve vnitřním provedení umístěné ve strojovně VZT v 1.NP. Pro sestavení bude zajištěna místní montáž VZT jednotek s ohledem na velikost stěhovacích otvorů. Zařízení bude pracovat se 100%-ty čerstvého vzduchu ve složení:

Přívodní část:

- pružná manžeta včetně klapky se servopohonem

- filtr F7 se snímačem tlakové diference

- deskový rekuperační výměník s obtokem a klapkou se servopohonem

- Výměník vodního ohřevu

- přívodní ventilátor s EC motorem včetně regulace otáček

- pružná manžeta

Odvodní část:

- pružná manžeta včetně klapky se servopohonem

- filtr tukový

- filtr M5 se snímačem tlakové diference

- deskový rekuperační výměník s obtokem a klapkou se servopohonem

- odvodní ventilátor s EC motorem včetně regulace otáček,

- pružná manžeta

Vzduchový výkon přívodní části je 6.850 m3/h a odvodní části je 6.850 m3/h.

Přívod vzduchu do větraných prostor kuchyně bude zajištěn prostřednictvím čtyřhranných vyústek umístěných v přímo na VZT potrubí a prostřednictvím sdružené digestoře nad centrálním varným pultem. Odvod vzduchu bude zajištěn prostřednictvím nerezových digestoří kuchyně, umístěných nad zdroji tepla a zápachu a přes odvodní vyústky osazené v přímo ve VZT potrubí.

Čerstvý vzduch je do větrací jednotky přiváděn přes protidešťovou žaluzii osazenou na fasádě objektu, kde je upravován na požadované parametry. Odvodní vzduch je vyveden vzt potrubím z klimajednotky do venkovního prostředí, kde je vyfukován přes výfukový kus.

Hluk ventilátorů do sání a výtlaku je utlumen na přípustnou hodnotu vložkovými tlumiči hluku, které budou umístěny v příslušných vzduchovodech.

Vzduchotechnické jednotky budou v provedení pro vnitřní použití. Jako zdroj tepla pro VZT jednotky bude centrální zdroj tepla.

Před VZT jednotkami budou osazeny regulační uzly s protimrazovou ochranou.

Větrací jednotky budou dodána včetně kompletní regulace s následujícími funkcemi:

- spínání a vypínání zařízení

- vypnutí zařízení od signálu hlavního uzávěru plynu kuchyně

- automatický režim

- regulace teploty přívodního vzduchu na konstantní teplotu vzduchu

- protimrazová ochrana rekuperačního výměníku

- ovládání servopohonů klapek

- snímání zanesení filtrů

- regulace vodního ohřevu

- ovládání klapky by-passu rekuperátoru

- ruční ovládání vzdáleným ovladačem

- regulace otáček ventilátorů

Veškeré potrubí čerstvého vzduchu a odpadního vzduchu, na straně sání a výfuku bude ve strojovně VZT izolováno samolepící izolací ze syntetického kaučuku s AL polepem v tloušťce 25mm.

Principiální zapojení viz. funkční schéma.

## Zařízení č. 2 – Větrání zázemí kuchyně

Zařízení je určeno pro podtlakové větrání úklidových místností, šaten a WC. Odvod vzduchu budou zajišťovat potrubní ventilátory umístěné do odvodního potrubí pod stropem místností. Z místností je odváděný vzduch vyveden na fasádu objektu. Na fasádě budou umístěny přetlakové žaluzie.

Jedná se o podtlakové větrání. Odváděný vzduch bude nahrazen podtlakovým systémem z přilehlých místností. Podtlakový systém zajistí, aby se znehodnocený vzduch dostával do prostoru kuchyně.

Řízení bude zajištěno profesí ele. Profese Ele dodá spínání s nastavitelným doběhem.

## Těsnost vzduchotechnických zařízení

Zařízení bude celé dodáno v třídě těsnosti „A“ dle EN12 237 ( tato třída odpovídá  I. skupině těsnosti dle PK 12 0036), tzn. veškeré vzduchotechnické elementy a potrubí. Montážní firma je zodpovědná za dotěsnění všech komponentů systému VZT i těch, které nedodává a to tak, aby splnily požadavek na třídu těsnosti „A“.

## Vzduchotechnické potrubí

Pro dopravu vzduchu jsou navržena čtyřhranná nebo kruhová vzt potrubí skupiny I. z pozinkovaného plechu.

Čtyřhranné vzt potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové.

Vzduchovody a příslušenství budou dimenzovány na max. vnitřní přetlak v přívodním potrubí 600 Pa, v odvodním potrubí maximální podtlak 600 Pa. Provozní přetlak v přívodním potrubí bude do 500 Pa, v odvodním potrubí podtlak do 500 Pa.

V prostoru kuchyně a přípravy masa budou pro dopravu vzduchu použity čtyřhranná nebo kruhová vzt potrubí skupiny I. z nerezového plechu.

Čtyřhranné vzt potrubí je navrženo dle ON 12 0405. Spoje budou lištové.

Vzduchovody a příslušenství budou dimenzovány na max. vnitřní přetlak v přívodním potrubí 600 Pa, v odvodním potrubí maximální podtlak 600 Pa. Provozní přetlak v přívodním potrubí bude do 500 Pa, v odvodním potrubí podtlak do 500 Pa.

## Zavěšení vzduchotechnických potrubí

Čtyřhranné vzt potrubí a příslušenství bude pružně uloženo na závěsech z dodaného závěsového materiálu. Táhla budou připevněna ke konstrukci stropu. Uložení potrubí bude provedeno s roztečí 2 až 3 m dle hmotnosti vzt potrubí. Závěsový a spojovací materiál bude pozinkován.

Kruhové vzt potrubí a příslušenství bude pružně uloženo pomocí objímek s pružnou vystýlkou. Táhla budou připevněna ke konstrukci stropu. Uložení potrubí bude provedeno s roztečí 2 až 3 m dle hmotnosti vzt potrubí. Závěsový a spojovací materiál bude pozinkován.

Součástí závěsového materiálu je tlumící guma, která se instaluje mezi potrubní a nosný příčník po celé šířce potrubí. Součástí závěsového materiálu je dále pryž na obložení potrubí při průchodu stavební konstrukcí. Ohebné hadice zavěšovat pomocí kovové objímky s pružnou vystýlkou.

V prostoru kuchyně a přípravy masa bude použito pro zavěšení vzduchotechnického potrubí materiálu z nerezové oceli.

# ENERGETICKÁ ČÁST A MÉDIA

Vzduchotechnická zařízení mohou plnit spolehlivě svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií a médií.

## Elektrická energie

Rozvodná soustava: 3 PE+N stř.50 Hz 400V/TN-S,

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41:

samočinným odpojením vadné části

Zařízení č. 1.1.1

přívodní ventilátor			 2,5 kW

odvodní ventilátory			 2,5kW

Zařízení č. 1.1.2

přívodní ventilátor			 2,5kW

odvodní ventilátory			 2,5kW

digestoře				 0,13kW

Zařízení č. 2

odvodní ventilátory			   0,12kW

Celkem				10,25kW

Silové napojení rozvodnice řídící jednotky se předpokládá z hlavního rozvaděče kuchyně, kde je podle zadavatele dostatečná výkonová rezerva.

# POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

Požadavky vzduchotechniky na ostatní profese byly předány během zpracování projektu a jsou obsaženy v projektech těchto profesí. Jedná se zejména o tyto požadavky:

## Stavba

- provést prostupy přes příčky, stěny, stropní konstrukci a střechu o 50 mm větší na každou stranu než je rozměr vzt potrubí, u požárních klapek o 70 mm větší na každou stranu než je rozměr požární klapky dle požadavku VZT,

- po montáži vzt provést utěsnění a začistění všech prostupů vzt potrubí a zařízení ve stavebních konstrukcích,

- zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže vzt dle požadavků šéfmontéra vzt,

## Zdravotechnika

- provést odvod kondenzátu od rekuperátoru, chladiče a rekuperační jednotky přes zápachovou uzávěrku do kanalizace.

## Silnoproud

- provést silové napojení rozvaděče klimajednotek,

- provést napojení osvětlení digestoře na stávající rozvody elektro,

- napojení bude provedeno kabely CYKY nebo SYKFY, které budou taženy v kabelových žlabech,

- všechna kovová potrubí budou vodivě propojena (šroubové spoje přes pérové podložky) a vodivě připojena k uzemňovací svorce rozvaděče,

- před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize,

- rozvodná soustava - 3 PE+N stř.50 Hz, 400V/TN-S, Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením vadné části.

- Požadované jištění zařízení 1.1.1  Hlavní jistič 3Px32A, Přívodní kabel CYKY-J 5x4

- Požadované jištění zařízení 1.1.2  Hlavní jistič 3Px32A, Přívodní kabel CYKY-J 5x4

# POKYNY PRO MONTÁŽ A VÝROBU

- tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro realizaci stavby, tato projektová dokumentace není dílenskou dokumentací,

- montáž vzt bude provedena z lehkého prostorového lešení,

- při montáži vzt elementů a potrubí na fasádě objektu nutno dbát pokynů architekta stavby (závěsy, barva aj.),

- při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých zařízení a elementů, které jsou přiloženy k dodávce nebo uvedeny v jednotlivých normách; zvlášť je nutno dbát na transport jednotek a potrubí, aby nedošlo k zakřivení způsobující netěsnost; před a po montáži vyzkoušet jejich funkci,

- na klapkách a ostatních regulačních elementech s ručním ovládáním nastavit polohu otevřeno,

- vložky tlumičů hluku (kulisy) musí být správně upevněny a tlumiče hluku správně zavěšeny,

- veškeré příslušenství vzduchovodů (tlumiče hluku, regulační a škrtící klapky apod.) musí být ve stejné třídě těsnosti jako je vzt potrubí,

- při výrobě vzduchovodů a příslušenství použít kvalitní pozinkovaný plech (lesklý povrch), vzduchovody uskladnit tak, aby nedošlo k jejich znečištění,

- při výrobě zakrýt konce vzduchovodů a příslušenství PE fólií a zajistit z důvodu zabránění znečištění při přepravě a manipulaci,

- před zahájením montáže musí být vzduchovody a příslušenství zbaveny případných nečistot; odstranění případných nečistot bude provedeno okartáčováním, omytím saponátovou vodou s následným vytřením do sucha,

- během montáže vzt je nutno montážní prostor čistit,

- při montáži nesmí být použito potrubí " křivé" a " vrtulovité",

- veškerá vzduchotechnická zařízení musí být řádně uložena,

- jednotky uložit na nosném ocelové rámu opatřeném gumovými bloky, mezi rám jednotky a nosný ocelový rám se instaluje pryžový pás po celé délce jednotky,

- závěsy a podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži z dodaného materiálu; potrubí zavěšovat s roztečí 2 až 3 m podle hmotnosti; závěsy se fixují ke konstrukci stropu,

- vzt potrubí větších rozměrů (o délce jedné ze stran průřezu minimálně 1000 mm) bude uvnitř vyztuženo příčnými výztuhami (vzpěrami),

- tvarové kusy vzt potrubí (oblouky, přechodové oblouky, kolena, přechodová kolena) budou od rozměru a= 500 mm včetně osazeny vodícími plechy, není-li výslovně uvedeno jinak,

- vzt potrubí musí být pružně uloženo na závěsech; mezi potrubní a nosný příčník se instaluje tlumící guma po celé šířce potrubí,

- závěsový a spojovací materiál bude pozinkován, není-li výslovně uvedeno jinak,

- u tlumících manžet (pružných vložek) je nutno provést v průběhu montážních prací vodivé překlenutí měděným lankem,

- při montáži ohebných hadic s výztužnou ocelovou spirálou je nutné tuto spirálu obnažit a vodivě ji spojit s připojovanými kovovými díly vzt potrubí,

- uložení (uchycení, ukotvení) vzt potrubí, které je určeno pro čisté prostory, způsobem pomocí samořezných šroubů je nepřípustné,

- uchycení přírub volných spojů vzt potrubí, které je určeno pro čisté prostory, způsobem pomocí samořezných šroubů je nepřípustné,

- před zprovozněním zařízení musí být celý systém vzt zařízení uzemněn – zajišťuje stavba,

- veškeré odpady vzniklé při výrobě a montáži budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány s ohledem na možnost recyklace,

- při montáži musí být dodrženy platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce,

- pomocné a podpěrné konstrukce, které nejsou povrchově upraveny, natřít 1x základním a 2x vrchním nátěrem,

- spoje vzduchotechnického potrubí při montáži tmelit (hlavně v rozích) tmelem nenarušujícím pozinkovaný plech,

- při odstraňování případných netěsností vzt zařízení používat zdravotně nezávadný silikonový tmel.

# PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE

Strojovna vzduchotechniky tvoří spolu s větraným prostorem jeden požární úsek, z tohoto důvodu nejsou nutná žádná protipožární opatření na VZT potrubí.

VZT potrubí čerstvého vzduchu a odpadního vzduchu ve strojovně bude opatřeno tepelnou izolací z uzavřené struktury zamezující orosování (kaučuková izolace s AL polepem tl. 25mm) dle výkresové dokumentace.

# NÁTĚRY

Nátěry budou prováděny u vzt potrubí (vč. příslušenství) umístěného ve venkovním prostředí a u pomocných a podpěrných konstrukcí, které nejsou chráněny jiným způsobem (pokovování apod.).

# ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

## Zdravotní část

Projekt respektuje veškeré požadavky platných hygienických předpisů:

- specifická minimální dávka čerstvého vzduchu na osobu je v souladu s hygienickými předpisy,

- dosahované hladiny hluku přenášené vzt zařízením byly eliminovány v souladu s hygienickými předpisy.

## Hluk a chvění

K útlumu hluku od vzt na straně sání a výtlaku jsou navrženy tlumiče hluku situované přímo do vzduchotechnického potrubí. Ventilátory umístěné v klimajednotce jsou pružně uloženy pro zamezení přenosu chvění do stavební konstrukce. Napojení vzduchovodů k zařízení je provedeno přes pružné vložky za účelem zamezení přenosu chvění.

Projekt vzduchotechniky řeší pouze útlum hluku v rámci dodávky vzt zařízení, tzn. neřeší zamezování šíření hluku a chvění stavebních konstrukcí.

## Bezpečnost práce

Při realizaci díla a dále při provozu, údržbě a opravách vzt zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z platných právních předpisů, souvisejících norem a kmenových norem jednotlivých elementů.

# ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Projektovaná zařízení splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Zařízení jsou navržena tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí. Veškeré odpady při výrobě, montáži i provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány s ohledem na možnost recyklace. Při návrzích zařízení jsou aplikovány energeticky úsporné systémy.

# POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Provozní předpisy vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel za úplatu. Provozní předpisy nejsou součástí prováděcí projektové dokumentace.

## Ovládání zařízení, obsluha a údržba

Níže uvedené pokyny slouží jako zdůraznění některých požadavků projektanta vzt:

- strojovna vzt, rozváděč silový a MaR musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob,

- při ručním spuštění jednotlivých zařízení neopomenout zprovoznění návazných profesí,

- nepřestavovat polohy pevně nastavených regulačních klapek (nastavení označit barevně), totéž platí pro regulaci vyústek,

- provádět kontrolu zanášení filtrů.

## Doporučená kvalifikační skladba obsluhy

Pro zabezpečení bezporuchového provozu musí být zařízení řízeno proškoleným kvalifikovaným personálem, který se zúčastní již montáže a zkoušek. Provoz klimatizace bude zajišťovat centrální údržba ve složení zámečník, elektrikář, 1 pracovník se vzděláním v oboru vzduchotechniky a chlazení.

## Zabezpečení provozu

Provoz vzduchotechniky je podmíněn zabezpečením příslušných náhradních dílů. Z toho vyplývá nutnost vytvoření příslušných finančních rezerv pro nákup odpovídajících náhradních dílů. Veškeré odpady vzniklé při provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány s ohledem na možnost recyklace

# KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka provozního souboru je kvalitní a provozní soubor je schopen zkušebního provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily uvedení zařízení do provozu.

Zkušební praxe slouží k prověření, zda vzt zařízení bude schopné zajišťovat svoji funkci stanovenou v projektové dokumentaci při přestavení žádaných parametrů v projektu daném rozsahu.

Pro dodržování požadovaných parametrů je nutné vzt zařízení zaregulovat.