TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT STAVBY

1. Základní identifikační údaje:

Název stavby                                :  Nový Jičín-Loučka, přestavba rozvodů VO na ul. Křenová, Jičínská, Za Potokem

Místo stavby                                 :  Nový Jičín-Loučka, ul. Křenová, Císařská, Jičínská, Za Potokem, Ke Svinci

Charakteristika stavby                :  technická infrastruktura

Charakter stavby                         :  nadzemní vedení VO a svítidla na stávajících sloupech vedení NN a sloupech VO.

Stavebník     		             :  Město Nový Jičín.

Zpracovatel projektu                   :  Ing. Slavomír Labaj - PELMONT, Císařská 88, 741 01 Nový Jičín.

Vedoucí projektant                      :  Ing. Jiří Klečka,  autorizovaný inženýr, ČKAIT: 1103702

Vypracoval		            : 	 Ing. Jiří Klečka

Provozovatel (název, adresa)      :   Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

Zhotovitel stavby                          :  stavba bude zhotovena dodavatelsky na základě výběrového řízení

2. Základní údaje charakterizující stavbu:

# Podklady pro zpracování

Katastrální mapa dané lokality, situace s umístěním podpěrných bodů vedení NN, konzultace s MěÚ  Nový Jičín odborem majetku rozvoje a investic, podmínky majitelů dotčených nemovitostí, zjištění podmínek a situace v terénu a zjištění stávajícího stavu.

Účel zpracování

Projekt řeší rekonstrukci stávajícího nadzemního vedení veřejného osvětlení komunikací na podpěrných bodech NN, v ulicích Křenová, Císařská, Jičínská, Za Potokem, Ke Svinci z důvodu rekonstrukce sítě NN a doplnění osvětlení na jednotlivých podpěrných bodech.

Technické údaje:

Napěťová soustava : 1PEN AC 50 Hz  230V / TN-C  - nadzemní rozvody VO

Název vedení : 	     nadzemní  vedení VO

Terén :		     rovinatý, mírně svažitý

Námrazová oblast:   N0.

Druh vedení : 	     nadzemními izolovanými vodiči.

Druhy vodičů :         - kabel CYKY 3Cx 2,5mm2 – vedení ve výložnících ke svítidlům.

- nadzemní vedení AES 2x25, AES 4x25

Uzemnění :  	     uzemnění rozvodu NN- Rz do 5, 10, 15 Ohmů.

Ochr.proti atm.přep: svodiči přepětí VO na sloupech rozvodu  NN, dle ČSN 38 0810 a ČSN EN 60099-5

Ochr.proti ND :        samočinným odpojením od zdroje dle  ČSN 33 2000-4-41.

Třída osvětlení: 	     ME6, S5 (Požadavky se měří a počítají v souladu EN 13201-3 a EN13201-4)

Měření spotřeby :     ve stávajících rozvaděčích RVO - přímé třífázové

Krytí :		    IP66 ( svítidlo)

Svítidla : 		    svítidla typ LED 56W

svítidla typ LED 39W

svítidla typ LED 28W

svítidla typ LED 18,9W

Výložníky :             ocelové žárově zinkované výložníky typu V1-2000 (na ocelové stožárky)

ocelové žárově zinkované výložníky typu V1-2000 (na betonové sloupy)

ocelové žárově zinkované  raménko 1,5m (na betonové sloupy)

ocelové žárově zinkované  raménko 1,2m (na betonové sloupy)

ocelové žárově zinkované  raménko 0,5m (na betonové sloupy)

3. Popis stavby:

# Demontáže - MR

V ulici Křenová bude demontováno nadzemní vedení MR z AES 2x25, pro opětné použití. V ulici Císařská a jičínská budou demontováno nadzemní vedení MR z vodičů CYMYz 2x2,5 včetně jejich uchycení a konzol. V celé trase budou demontovány veškeré drátové reproduktory včetně konzol. Taktéž budou demontovány bezdrátové reproduktory s rozvaděči a napájecími kabely pro opětné použití (demontáž bezdrátových reproduktorů provede správce systému pan Volek). Veškerý demontovaný materiál, který nebude opětně použit bude likvidován zhotovitelem stavby.

# Demontáže - VO

V ulicích Křenová, Za Potokem, Jičínská bude demontováno nadzemní vedení VO z AlFe 1x16, včetně izolátorů a konzola na sloupech NN. V ulicích Císařská, Jičínská, Za Potokem a ulici Ke Svinci, bude demontováno pro opětné použití nadzemní vedení z AES 2x25. Taktéž budou demontovány, pro opětné použití některé pozinkované  raménka na betonové a dřevěné sloupy (Op.). Dle výkresu č.01PE budou demontovány všechny ocelové (nezinkované) výložníky na stožárcích č.  č.79/1 a 186/1 ponechány a opatřeny antikorozním nátěrem. Taktéž novější svítidla LED a novější svítidla výbojková včetně úhlových redukcí budou demontována a předána správci VO pro použití v jiné části Města. Stávající rozvaděč  RVO na sloupu NN č. 147 bude demontován pro opětně umístění na nový sloup NN.                  Všechna ostatní svítidla s výložníky na jednotlivých podpěrných bodech, budou demontována a likvidovány zhotovitelem stavby. Rozsah demontovaného vedení a výzbroje na jednotlivých stožárech je zřejmý z výkresu č.01PE a ze soupisu podpěrných bodů demontáží.

# Montáže - MR

Všechny demontované bezdrátové reproduktory, s rozvaděči a napájecími kabely budou demontovány firmou Tomáš Volek 724 222 295 (spravující bezdrátový rozhlas) a opětně umístěny  na nové podpěrné body a jejich napájení propojeno s izolovaným vedením VO z vodičů AES. Tato firma taktéž dodá 1ks reproduktorového hnízda k doplnění. Umístění bezdrátových reproduktorů je patrné z výkresu montáží č.02PE.

# Montáže - VO

Na sloupu č. 147 bude opětně umístěn rozvaděč RVO-Benzínka z něhož budou vyvedeny 2ks nových izolovaných vodičů AES 4x25 ve směrech ulice Jičínská a ul. Císařská. Pro vývodové  vodiče z AES 4x25 budou použity na rozvaděči nové vývodky a kabely budou uloženy od vývodek až po hrdlo vývodové trubku v chráničce. Vývodové trubky budou uchyceny na sloupu bandimex pásky. Pro ulici Císařská bude vytaženo z RVO-Benzínka 3f. vedení ze slaněného vodiče AES 4x25 a povede až po sloup č. 75, kde bude vedení ukončeno a propojeno na stávající nadzemní vedení z AES 2x25 ve směru ul. Císařská (směr Starý Jičín). Na sloupu č. 150 bude provedeno odbočení z AES 2x25 pro ulici Císařská (směr Bocheta). Na sloupu č. 75 bude nově napojeno vedení z AES 2x25, které povede na sloup č.75, kde bude propojeno s opětně převěšeným vedením z AES 2x25, které bude převěšeno až na stožárek č.79/2. Ze sloupu č.67 na ulici Křenovská bude provedeno odbočení slaněným vodičem AES 2x25, které bude ukončeno na sloupu NN č.78.

Na ulici Jičínská bude ze sloupu č. 147 napojena odbočka, přes sloup č.186 na stávající stožárek VO č.186/1 pomocí slaněného vodiče AES 2x25. Druhé 3f vývodní vedení z rozvaděče RVO-benzínka bude ze slaněného vodiče typu AES 4x25 a povede po ulici Jičínská na sloup NN č.134. Z tohoto hlavního vedení budou provedeny dvě odbočky  na sloupech č. 144, 142, 133 pomocí vodičů AES 2x25, pro napojení ulice Za Potokem a část ulice Za Korunou. Na sloupu č. 142 bude osazena jistící skříň RVO4-1 typu SP182 a přetaženy stávající kabely VO směřující na ulici U Hráze (impulz, pro rozvaděč RVO- U Hráze). Na sloupu č. 134 bude hlavní vedení propojeno se stávajícími převěšenými vedeními z AES 2x25, pro ulici Ke Svinci a pro ulici Jičínská. Na ulici Jičínská bude stávající vedení z AES 2x25 opětně převěšeno a nově ukončeno na sloupu NN č.298 v nové skříni RVO5-1 typu SP182 a propojeno na stávající vedení VO z AlFe16. Na sloupech NN č. 269 a 266 bude provedeno odbočení ze slaněných vodičů AES 2x25. V ulici Ke Svinci bude opětně převěšeno nadzemní vedení z AES 2x25.

Dle výkresu montáží  č.02PE budou umístěny jednotlivé typu výložníků typu V1-2000 na sloupech NN a stožárcích V1-2000 a raménka typu 0,5m, 1,2m, 1,5m  se svítidly typu LED A, B, C, D (viz. Svítidla). Dle výkresu 02PE budou použity stávající zinkované raménka  o délce 1,2m.

Nové trasy vedení VO jakožto i  typy výložníků a svítidel jsou patrné z výkresu č. 02PE. Výložníky, držáky PNE a objímky budou mít protikorozní ochranu provedenou žárovým zinkováním.

Svítidla

Rozvod VO bude osazen novými svítidly LED typ:

A - 56W

B - 39W

C - 28W

D - 18,9W + režim stmívání (mimo hlavní komunikace)

Svítidla budou umístěny na raménkách o délce 0,5m,  1,2m, 1,5m a výložnících  typu V1-2000 o délce 2m nebo V1-1500 o délce 1,5m. Svítidla budou na hlavní rozvod VO připojena pomocí kabelu CYKY J-3x2,5 a polopropichovacích svorek.

# Uzemnění

Pro uzemnění svodičů přepětí a vodiče PEN bude použito stávající uzemnění rozvodu NN a nově bude zhotoveno uzemnění u sloupu NN č. 188 a na sloupu NN se svítidlem 18/1  pomocí zemnících tyčí. Pro další uzemnění vedení VO bude použito stávající uzemnění NN na sloupech NN č. 75, 147, 183, 142, 137, 299. Uzemnění musí být provedeno v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-4-41 a  ocelových stožárů též podle ČSN 34 1390.

# Ochrana před přepětím

Ochrana před přepětím bude provedena svodiči přepětí VO na sloupech NN č.78, 75, 188, 183, 142, 137, 134 a 299 propojenými na stávající svody uzemnění NN  na stávajících sloupech NN a ocelovém stožárku VO č.79/2 a u svítidla č.18/1. Umístění svodičů přepětí na jednotlivých  PB je patrno z výkresu 02PE.

# Jištění

Jištění vývodů VO pro ulici Křenová, ul. Císařská–Pod Žlabcem (směr St. Jičín) a ul. Císařská (směr Bocheta)   je provedeno z rozvaděče RVO-benzínka. Rozjištění stávajících kabelových vývodů z těchto směru je provedeno ve stávajících skříních  RVO2-1, RVO2-2 a RVO3-1.

Pro ulici Jičínská, ul. Za Potokem a ul. Ke Svinci je vedení jištěno v rozvaděči RVO-benzínka. Jištění holého nadzemního vedení VO (ve směru ul. Jičínská) je provedeno v nové jistící skříni RVO5-1 typu SP182. Stávající kabelové vývody na ul. Jičínská (impulz pro RVO v ul. U Hráze) budou rozjištěny v nové skříni RVO4-1 typu SP182. Celkový systém jištění rozvodu VO je zřejmý z výkresu č.03PE. Hodnoty jistících prvků vyhovují požadavkům ČSN pro bezpečné vypnutí v čase do 5 s.

Označení bodů VO

Označení bodů a svítidel je v PD pouze orientační.  Zhotovitel se, před realizací stavby obrátí na správce VO, který zhotoviteli přidělí čísla, pro označení RVO, jistících skříní popř. osvětlovacích bodů (svítidel). Nebude-li stanoveno číslování budou rozvaděče a svítidla označeny dle této PD. Označení:  svítidla jsou označeny dvěmi číslicemi, kde první číslo je číslo svítidla a druhé je číslo okruhu, rozvaděče jsou označeny RVO1-2, kde první číslo za RVO znamená číslo okruhu a druhé číslo, pořadové číslo rozvaděče v okruhu.

Světelně technický výpočet

Protože se jedná o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení na stávajících bodech NN umístěných nesouměrně a ve větší vzdálenosti od komunikací, nelze proto splnit všechny světelně technické parametry, pro nasvětlení komunikací dle stanovených tříd osvětlenosti. Přesto byl zpracován světelně technický výpočet a určena třída osvětlení komunikace. Podle toho výpočtu bylo zvoleno vyložení a natočení jednotlivých svítidel, tak aby splňovala co nejvíce parametrů určené třídy osvětlenosti. Tento světelně technický výpočet je přílohou tohoto projektu a  je pouze informativního charakteru. Samotné splnění osvětlovacích parametrů tříd osvětlenosti komunikace nebylo součástí zpracování projektové dokumentace této stavby. Přesto umístění svítidel splňuje téměř na všech hlavních komunikací světelně technické parametry dle zvolených tříd  osvětlení komunikací ME6 a S5.

# Zemní práce-oprava základu sloupu VO

Zemní práce spočívají ve zhotovení výkopu pro, uzemnění  zhotovení výkopů pro umístění sloupů a v záhozu výkopů pro uzemnění a základy sloupů. Nové betonové patky pro sloupy, budou umístěny v těsné blízkosti, nebo místo stávajících zdemontovaných sloupů VO a MR (viz. vytýčení umístění sloupů VO).

U stávajícího stožárku VO č.79/1 na ul. Křenová bude proved odkop základu sloupu narovnání sloupu a přibetonování stávajícího základu. Nově bude sloup ukotven kotvou. Pokud bude při výkopových pracích zjištěno poškození sloupu pod úrovní terénu, nebo poškození sloupu po sejmutí výložníku bude sloup vyměněn za nový.

Zemní práce budou prováděny ručně tak, aby nebyly dotčeny stávající zemní inženýrské sítě. V tom případě musí stavebník, při provádění zemních prací, dodržovat podmínky pro práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí - podmínky majitelů těchto sítí.

Vytýčení případných již uložených stávajících dotčených zařízení zajistí zhotovitel stavby u jejich majitelů nebo

správců a toto musí být zhotoviteli předáno protokolárně s určením trasy a hloubky zařízení v celé délce ohrožení

dotčeného zařízení.

# Vyjádření vlastníků technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín:

- Dle vyjádření zn. 0101317146 ze dne 24.7.2020 (Část č.1) se v prostoru stavby nachází nadzemní sítě VN, nadzemní vedení NN a trafostanice v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Není potřeba souhlas s prací v ochranném pásmu kabelového vedení NN, nedojde k výkopovým pracem poblíž zemních sítí NN.

- Dle vyjádření zn. 0101317148 ze dne 24.7.2020 (Část č.2) se v prostoru stavby nachází nadzemní sítě VN, nadzemní vedení NN a trafostanice v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Není potřeba souhlas s prací v ochranném pásmu kabelového vedení NN, nedojde k výkopovým pracem poblíž zemních sítí NN.

- Vyjádření k projektové dokumentaci zn.0011009943707 ze dne 11.8.2020:souhlas s předloženou projektovou dokumentací. Jak zhotovitel stavby, tak provozovatel je povinen dodržet podmínky, dle toho vyjádření.

Před zahájením prací bude uzavena mezi provozovatelem a ČEZ Distribucí a.s: Dohoda o umístění zařízení (vyřizuje  Elena Masaryková – info@cezdistribuce.cz)

# Závěrečné ustanovení

Montáž musí být provedena podle tohoto projektu a v souladu s platnými ČSN a předpisy. Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a vystavena výchozí revizní zpráva osvědčující bezpečný provoz zařízení. Veškeré práce musí být prováděny v úzké součinnosti se zhotovitelem rekonstrukce rozvodu NN v této lokalitě. Stavba ČEZ Distribuce a.s. č.s. IE-12-8006697.

Nový Jičín, srpen 2020

| Vypracoval: | Ing. Jiří Klečka |
| --- | --- |