TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTRICKÉ INSTALACE NN

(v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Název stavby : 		Rekonstrukce dílen ZŠ

Místo stavby:		místnosti dílen, budova ZŠ Jubilejní, Nový Jičín

Investor : 		ZŠ Jubilejní, Nový Jičín

Stupeň PD : 		DSP – dokumentace pro stavební povolení

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1 Anotace dokumentu

Předmětem této projektové dokumentace (dále jen PD) je realizace nové elektroinstalace v učebnách dílen v ZŠ Jubilejní Nový Jičín. V rámci této PD jsou řešeny nové zásuvkové okruhy, instalace nových a přesuny stávajících svítidel na nové světelné okruhy včetně nové instalace ovládání osvětlení, dále pak doplnění stávajícího rozváděče o nové jistící prvky pro řešené prostory.

1.2 Požadavky na profesi

V rámci této dokumentace jsou řešeny:

- Doplnění výbavy rozváděče R14,

- Zásuvkové okruhy 230V a 400V,

- Světelné okruhy včetně svítidel,

- Napojení technického vybavení dílen.

1.3 Výpis použitých norem

V rámci návrhu výše uvedených systémů a instalací byly mimo jiné použity dále uvedené technické předpisy:

- Instalace NN obecně – soubor vybraných norem z řady ČSN 33 2000-x-xxx (HD 60364), ČSN 33 2130 ed.3, ČSN 33 1310 ed.2  a další,

- Rozváděče NN – norma ČSN EN 61439-3,

- Osvětlení – normy ČSN EN 12464-1,

1.4 Výpis dodaných podkladů

K provedení řádného technického návrhu byly objednatelem a investorem doloženy následující informace a podklady:

- Požadavky investora na rozsah navrhované instalace,

- Provedena prohlídka na místě samém (před zahájením návrhu),

- Stavební podklady v elektronickém formátu (DWG),

1.5 Zpracovatel této části PD

Architektonická kancelář, Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, IČ: 730 39 179

2. CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

  - Stručný technický popis stavby

Záměrem investora je provést stavební úpravy ve vnitřních prostorech stávajících dílen. Jedná se o zděný objekt. Svislé konstrukce jsou zděné podlahy a stropy betonové. V řešených prostorech proběhne změna dispozice místností.

2.2 Napěťová soustava

a) zdroj:	 	R14, 3L+PEN, 50Hz, 3x230/400V AC, TN-C-S (In 63A)

b) řešená instalace:	3/1L+NPE, 50Hz, 3x230/400V AC, TN--S / instalace řešených prostorů

Rozdělení vodiče PEN na samostatné PE a N je v rozváděči R14.

2.2.1 Celková předběžná bilance odběru elektrické energie:

Předpokládaná spotřeba - bilance elektrické energie

Odhadovaný instalovaný příkon dílen	 			Pi = 33 kW

Odhadovaný soudobý výkon  					Pp = 11,4 kW

Soudobý proud 							Ip = 16,5 A

Předpokládaná bilance odběru el. Energie:

Pi  [kW] 	     Soudobost 		Pp [kW]

Osvětlení 							3    		      0,8			2,4

Zásuvky, ostatní pevně připojené silové 			30		      0,3			9

Celkem  							33					11,4

2.3 Měření el.energie a kompenzace jalové složky el.energie

2.3.1 Měření elektrické energie

Není touto PD řešeno.

2.3.2 Kompenzace jalové složky elektrické energie

Není touto PD řešeno.

2.4 Prostředí – vnější vlivy

Prostory normální – vnitřní prostory radnice mimo místnosti 0.07, 0.21, 2.19

- dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Změna Z1:2010 – příloha NA bylo prostředí z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem definováno jako „normální“, minimální stupeň ochrany před nebezpečí úrazu el.proudem byl dohodnut jako „normální“, tj. automatické odpojení od zdroje.

- stanovení vnějších vlivů prostředí dle přílohy ZA – ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010

| A – vnější činitel | A5, B5, C1, D1, E1, F1, G1, H1, K1, L1, MX, N1, P1, Q1, R1, S1 |
| --- | --- |
| B – využití | A5, E1, C1, D1 |
| C – konstrukce | A1, B1 |

2.5 Druh použitých ochranných opatření

Navržena dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.2, včetně změny Z1 v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-7-710 s respektováním předpokládaných vnějších vlivů:

    - Základní ochrana (živé části)

- základní izolace živých částí

- přepážky nebo kryty

    - Ochrana při poruše (neživé části)

- automatické odpojení od zdroje

- dvojitou nebo zesílenou izolací

2.5.3 	Doplňková ochrana

- dvojitou nebo zesílenou izolací

- proudovým chráničem do 30mA

-doplňující pospojování

Použití doplňkového ochranného opatření vyplývá z požadavků určení vnějších vlivů, ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY

3.1 Obecně

Řešená instalace je navržena a bude provedena v rozsahu obecně definovaném provozovatelem a obecnými požadavky technických norem, které se na danou instalaci vztahují. Následně jsou popsány jednotlivé skupiny el.prvků instalované v objektu, které jsou doplněny detaily uvedenými v jednotlivých výkresech. Dále uvedené články popisují samostatně jednotlivé skupiny el.prvků.

3.3 Zásuvková instalace

Zásuvky budou napájeny vhodnými kabely CYKY (CYKY-J 3x2,5) a jištěny dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2 jističem 16A/B/1. Navrženy jsou zásuvky 230V určené k všeobecnému užití a dále zásuvky pro konkrétní zařízení jednotlivých místností.

Navržené parametry zásuvek:

- Jednonásobné zásuvky 230V, otočné zásuvkové hnízdo (ve stolech)

- krytí min. IP4x,

- výška spodní hrany od podlahy je znázorněna u symbolu, upřesnění pozice bude stanoveno během realizace

- přesné umístění bude definována na základě rozmístění zařízení a vybavení prostoru během realizace,

- definování typu zásuvky – barva stanovena na bílá,

- napojeny kabelem 1f zásuvky CYKY-J 3x2,5,

- okruhy dle výkresu (skutečné provedení se může odlišovat) – max. 10 zásuvek na jistič,

- napojeny přes Fi s IRCD 30mA mimo zásuvky „určené“ pro speciální typ zařízení,

3.4 Osvětlení

Osvětlení v objektu je řešeno (dle požadavku investora) z části stávajícími přesunutými a z části novými zářivkovými svítidly, s tím že veškeré osvětlení bude napojeno na nové kabelové rozvody včetně nových vypínačů. Umělé vnitřní osvětlení bude řešeno v souladu s ČSN EN 12464-1.

Návrh osvětlení je uveden na výkrese – součást této PD. Výška ovladačů bude 1,3m nad podlahou. Ovládání bude klasicky vypínači u vstupů do jednotlivých místností. Použité kabely pro osvětlení budou CYKY-J(O) 3x1,5, které budou jištěny jističi s char. B a In 10A.

Navržené parametry nových vypínačů:

- Vypínače řaz. 1, 5, 6 ,

- krytí min. IP4x,

- výška spodní hrany od podlahy je znázorněno u symbolu ve výkresu,

- přesné umístění nových přístrojů bude definována na základě rozmístění nábytku a vybavení prostoru během realizace,

- definování typu vypínačů – barva stanovena na bílá,

- napojeny kabelem CYKY-J 3x1,5 / CYKY-O 3x1,5,

- okruhy dle výkresu (skutečné provedení se může odlišovat),

3.5 Ostatní technické vybavení objektu

3.5.1 Dataprojektor

V místnosti 104 bude na stropu instalován dataprojektor, pro který bude realizována zásuvka 230V, která bude napojena z rozváděče R14mkabelem CYKY-J 3x2,5, jištěna jističem B16A/1. Datové propojení dataprojektoru s PC je uvažováno bezdrátové prostřednictvím WIFI sítě.

3.5.2 WIFI router

V místnosti 102 bude instalován WIFI router, pro který bude realizována zásuvka 230V, která bude napojena z rozváděče R14 kabelem CYKY-J 3x2,5, jištěna jističem B16A/1. Dále bude pro WIFI router realizováno datové připojení UTP cat 6 kabelem, který bude napojen z nejbližšího datového rozváděče (cca 60m – upřesní investor).

3.5.3 USB propojení

V místnosti 104 bude instalováno datové propojení stolů USB prodlužovacím kabelem, který bude instalován v podlaze v Kopos KF09040 chráničce.

3.5.4 Rolovací plátno

V místnosti 104 bude instalováno rolovací plátno pro promítání z dataprojektoru, pro jehož ovládání bude realizováno tlačítko, které bude napojeno z rozváděče R14 kabelem CYKY-J 3x1,5, jištěn jističem B16A/1. Z tlačítka bude proveden vývod pro rolovací plátno – umístění vývodu pro plátno bude upřesněno během realizace.

3.6 Rozváděče NN

Napájení řešených prostor je ze stávajícího rozváděče. Řešená elektroinstalace bude napojena z:

- R14		Rozváděč elektroinstalace		In 63A

3.7 Uložení vedení, provedení instalace, kabelová trasa

Kabelová instalace bude provedena kabely CYKY. Průřezy a typy kabelů / vodičů jsou vypsány v situačních výkresech instalace.

Veškerá el. instalace v řešeném objektu bude realizována skrytými rozvody pod omítkou.

Upozornění: Provedení, dimenzování a ukládání vedení bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

4. OSTATNÍ INFORMACE

4.1 Nakládání s odpady

Zhotovitel stavebního díla (montážních prací) musí řešit likvidaci odpadů ve smyslu ustanovení zákona 185/2001 Sb., zákon o odpadech. Odpadový materiál z montáží bude likvidován podle ”Programu odpadového hospodářství” zhotovitele.

Likvidaci odpadů vznikajících při provozu zařízení (vyhořelé světelné zdroje apod.) je nutno zadat odborné firmě s oprávněním pro likvidaci těchto odpadů.

5. ZÁVĚR – BEZPEČNOST PRÁCE, UŽÍVÁNÍ STAVBY

5.1 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci bude zajištěna dodavatelem (zhotovitelem) montážních prací v rámci novelizovaného zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

Při vlastních montážních pracích je dodavatel (zhotovitel) povinen dbát jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ČÚBP o základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení; zákonu č. 309/2006 Sb. - Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích; Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz při používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, jakož i dalších bezpečnostních předpisů - ČSN EN 50110-1 ed.2:2005 (ČSN 34 3100), a souvisících.

Montáže smějí provádět pracovníci s odbornou kvalifikací podle vyhlášky č.50/78 Sb. ČÚBP §5 a vyšším. Dodavatel elektromontáží předá uživateli před uvedením zařízení do provozu současně s výchozí revizní zprávou (v rozsahu dle ČSN 33 1500 a ČN 33 2000-6) výkresovou dokumentaci upravenou podle skutečnosti.

Při provádění musí být dodržována příslušná ustanovení následujících norem:

- ČSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 50110-2 ed.2 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

- Vyhláška č.192/2005 Sb.

- Vyhláška č.363/2005 Sb.

5.2 Obsluha a užívání elektroinstalace

Dodavatel (zhotovitel) elektroinstalace dále seznámí se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace prokazatelnou formou osobu, která přejímá příslušné prostory se zabudovanou elektrickou instalací a pevně zabudované elektrické spotřebiče do užívání. Seznámení se provede prokazatelnou formou s uvedením obsahu seznámení, datem a stvrzeným podpisy účastníků. Elektrické zařízení mohou obsluhovat osoby prokazatelně seznámené nebo poučené v rozsahu ustanovení 5.1 až 5.3 ČSN EN 50110-1 ed.2.

Provozovatel zařízení je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a údržbu elektrického zařízení, včetně pravidelných revizí podle lhůty stanovené normou ČSN 33 1500:1990, ČSN 33 2000-6 nebo doporučené ve výchozí revizní zprávě elektrického zařízení.

5.3 Upozornění, výstrahy a další informace uživateli

Bezpečnostní značka NB. 3.01 s nápisem 01 POZOR – ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ bude umístěna na všech rozváděčích.

Poznámka autora:

Veškerá elektroinstalace bude provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN platných v době realizace.

Práce budou zahájeny po odsouhlašení příslušných orgánu a majitele dotčeného zařízení.

V Novém Jičíně, Únor 2018				   	  Ing. Arch. Tomáš Kudělka

Razítko a podpis