## Krycí list
D.1.4.C-02 KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR (VÝKAZ MATERIÁLU)
| Název stavby |  |  | Oprava VZT systému Beskydského divadla Nový Jičín | [8 empty] | JKSO | 0
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.4c Vzduchotechnika | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
04/2023
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresová část a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Oprava VZT systému Beskydského divadla Nový Jičín | Objednatel: | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Část: | D.1.4c Vzduchotechnika | Zhotovitel:
JKSO: |  | Datum: | 04/2023
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání hlediště
Zařízení č.1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku hlediště
Zařízení č.2 - Větrání foyer
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, podpěrný, spojovací a těsnící materiál pro VZT potrubí (cca 45kg)
P.2 | Doprava, svislá přeprava - 3,6% z celkové dodávky zařízení
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy (8hodin)
P.4 | Vstupní revize požárních klapek (5ks požárních klapek)
P.5 | Popisovací štítky a směrové šipky na VZT potrubí, zařízení a požární klapky
P.6 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) - 10hod
P.7 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, doplnění
do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení (cca 10hod)
P.8 | Měření hluku vč. protokolu o měření (počítáno s 6-ti měřícími místy)
P.9 | Technická a koordinační činnost na stavbě vč. dopravy (0,5% z dodávky zařízení)
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Oprava VZT systému Beskydského divadla Nový Jičín |  | Objednatel: |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Část: | D.1.4c Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání hlediště
1.1 | R240001001 | Vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí, strana obsluhy LEVÁ i PRAVÁ ve složení: | ks | 1 |  | 0 |  | 0
- koncový díl s tlumící manžetou 1970x1097mm - celková hladina hluku Lwa=71,4dBA
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace G4)
- komora s dvěma ventilátory s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=22000m3/h, Pext=400Pa, Pi(nom)=2,9kW/3,8A/400V
(el. příkon obou ventilátorů v pracovním bodě: Pi=5,38kW/8,16A/400V)
- směšovací komora bez servopohonů, poměr směšování dle čidla CO2 a teplotních čidel
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)
- komora s dvěma ventilátory s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=22000m3/h, Pext=500Pa, Pi(nom)=4,6kW/5,8A/400V
(el. příkon obou ventilátorů v pracovním bodě: Pi=8,15kW/12,29A/400V)
- komora s vodním ohřívačem Qtop=256kW (80/60°C, médium voda), průtok 11,4m3/h, ztráta 21,59kPa, přípojka DN40
- komora s přímým výparníkem Qchl=84kW (chladivo R410A) při teplotě přívodního vzduchu Tp=20°C, výparník je
tříokruhový - dělený v poměru 1/3 - 1/3 - 1/3 (proplétaný), výkon je počítán při stavu vzduchu Te=30°C/40%, vypařovací teplota média 6°C
- koncový díl s tlumící manžetou 1970x1097mm - celková hladina hluku Lwa=79,3dBA
Jednotka je na stavbu dodána v rozloženém stavu. Složení jednotky je zahrnuto v ceně montáže.
Servisní dvířka u jednotky zhotovit bez pantů (odjímatelné dvířka).
Navržená jednotka nesplňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů.
1.1a | R240001002 | Výjezd servisního technika výrobce větrací jednotky vč. dopravy sloužící ke kontrole správného složení a nastavení | hod | 8 |  |  |  | 0
1.2 | R240001003 | Požární klapka ruční 1600x800mm s teplotní pojistkou a dvěma koncovými spínači | ks | 2 |  | 0 |  | 0
1.2a | R240001004 | Demontáž stávající požární klapky 1600x800mm | ks | 2 |  |  |  | 0
1.2b | R240001005 | Požární dotěsnění otvoru po montáži nové protipožární klapky 1600x800mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| R240001006 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 20mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené venku) | m2 | 40 |  | 0 |  | 0
- 90% tvarovek vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240001007 | Demontáž stávající větrací jednotky V=22000m3/h s rozvody vzduchu (cca 50m2) ve strojovně vč. odvozu a likvidace | hod | 40 |  |  |  | 0
| R240001008 | Tepelná izolace tl. 40mm s Al. polepem (odvodní potrubí vedené v podkroví nad hledištěm) | m2 | 500 |  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.1A - Zdroj chladu pro VZT jednotku hlediště
1A.1 | R240002001 | Venkovní kondenzační jednotka s kompresorem scroll s DC invertorem, chladivo R410A | ks | 3 |  | 0
- nominální chladící výkon Qch=25kW, rozsah chlazení 10-28kW, el. příkon Pi=7,88kW/30A/400V
- rozměry jednotky s horizontálním výstupem vzduchu: výška - 1380 mm, šířka - 950 mm, hloubka - 370 mm
- hluk: akustický výkon Lwa=76dBA, akustický tlak v 1m od jednotky Lpa=58dBA
1A.1a | R240002002 | Sada expanzního ventilu a řídící jednotky pro kondenzační jednotku | ks | 3 |  | 0
1A.1b | R240002003 | Konektory externích vstupů/výstupů k venkovní kondenzační jednotce | ks | 3 |  | 0
umožňující profesi MaR snímat chod/poruchu z venkovní jednotky
1A.1c | R240002004 | Nástěnný kabelový ovladač s displejem a českým menu (slouží k prvotnímu nastavení a pro servis venkovních jednotek) | ks | 1 |  | 0
1A.1c | R240002005 | Nosná konzole žárově zinkovaná pod kondenzační jednotku | ks | 3 |  | 0 |  | 0
| R240002006 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené kaučukovou izolací, | bm | 70 |  |  |  | 0
vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder
| R240002007 | Oplechování rozvodu chladu vedeného po fasádě objektu | bm | 8 |  | 0 |  | 0
| R240002008 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 3 |  |  |  | 0
| R240002009 | Doplnění chladiva R410A do jednoho systému (cca 1kg) | kg | 3 |  | 0 |  | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.1A |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - Větrání foyer
2.1 | R240003001 | Vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí, strana obsluhy LEVÁ ve složení: | ks | 1 |  | 0 |  | 0
- koncový díl s tlumící manžetou 1189x1197mm - celková hladina hluku Lwa=68,3dBA
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace G4)
- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=8000m3/h, Pext=450Pa, Pi(nom)=3,4kW/4,2A/400V
(el. příkon ventilátoru v pracovním bodě: Pi=1,88kW/2,91A/400V)
- směšovací komora bez servopohonů, poměr směšování dle čidla CO2 a teplotních čidel
- komora s kapsovým filtrem vzduchu (třída filtrace M5)
- komora s vodním ohřívačem Qtop=116kW (80/60°C, médium voda), průtok 5,18m3/h, ztráta 16,22kPa, přípojka DN32
- komora ventilátoru s EC motorem (plynulá regulace výkonu) V=10000m3/h, Pext=450Pa, Pi(nom)=2,9kW/3,8A/400V
(el. příkon ventilátoru v pracovním bodě: Pi=2,85kW/4,33A/400V)
- koncový díl s tlumící manžetou 1189x1197mm - celková hladina hluku Lwa=81,1dBA
Jednotka je na stavbu dodána v rozloženém stavu. Složení jednotky je zahrnuto v ceně montáže.
Servisní dvířka u jednotky zhotovit bez pantů (odjímatelné dvířka).
Navržená jednotka nesplňuje Nařízení komise (EU) č. 1253/2014 (požadavky na EKODESIGN větracích jednotek - ErP 2018).
Zařízení splňuje certifikaci Eurovent (ECC) na výkonové parametry dle evrop. a mezinárodních standardů.
2.1a | R240003002 | Výjezd servisního technika výrobce větrací jednotky vč. dopravy sloužící ke kontrole správného složení a nastavení | hod | 8 |  |  |  | 0
2.2 | R240003003 | Požární klapka ruční 1250x630mm s teplotní pojistkou a dvěma koncovými spínači | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.3a | R240003004 | Demontáž stávající požární klapky 1250x630mm | ks | 1 |  |  |  | 0
2.3b | R240003005 | Požární dotěsnění otvoru po montáži nové protipožární klapky 1250x630mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.3 | R240003006 | Požární klapka ruční 1000x630mm s teplotní pojistkou a dvěma koncovými spínači | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.3a | R240003007 | Demontáž stávající požární klapky 1250x630mm | ks | 1 |  |  |  | 0
2.3b | R240003008 | Požární dotěsnění otvoru po montáži nové protipožární klapky 1000x630mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.4 | R240003009 | Požární klapka ruční 800x400mm s teplotní pojistkou a dvěma koncovými spínači | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2.4a | R240003010 | Demontáž stávající požární klapky 800x400mm | ks | 1 |  |  |  | 0
2.4b | R240003011 | Požární doizolování potrubí po osazení požární klapky do VZT trasy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| R240003012 | Čtyřhranné VZT potrubí z předizolovaných panelů tl. 20mm pokryté hliníkovou vrstvou (rozvody vedené venku) | m2 | 20 |  | 0 |  | 0
- 100% tvarovek vč. spojovacího materiálu, frézování a kompletace na místě
| R240003013 | Demontáž stávající větrací jednotky V=10000m3/h s rozvody vzduchu (cca 25m2) ve strojovně vč. odvozu a likvidace | hod | 30 |  |  |  | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.2 |  |  |  | 0 |  | 0