Akce :            Rekonstrukce sociálního zařzení Hotelu Praha v Novém Jičíně

Investor :       Město Nový Jičín

Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín

## Dokumentace pro stavební povolení

D1.4.4 – vytápění –

Seznam příloh

1 –  Půdorys 1.NP-levá část

2 –  Půdorys 1.NP-pravá část

3 –  Půdorys mezipatra

4 –  Půdorys 2.NP

5 –  Půdorys 3.NP

6 –  Půdorys 3.NP-levá část

7 –  Půdorys 3.NP

8 – Půdorys 4.NP

Nový Jičín,  duben  2016                                                 Vypracovala: Pantůčková M.

NÁVRH  ŘEŠENÍ

Stávající otopná tělesa jsou článková litinová,popř.desková.

V rekonstruovaných místnostech budou tato tělesa demontována a některá budou zrušena a některá nahrazena deskovými tělesy dle PD.

Termostatické ventily a hlavice  budou použity stávající a budou nově přednastaveny.

Tělesa budoou potrubím napojena na stávající stoupací potrubí.

Rozvod ÚT

Rozvod topného média s tepelným spádem 75/65 st.C je stávající z ocelového potrubí.

Otopná tělesa

Jako otopná tělesa jsou navrženy  desková otopná tělesa s napojením z boku. Na přívodu budou opatřená  termostatickým ventuilem s hlavicí, na zpětném potrubí budou tělesa osazeny uzaviratelným  šroubením.

Topná zkouška

Součásti instalace vytápění je i topná zkouška v délce trvání 24 hodin.Součásti zkoušky je doregulování systému.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bude zajištěna podle vyhlášek ČUBP č.91/1993 Sb. a č.324/90Sb.

Montáž potrubí a zařízení a jeho uvedení do provozu bude provedeno za dodržení návodů a předpisů jednotlivých výrobců zařízení,ČSN 06 0830, ČSN 06 0610. Montáž budou provádět pracovníci s platnými úředními zkouškami a oprávněními, nutno dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při práci s otevřeným ohněm. Práce budou provedeny v souladu s projektem a z předepsaných materiálů. Po montáži budou provedeny tlakové a funkční zkoušky s písemným protokolem.

Pokyny pro montáž

Montáž provádět dle pokynů pro montáž výrobců jednotlivých zařízení.

Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí být provedeny zkoušky pojistného a expanzního zařízení,zkouška těsnosti,provozní topná zkouška a dále odzkoušení  funkčnosti doplňovacího a úpravny vody ,hydraulické seřízení otopné soustavy .

Před plněním bude vypláchnutá celá soustava.Zkouška těsnosti bude provedená dle DIN 18380 zkušebním tlakem,který je 1,3 násobkem tlaku zařízení.Před tlakovou zkouškou bude odpojen pojistný ventil a tlakové zařízení.Topná zkouška bude prováděná v délce trvání 24 hod. Součástí zkoušky je doregulování systému.

Použité vyhlášky a ČSN

Legislativní předpisy v platném znění

-zákon č.406/2000 Sb. O hospodaření s energií

-vyhláška min.průmyslu a obchodu č.151/2001Sb.,která stanoví podrobnosti účinnosti při rozvodu tepelné energie

-vyhláška č.152/2001, která stanoví pravidla pro vytápění

-vyhláška č.291/2001Sb.,která stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

-zákon č.185/2001Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů

-ČSN 73 0540 –2 Tepelná ochrana budov část 2:Požadavky

-ČSN 06 0210      Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění

-ČSN 06 0310     Ústřední vytápění-projektování a montáž