Akce :            Rekonstrukce sociálního zařzení Hotelu Praha v Novém Jičíně

Investor :       Město Nový Jičín

Masarykovo nám.1, 741 01 Nový Jičín

## Dokumentace pro stavební povolení

D1.4.1 – zdravotechnické instalace –

Seznam příloh

1 –  Spl.kanalizace-půdorys 1.PP

2 –  Spl.kanalizace-půdorys 1.NP-levá část

3 –  Spl.kanalizace-půdorys 1.NP-pravá část

4 –  Spl.kanalizace-půdorys mezipatra

5 –  Spl.kanalizace-půdorys 2.NP

6 –  Spl.kanalizace-půdorys 3.NP

7 –  Spl.kanalizace-půdorys 3.NP-levá část

7a– Spl.kanalizace-půdorys 3.NP

8 – Vodoinstalace-půdorys 1.PP

9 – Vodoinstalace-půdorys 1.NP-levá část

10 – Vodoinstalace-půdorys 1.NP-pravá část

11– Vodoinstalace-půdorys mezipatra

12– Vodoinstalace-půdorys 2.NP

13– Vodoinstalace-půdorys 3.NP

14– Vodoinstalace-půdorys 3.NP-levá část

15– Vodoinstalace-půdorys 4.NP

Nový Jičín,  duben  2016                                                 Vypracovala: Pantůčková M.

1. ÚVOD

Projekt řeší  rozvody vnitřní kanalizace a vodoinstalace .Projekt  byl vypracován na základě předložených stavebních výkresů a informací o stávajících vedeních.

2.   PŘÍPOJKY SÍTÍ TI

Přípojky sítí TI jsou stávající.

3. NÁVRH  ŘEŠENÍ

3.1. Kanalizace splašková

Svodné potrubí

Odvod splaškových vod od jednotlivých zařizovacích předmětů je sveden  ležatou kanalizací tato kanalizace je stávající.

Svislé odpadní potrubí

Stoupací potrubí bude z trub PP odhlučněných v dimenzích 75-125.

Potrubí je vedeno v drážkách  a v suterénu bude napojeno na ležatou kanalizaci .V nepodsklepené části objektu bude potrubí napojeno na ležatou kanalizaci cca 0,5m nad podlahou. Potrubí bude kotveno upevňovacími objímkami ve vzdálenosti udávaným výrobcem potrubí.

Jednotlivé svislé odpady budou odvětrány.Odpadní potrubí bude na větrací potrubí přepojeno pod střechou.

Na odpadech jsou osazeny čistící kusy v 1.NP.

Připojovací  potrubí

Připojovací potrubí bude z trub PP-HT, o dimenzích 50-100,vedené v drážkách ve zdi a instalačních příčkách.

Sklon připojovacího potrubí je min.3%

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení, každý ZP musí být opatřen zápachovou uzávěrkou.

Stávající zařizovací předměty budou demontovány a nahrazeny zařizovacími předměty novými.

3.2. Zkoušení vnitřní kanalizace

Po provedené montáži bude provedena zkouška vnitřní kanalizace podle ČSN 75 6760.

Bude provedena technická prohlídka a vizuální kontrola tvarovek a spojů.

Následně bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí a plynotěsnosti připojovacího,odpadního a větracího potrubí zkušebním plynem.

Montáž a zkoušku vnitřní kanalizace smí provést jen odborná firma,která o provedených zkouškách vydá protokol.

3.3. Instalace vody

Stávající  stoupací a  připojovací potrubí bude demontováno. Budou demontovány i stávající výtoky,které zůstaly v místnostech při minulé rekonstrukci objektu. Potrubí k nim bude dle možnosti demontováno, popř.zaslepeno.

Potrubí bude napojeno na stávající ležatý rozvod (studená voda , teplá voda a cirkulace),který je veden v suterénu objektu.

Stoupací potrubí bude provedeno z plastového potrubí EKOPLASTIK PPr PN16. Potrubí bude kotveno v rozteči cca 150cm

Je nutno dbát na rozmístění pevných bodů a kluzných uložení důvodu zajištění vhodné kompenzace potrubí.

Jednotlivé ZP jsou na stoupací potrubí napojeny připojovacím potrubím.

Vodovodní  baterie byly navrženy v klasickém provedení a bude nutné před zahájením stavby projednat s majitelem jejich skutečný výběr.

Ohřev TUV je řešen centrálně.

Potrubí bude izolováno návlekovou izolací po celé trase rozvodu vč.tvarovek a armatur.

Je nutno dodržet minimální tloušťku  navržené izolace a to po celé trase rozvodu.

Studená voda –izolace tl.9mm

Teplá voda,cirkulace – tl.izolace dle průměru potrubí (např.DN25 tl.izol.25mm).

Rozvod požární vody je stávající.

Po dokončení montáže bude provedena prohlídka a tlaková zkouška.

Vnitřní vodovod se zkouší na 1,5násobek provozního přetlaku,nejméně však 1,5Mpa.

O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje zápis dle ČSN.

Při montáži potrubí musí být dodrženy montážní předpisy daného systému.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Budou dodržovány obecně platné zákony a normy v oblasti BOZP.

Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály např. s ISO 14001. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ( vč. Zákona č. 460/2004 Sb., Zákon č. 218/2004 Sb. A Zákona č. 168/2004 Sb. ), Zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a Vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Nakládání s odpady - odpady vzniklé při výstavbě i dále při užívání stavby se budou dle zákona č. 185/2001 Sb. ( vč. Zákona č. 188/2004 Sb. ) třídit na recyklovatelné a nerecyklovatelné. Recyklovatelné ( zbytky ocelových prvků, odřezky plechů při oplechovávání střechy, kovové vázací pásky, papírové obaly stavebních materiálů apod. ) se budou předávat k druhotnému zpracování do nejbližší provozovny Sběrných surovin, nerecyklovatelné ( odřezky dřevěných hranolů a latí, SDRK, fóliové obaly stavebních materiálů apod. ) se budou ukládat do speciálních nádob k tomu určených a likvidaci zajistí smluvně specializovaná firma odvozem na řízenou skládku nebo k jinému zpracování.

5. Bezpečnost při užívání

Jednotlivé části vybavení stavby budou provozovány dle pokynů výrobců. Stavba jako taková je navržena s ohledem na maximální ochranu uživatelů.

6. Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu pro provedení stavby a v souladu s platnými předpisy.

Použité ČSN

ČSN 75 6760         Vnitřní kanalizace

ČSN EN 806-2       Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

ČSN 75 6655          Výpočet vnitřního vodovodu

ČSN 06 0320          Příprava teplé vody

ČSN EN 1717         Ochrana vnitřního vodovodu

ČSN 01 3450          Výkresy ve stavebnictví.Výkresy zdravotních instalací