#### Datum: 03/22

VO SLEZSKÁ V k. ú. NOVÁ JIČÍN

- DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ p. č. 195/1 a 196

projekt pro územní řízení

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1,

741 01 Nový Jičín

Projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Místo: Nový Jičín – Dolní Předměstí p. č. 195/1, 196, 586/1

#### Datum: 03/22

VO SLEZSKÁ V k. ú. NOVÁ JIČÍN

- DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ p. č. 195/1 a 196

projekt pro územní řízení

Seznam dokumentace

1. Technická zpráva                                               VO 01

2. Situace                                                               VO 02

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1,

741 01 Nový Jičín

Projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Místo: Nový Jičín – Dolní Předměstí p. č. 195/1, 196, 586/1

Technická  zpráva

1. Úvod

Účelem projektu je nahrazení stávajícího veřejného osvětlení na části ulice Slezská za nové. Nové veřejné osvětlení bude prováděno na pozemcích parc. číslo 195/1 a 196 a nad pozemkem parc. č. 586/1  v kat. území Nový Jičín – Dolní Předměstí.

Jako podkladů pro projekt bylo využito:

a/. požadavky investora,

b/. pochůzka projektanta po trase,

c/. vyjádření správců jednotlivých sítí,

d/. platné materiálové katalogy a ČSN.

2. Technické údaje

Proudová soustava : 1 PEN stř. 50 Hz; 230 V/TN-C

Instalovaný výkon : 0,07 kW

Činitel soudobosti  : 1,0

Výpočtový výkon  : 0,07 kW

Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje

Podklady: nevodivé, nehořlavé

Prostředí: zvlášť nebezpečné - venkovní

Stupeň dodávky el. energie : 3

3. Technické řešení

3.1 Provedení veřejného osvětlení

Nové veřejné osvětlení bude napojeno ze stávajícího vedení veřejného osvětlení na sloupech ČEZ Distribuce. Napojení bude provedeno se stávajícího sloupu ČEZ Distribuce umístěného na hranici pozemků parc. číslo 195/1 a 580/1 závěsným kabelem AEKS 2x16mm², který bude ukončen na stávajícím betonovém sloupu na pozemku parc. číslo 195/1 v pojistkové skříňce na sloup SP 100 umístěné ve výšce 3,- až 3,5m. Při sestupu kabelu ze skříňky do země bude kabel uložen v pevné netříštivé chráničce. Výška kabelu nad komunikací musí být min. 5,5m. Při sestupu kabelu ze skříňky do země bude kabel uložen v pevné netříštivé chráničce. Dále bude pokračovat vedení v zemi a bude provedeno kabelem CYKY 3x10mm² v hloubce 70cm. Kabel veřejného osvětlení v zemi bude v celé trase uložen v PE chráničce  63mm. Chránička bude při křížení komunikace podbetonována. Sloupy VO budou před rodinnými domy od obrubníku komunikace cca 0,5m. Pro nové osvětlení cyklostezky budou použita svítidla LED MARUT S G2 M03 3k0 727 B104 Street luminaire s příkonem 13,9W nebo jiné svítidlo se stejnými parametry tak, aby byly splněny podmínky ČSN pro osvětlení dané komunikace (komunikace byla zařazena do třídy P5 dle ČSN EN 736110 a výběr osvětlení byl proveden dle ČSN CENT/TR 13201-1) a budou osazena na železných žárově pozinkovaných sloupech ve výšce 5m. Sloupy budou bez výložníku. Umístění sloupů veřejného osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 73 6101 tak, aby nebránily provozu na osvětlované komunikaci. Výpočet osvětlenosti vozovky byl proveden bodovou metodou dle programu fy ELEKTRO-LUMEN. Při vzdálenosti svítidel cca 35m od sebe osvětlení odpovídá ČSN 36 0411 pro místní komunikaci, stupeň osvětlení P5, povolená rychlost 50km/hod. Délka vedení provedená závěsným kabelem je cca 35m, zbývající část je provedena kabelem v zemi, délka této trasy cca 160m.

Při křížení a souběhu podzemních sítí musí být dodrženy min. vzdálenosti dle ČSN 756005.

3.2 Požadavky správců sítí.

a) ČEZ Distribuce, a.s.

Je nutné dodržet podmínky vyjádření z 25. 4. 2022.

b) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Je nutné dodržet podmínky vyjádření z 2. 5. 2022, zejména ochranných pásem vodovodních a kanalizačních zařízení. Sloupy veřejného osvětlení musí být mimo ochranné pásmo.

c) GasNet Služby, s.r.o.

Je nutné dodržet podmínky vyjádření z 11. 4. 2022. Sloupy veřejného osvětlení budou uloženy mimo ochranné pásmo plynovodu a při souběhu a křížení vedení VO s plynovodem musí být toto vedení uloženo mimo ochranné pásmo plynovodu nebo musí být dodržena min. norma ČSN 736005.

d) CETIN a.s.

Je nutné dodržet podmínky vyjádření z 14. 3. 2022.

4. Bezpečnostní opatření

4.1 Kvalifikace osob

Obsluhovat el. zařízení smí pracovník poučený alespoň podle vyhl. č. 50/78 Sb. - § 4.

Pracovat na el. zařízení může pracovník znalý s minimální kvalifikací dle vyhl. č. 50/78 Sb. - § 5.

4.2 Bezpečnost práce

Před zahájení prací musí dodavatel náležitě poučit všechny pracovníky o BOZP. V průběhu stavby je povinen zajistit veškeré výkopy a změny způsobené výkopovými pracemi hrazením nebo jiným způsobem tak, aby nedošlo k případnému zranění jak pracovníků, tak i kolemjdoucích osob. Všechna opatření musí být dostatečně viditelná i ve večerních a nočních hodinách.

Při ručních výkopových pracích s hloubkou větší než 1,3 m musí být použito pažení. Při montážních i výkopových pracích je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště NV číslo 591/2006 Sb. a NV číslo 362/2005 Sb.

Při provádění stavby je dodavatel povinen se seznámit s úplnou technickou dokumentací, včetně vyjádření a dodržovat podmínky stanovené v těchto vyjádřeních.

Při vlastní realizaci akce musí dodavatel koordinovat zemní práce tak, aby byl zajištěn příjezd vozidel rychlé záchranné služby, policie a hasičského sboru

do dotčeného prostoru.

Z hlediska protipožární ochrany je stavba bez požárního rizika.

Mechanizaci lze použít v místech, kde to umožňuje uložení podzemních sítí a stav terénu (prostorové podmínky).

Inženýrské sítě byly dle dostupných podkladů jednotlivých správců zakresleny jen orientačně a před započetím zemních prací je dodavatel povinen se řídit podmínkami ve vyjádřeních a požádat o vytýčení. Zemní práce při souběhu a křížení inženýrských sítí budou prováděny ručně.

POZOR !

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny podzemní sítě jejich správci. Na základě vytyčení podzemních sítí bude upřesněna trasa nového vedení VO a umístění sloupů VO.

5. Vliv stavby na životní prostředí

Při provádění zemních prací je nutno dodržet zásadu nenarušení životního prostředí. Při zemních pracích se nepředpokládá kácení stromů. Je však nutno provádět tyto tak, aby nebyl ani narušen kořenový systém. Stromy a ostatní vzrostlá zeleň budou chráněny bedněním, případně oplocením proti poškození. Po zakrytí výkopu budou veškeré plochy uvedeny do původního stavu. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

6. Závěr

Provedení montáže i použitý materiál musí odpovídat platným ČSN.

Odpady ze stavby a jejich likvidace:

1) Zbytky měděných kabelů

Číslo 170401

Kategorie: 0

#### Množství: 2 kg

Likvidace: Sběrné suroviny

2) Zbytky hliníkových kabelů

Číslo 170402

Kategorie: 0

#### Množství: 2 kg

Likvidace: Sběrné suroviny

3) Vytěžená zemina

Číslo 170504

Kategorie: 0

Množství: 4,-m3

#### Likvidace: Řízená skládka

4) Zbytky plast. chráničky

##### Číslo 170203

# Kategorie: 0

Množství: 5 kg

Likvidace: Řízená skládka

5) Svítidla LED.

Číslo: 200136

Kategorie: 0

Množství: 5 ks

Likvidace: Výměna u dodavatele

6) Železné sloupy

Číslo 170405

Kategorie: 0

Množství: 5 ks

Likvidace: Sběrné suroviny.

7) Asfaltové směsi obsahující dehet

##### Číslo 170301

# Kategorie: N

Množství: 1,5 t

Likvidace: Řízená skládka

#### Datum: 03/22

VO SLEZSKÁ V k. ú. NOVÁ JIČÍN

- DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ p. č. 195/1 a 196

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

projekt pro územní řízení

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1,

741 01 Nový Jičín

Projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Místo: Nový Jičín – Dolní Předměstí p. č. 195/1, 196, 586/1

A  Průvodní zpráva

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A1.1 Údaje o stavbě.

a) Název stavby: VO Slezská v k. ú Nový Jičín – Dolní Předměstí .

b) Místo stavby: Kraj - Severomoravský kraj

pozemky parc. č. 195/1, 196, 586/1 v kat. území Nový Jičín

- Dolní Předměstí.

c) Předmět dokumentace:

projekt řeší veřejné osvětlení ve slepé odbočce ulice Slezská. Stávající osvětlení je ve špatném technickém stavu. Nová svítidla budou osazena na ocelových žárově pozinkovaných stožárech ve výšce 5m. Napojení bude provedeno ze stávajícího vedení VO umístěného na stávajících sloupech ČEZ Distribuce a. s. závěsným kabelem v délce cca 35m, zbývající část je provedena kabelem v zemi, délka trasy cca 160m.

A.1.2. Údaje o žadateli:

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1

741 01 Nový Jičín

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace.

a) Ing. Jindřich Marek

Vítězná 1746

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 12115215

b) hlavní projektant: Ing. Jindřich Marek

Autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb,

specializace: elektrotechnická zařízení, číslo autorizace 1300261.

c) jedná se o stavbu elektro, na které nepracovali další projektanti.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

stavba není členěna na stavební objekty a technická a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů.

Jako vstupní podklady byly použity:

- požadavky a podklady investora,

- podklady od správců inženýrských sítí,

- katastrální mapa dané oblasti,

- platné materiálové katalogy a normy ČSN.

#### Datum: 03/22

VO SLEZSKÁ V k. ú. NOVÁ JIČÍN

- DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ p. č. 195/1 a 196

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

projekt pro územní řízení

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1,

741 01 Nový Jičín

Projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Místo: Nový Jičín – Dolní Předměstí p. č. 195/1, 196, 586/1

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby:

a) charakteristika území a stavebního pozemku:

projekt řeší veřejné osvětlení ve slepé odbočce ulice Slezská v Novém Jičíně. Odbočka je stávající příjezdová komunikace k řadovým rodinným domům.

Jedná se o zastavěnou část města Nový Jičín.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území:

výjimka z obecných požadavků na využívání území není využita.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy a jsou obsaženy v technické zprávě i výkresové dokumentaci.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozbory:

na dotčených pozemcích nebyl proveden žádný průzkum.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů:

pozemky nejsou v záplavovém území ani v CHKO.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

a) povodně- není v zátopovém pásmu,

b) sesuvy půdy-nehrozí (rovinaté stabilizované staveniště),

c) poddolování-mimo poddolované území,

d) seizmicita-mimo seizmická pásma,

e) stavba je bez trvalé obsluhy a je na volném prostranství,

f) hluk v chráněném venkovním prostoru-stavba není zdrojem hluku.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry:

stavba má zanedbatelný vliv na okolní stavby a pozemky a nemá žádný vliv na odtokové poměry,

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

tyto požadavky nejsou u této stavby uplatněny.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa tyto požadavky nejsou u této stavby.

S trvalým záborem pozemků zemědělského půdního fondu a určených k plnění funkce lesa není uvažováno.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

nová svítidla veřejného osvětlení budou napojena ze stávajícího vedení veřejného osvětlení na sloupech ČEZ Distribuce a. s., stavba na bezbariérové využívání osvětlované komunikace nemá vliv.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

předpokládaný termín zahájení: 08/2022,

předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2023,

stavba nemá žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje:

stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 195/1 a 196 a nad pozemkem parc. č. 586/1 v kat. území Nový Jičín – Dolní Předměstí.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

ochranné pásmo vznikne na pozemcích parc. č. 195/1 a 196 v kat. území Nový Jičín – Dolní Předměstí. Velikost ochranného pásma kabelu veřejného osvětlení v zemi je 1m od osy kabelu na obě strany.

B.2 Celkový popis stavby.

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání.

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby:

účelem stavby je veřejné osvětlení ve slepé odbočce ulice Slezská v Novém Jičíně. Odbočka je stávající příjezdová komunikace k řadovým rodinným domům.

c) trvalá nebo dočasná stavba:

jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických požadavků na stavbu a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

výjimka z technických požadavků na stavbu není využita a stavba na bezbariérové využívání komunikace nemá vliv.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

podmínky dotčených orgánů jsou zohledněny v technické zprávě a výkresové dokumentaci.

f) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:

stavba není chráněna podle jiných předpisů.

g) navrhované parametry stavby:

celková délka nového veřejného osvětlení: cca 160m vedení uloženým v zemi a cca 35m vedení závěsným kabelem.

h) základní bilance stavby:

stavba má požadavek pouze na elektrickou energii v rozsahu cca 204,4kWh/rok.

Stavba při provozu neprodukuje žádný odpad ani emise a nemá vliv na dešťové vody.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:

předpokládaný termín zahájení: 08/2022,

předpokládaný termín dokončení stavby: 10/2023,

stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby:

orientační náklady stavby 320000,-Kč bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

projekt řeší veřejné osvětlení ve slepé odbočce ulice Slezská v Novém Jičíně. Odbočka je stávající příjezdová komunikace k řadovým rodinným domům.

Jedná se o zastavěnou část města Nový Jičín.

b) architektonické řešení:

napojení nových svítidel veřejného osvětlení bude provedeno se stávajícího rozvodu veřejného osvětlení na stávajícím sloupu ČEZ Distribuce umístěného na hranici pozemků parc. číslo 586/1 a 580/1 závěsným kabelem AEKS 2x16mm², který bude ukončen na stávajícím betonovém sloupu na pozemku parc. číslo 195/1 v pojistkové skříňce na sloup SP 100. Zbývající část vedení nového veřejného osvětlení bude uložena v zemi. Nová svítidla budou osazena na železných žárově pozinkovaných sloupech výšky 5m.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení:

projekt řeší veřejné osvětlení ve slepé odbočce ulice Slezská v Novém Jičíně. Odbočka je stávající příjezdová komunikace k řadovým rodinným domům.

Jedná se o zastavěnou část města Nový Jičín.

Nová svítidla budou osazena na železných žárově pozinkovaných sloupech výšky 5m. Osvětlení komunikace splňuje podmínky platné normy ČSN.

Spínání nových svítidel bude prováděno společně se stávajícím veřejným osvětlením.

B.2.4 Bezbariérové u užívání stavby:

stavba na bezbariérové využívání komunikace nemá vliv.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

stavba odpovídá požadavkům správce veřejného osvětlení a technických předpisů.

B.2.6 Základní technický popis tavby:

Spínání nových svítidel bude prováděno společně se stávajícím veřejným osvětlením.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

projekt řeší veřejné osvětlení ve slepé odbočce ulice Slezská v Novém Jičíně. Odbočka je stávající příjezdová komunikace k řadovým rodinným domům.

Jedná se o zastavěnou část města Nový Jičín.

Nová svítidla budou osazena na železných žárově pozinkovaných sloupech výšky 5m. Osvětlení komunikace splňuje podmínky platné normy ČSN.

Spínání nových svítidel bude prováděno společně se stávajícím veřejným osvětlením.

Stavba vyžaduje pouze elektrickou energii.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení:

Stavba neřeší objekty rodinných domů ani jiných staveb, které vyžadují stanovení požárně nebezpečného prostoru. Stavba nevyžaduje stanovení únikových cest a evakuačního plánu.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana:

úspora el. el. energie vznikne použitím svítidel LED s nízkou spotřebou el. energie a vysokým světelným tokem. Stavba nevyžaduje tepelnou ochranu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální požadavky:

stavba splňuje hygienické požadavky na kvalitu osvětlení pro danou komunikaci. Není uvažováno s tím, že by byla využívána pro pracovní činnosti.

Stavba je bez obsluhy a vyžaduje pouze běžnou údržbu.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

a) ochrana před pronikání radonu z podloží:

netýká se této stavby.

b) ochrana před bludnými proudy:

významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou:

stavba je mimo seizmická pásma.

d) ochrana před hlukem:

stavba nevyžaduje ochranu před hlukem.

e) protipovodňová opatření:

stavba je mimo záplavové území.

f) ochran před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskyt metanu apod.:

stavba je mimo poddolované území a nevyskytují se zde ani jiné negativní vlivy.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu.

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky:

napojení nových svítidel veřejného osvětlení bude provedeno se stávajícího rozvodu veřejného osvětlení na stávajícím sloupu ČEZ Distribuce umístěném na hranici pozemků parc. číslo 586/1 a 580/1, stavba další napojení ani přeložky nevyžaduje.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

napojení nových svítidel veřejného osvětlení bude provedeno se stávajícího rozvodu veřejného osvětlení na stávajícím sloupu ČEZ Distribuce umístěném na hranici pozemků parc. číslo 586/1 a 580/1. Celkový příkon nového veřejného osvětlení je 0,07kW. Délka nového veřejného osvětlení je v zemi cca 160m a závěsným kabelem cca 35m.

B.4 Dopravní řešení:

a) popis dopravního řešení

stavba nevyžaduje dopravní řešení a ani neovlivňuje stávající dopravní řešení.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

stavba nevyžaduje.

c) doprava v klidu:

stavba nevyžaduje.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

Stavba nevyžaduje kácení dřevin. Terén bude po provedení záhozu kabelové rýhy uveden do původního stavu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

stavba nemá vliv na životní prostředí, pouze budou měněny světelné zdroje

po ukončení jejich životnosti. Výměna bude prováděna u dodavatele těchto zdrojů.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.:

stavba nemá na přírodu a krajinu podstatný vliv, neuvažuje se s kácením dřevin.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

stavba nemá vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem:

projekt splňuje podmínky závazného stanoviska.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů a nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení bylo-li vydáno:

netýká se předmětné stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:

elektrický kabel NN v zemi má ochranné pásmo 1m od osy kabelu na obě strany.

B.7 Ochrana obyvatelstva:

stavba nemá negativní vliv na obyvatelstvo.

B.8 Zásady organizace výstavby:

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

napojení nových svítidel veřejného osvětlení bude provedeno se stávajícího rozvodu veřejného osvětlení na stávajícím sloupu ČEZ Distribuce umístěném na hranici pozemků parc. číslo 586/1 a 580/1. Napojení na další média a energie stavba nevyžaduje.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

stavba neuvažuje s asanacemi, demolicemi a kácením dřevin. Při výstavbě bude značením stavba zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob na staveniště.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:

není uvažováno se záborem.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy:

není řešeno, stavba není řešena chodníkem a je umístěna převážně mimo stávajících komunikací.

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

stavba předpokládá s odtěžením cca 4,-m3 zeminy, která bude uložena na řízené skládce nebo využita pro terénní úpravy na dotčených pozemcích.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení:

není předmětem stavby.

#### Datum: 03/22

VO SLEZSKÁ V k. ú. NOVÁ JIČÍN

- DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ p. č. 195/1 a 196

F  DOKLADOVÁ ČÁST

projekt pro územní řízení

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1,

741 01 Nový Jičín

Projektant: Ing. Jindřich Marek, Vítězná 1746,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Místo: Nový Jičín – Dolní Předměstí p. č. 195/1, 196, 586/1

SEZNAM DOKLADŮ

1) Seznam parcel dotčených stavbou.

- Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ v Novém Jičíně.

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. o existenci podzemních sítí.

- Sdělení o existenci vedení ČEZ ICT Services, a.s.

- Sdělení o existenci vedení Telco Pro Services, a.s.

- Souhlas ČEZ Distribuce, a.s. s vydáním územního rozhodnutí.

- Vyjádření  SMVaK Ostrava, a.s..

- Vyjádření GasNet Služby, s.r.o..

- Vyjádření CETIN.

10) Vyjádření Veolia Energie ČR, a.s..

11) Vyjádření Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.

12) Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s.

13) Vyjádření České Radiokomunikace a.s.

SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU:

Stavbou bude dotčen pozemek parc. 195/1, 196, 586/1 v kat. území Nový Jičín – Dolní Předměstí.