## Kotelna
{94105b74-2940-4dc8-a74c-bed622349c70}
| Oprava vodojemu ve Straníku |  | Příloha č. 2
|  | TYP | VÝROBCE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| Dávkovací membránové čerpadlo |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| Pro instalaci na víko zásobní nádrže. Qmax = 1,3 l/h při protitlaku 10 bar (měřeno pro vodu 20°C) pmax = 10 bar - pohon - elektromagnet - P = 30 W, U = 230 V, f = 50 Hz, krytí IP65, tř. F - provedení: - dávkovací hlava – akrylik (plexisklo) - sací a výtlačný ventil – PVC - těsnění – Viton - ventilové kuličky - keramika - membrána s teflonovou vrstvou - připojení sání, výtlaku a odvzdušnění - šroubení pro hadici prům. vněj 6 x vnitř 4 mm - samoodvzdušňovací (samonasávací) provedení dávkovací hlavy | [8 empty] | P | 1
- nastavení dávkovaného množství: - ruční nastavení délky zdvihu membrány (u dávkovacích hlav samonasávacích se doporučuje délka zdvihu v rozmezí 50 – 100%) - řízení zdvihové frekvence ručně (digitálně) přímo na čerpadle nebo externím beznapěťovým pulsním signálem s možností pulsní multiplikace - maximální zdvihová frekvence 180 zdvihů/min - relé poruchové signalizace – kontakt N/C - možnost dálkového zap. / vyp. čerpadla beznapěťovým kontaktem - hmotnost ~ 2,9 kg
| Sudové čerpadlo |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| - kompletní sudové přenosné čerpadlo s elektropohonem včetně 1,5 m dlouhé výtlačné hadice zakončení plnící pistolí - Qmax = 900 l/hod při Hmax = 5,0 m - P = 230 W, 230 V, 50 Hz, krytí IP24; kabel s eurovidlicí 5 m - vnější průměr sacího nástavce 25 mm - hmotnost 2,4 kg - materiálové provedení – PP, PVC, Viton, Hastelloy C | [8 empty] | P | 1
0 | Modem pro přenos dat na ÚV Hodslavice včetně antény |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| 448,07 MHz | [8 empty] | P | 1
0 | Tenzometrický snímač hladiny 0-6m |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| 4-20mA | [8 empty] | P | 1
0 | Software přenos dat + doplnění vizualizace PC |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
[10 empty] | P | 1