## VDJ Straník
| Oprava vodojemu ve Straníku | Příslušné výkresy : |  | D-1.1-22 až D-1.1-25
Položka č. | Popis položky | Jednotka | Množství | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | DPH 21% | Celk. cena vč. DPH | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
- | - | - | - | Kč | Kč | Kč | Kč | -
Potrubní rozvod vodojemu
Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu vodojemu (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na potrubním rozvodu vodojemu:
1) Kulový kohout uzavírací s vnitřními závity: Plnoprůtočná uzavírací armatura s vnitřními závity pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso: nerezová ocel koule: nerezová ocel ucpávka: PTFE – teflon
2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.
Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240 ) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346 ) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.
| A: Přívod do vodojemu |  |  |  | 0
1. | Vodoměr přírubový SENSUS, typ Meistream 80 | ks | 1
pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hybridní hlavice HRI pro dálkový přenos, mód A1 - jednosměrný průtok
DN 80 PN 16
2. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 3 |  | 0
| pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka |  |  |  | 0
DN 80 PN 16
3. | Potrubní spojka, axiálně pevná | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
Ø 84 x 2
4. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru s vnitřním závitem G 1"
| DN 25 PN 10 |  |  |  | 0
5. | Navrtávací pás se závitovým výstupem | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 1", pro litinové potrubí
| DN 80 PN 10 |  |  |  | 0
6. | Spojka HAWLE SYNOFLEX MULTI-RANGE | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, jištěná v tahu, č. 7994 (hrdlo-příruba)
DN 80 PN 16
7. | Potrubní rozvod přívodního potrubí do vodojemu |  |  |  | 0
| Rozsah dodávky : |  |  |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| Nerezové koleno 90°, bez přírub |  |  |  | 0
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | ks | 3 |  | 0
| Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub |  |  |  | 0
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | ks | 1 |  | 0
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | ks | 2 |  | 0
| Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa |  |  |  | 0
| DN 80 PN 16 | ks | 11 |  | 0
| Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
| DN 80 PN 16 | ks | 11 |  | 0
| Nerezová trubka |  |  |  | 0
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | m | 16 |  | 0
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
TP-kus přírubový, tvárná litina, včetně ochranného nátěru
| DN 80 PN 10, délka 1000 mm | ks | 1
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 80 ( Ø 84 x 2 ) | ks | 2
| Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu |  |  |  | 0
| DN 80, L = 300 mm | ks | 1
| Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži |  |  |  | 0
| DN 80, L = 310 mm | ks | 2 |  | 0
| DN 80, L = 350 mm | ks | 3 |  | 0
| Podpěra nerezového patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži |  |  |  | 0
| DN 80, L = 260 mm | ks | 1
| Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 1
Nerez. vsuvka, vnější závity
| G 1/2“ | ks | 1 |  | 0
| G 1“ | ks | 2
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa
| Ø 1" | m | 20
| Objímka pro hadici Ø 1" | ks | 1
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
| B: Odběr vody z vodojemu |  |  |  | 0
8. | Vodoměr přírubový SENSUS, typ Meistream 100 | ks | 1
pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hybridní hlavice HRI pro dálkový přenos, mód A1 - jednosměrný průtok
DN 100 PN 16
9. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 2 |  | 0
| pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka |  |  |  | 0
DN 100 PN 16
10. | Potrubní spojka, axiálně pevná | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
Ø 104 x 2
11. | Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru s vnitřním závitem G 1"
| DN 25 PN 10 |  |  |  | 0
12. | Navrtávací pás se závitovým výstupem | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, s vnitřním závitem G 1", pro litinové potrubí
| DN 100 PN 10 |  |  |  | 0
13. | Spojka HAWLE SYNOFLEX MULTI-RANGE | ks | 1
pro pitnou vodu do 20 °C, jištěná v tahu, č. 7994 (hrdlo-příruba)
DN 100 PN 16
14. | Vtokový koš přírubový - nerez. | ks | 1
DN 100 PN 10
15. | Potrubní rozvod odběrného potrubí z vodojemu |  |  |  | 0
| Rozsah dodávky : |  |  |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1“ | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2 |  | 0
Nerezový T-kus 90° redukovaný, bez přírub
| DN 100 / 80 ( Ø 104 x 2 / Ø 84 x 2 ) | ks | 1 |  | 0
| Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa |  |  |  | 0
| DN 100 PN 10 | ks | 6 |  | 0
| Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky |  |  |  | 0
| DN 100 PN 10 | ks | 8 |  | 0
| Nerezová trubka |  |  |  | 0
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 5 |  | 0
Litina: - provedení pro pitnou vodu do 20°C
TP-kus přírubový, tvárná litina, včetně ochranného nátěru
| DN 100 PN 10, délka 1000 mm | ks | 1
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 2
| Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži |  |  |  | 0
| DN 100, L = 310 mm | ks | 2 |  | 0
| Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit |  |  |  | 0
| G 1/2“ | ks | 2 |  | 0
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
Nerez. vsuvka, vnější závity
| G 1“ | ks | 2
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
| C: Přelivné a vypouštěcí potrubí |  |  |  | 0
0
16. | Uzavírací šoupátko s ručním kolem | ks | 1 |  | 0
| pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeteno a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka |  |  |  | 0
| DN 100 PN 16 |  |  |  | 0
17. | Potrubní spojka, axiálně pevná | ks | 1
provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí
Ø 104 x 2
18. | Potrubní rozvod přelivného a vypouštěcího potrubí |  |  |  | 0
| Rozsah dodávky : |  |  |  | 0
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity
| G 1/2“ | ks | 1
| G 1“ | ks | 1
Kulový kohout uzavírací, vnitřní závity, vybavený odvzdušněním
| G 1/2“ | ks | 1
Nerezové koleno 90°, bez přírub
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 6
Nerezový T-kus 90°, bez přírub
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 1 |  | 0
Nerezový vtokový kus, bez přírub
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ), délka 150 mm | ks | 1
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 0,25 MPa
| DN 100 PN 10 | ks | 10
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky
| DN 100 PN 10 | ks | 6
Nerezová trubka
| DN 15 ( Ø 21,3 x 2 ) | m | 2
| DN 25 ( Ø 33,7 x 2 ) | m | 1
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | m | 13
Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. ( pro zabetonování do stěny )
| DN 100 ( Ø 104 x 2 ) | ks | 4
Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu
| DN 15, L = 75 mm | ks | 1
| DN 25, L = 100 mm | ks | 1
| DN 100, L = 400 mm | ks | 1
Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži
| DN 100, L = 175 mm | ks | 3
Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit
| G 1/2“ | ks | 3
| G 1“ | ks | 1
Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit
| G 1/2“ | ks | 1
Nerez. hadicový nástavec, vnější závit
| G 1“ | ks | 1
| Pospojování elektricky vodivých částí - nerez. | kpl | 1
| D: Dávkování chlornanu sodného |  |  |  | 0
19. | Dávkovací membránové čerpadlo | ks | 1 |  | 0
Pro instalaci na víko zásobní nádrže. Qmax = 1,3 l/h při protitlaku 10 bar (měřeno pro vodu 20°C) pmax = 10 bar - pohon - elektromagnet - P = 30 W, U = 230 V, f = 50 Hz, krytí IP65, tř. F - provedení: - dávkovací hlava – akrylik (plexisklo) - sací a výtlačný ventil – PVC - těsnění – Viton - ventilové kuličky - keramika - membrána s teflonovou vrstvou - připojení sání, výtlaku a odvzdušnění - šroubení pro hadici prům. vněj 6 x vnitř 4 mm - samoodvzdušňovací (samonasávací) provedení dávkovací hlavy
- nastavení dávkovaného množství: - ruční nastavení délky zdvihu membrány (u dávkovacích hlav samonasávacích se doporučuje délka zdvihu v rozmezí 50 – 100%) - řízení zdvihové frekvence ručně (digitálně) přímo na čerpadle nebo externím beznapěťovým pulsním signálem s možností pulsní multiplikace - maximální zdvihová frekvence 180 zdvihů/min - relé poruchové signalizace – kontakt N/C - možnost dálkového zap. / vyp. čerpadla beznapěťovým kontaktem - hmotnost ~ 2,9 kg
20. | Univerzální řídící kabel | ks | 1
- pro přenos řídícího signálu z regulátoru do dávkovacího čerpadla - 5 žil, délka 5 m - na jednom konci konektor pro připojení do čerpadla, na druhém konci volné žíly
21. | Zásobní nádrž na chemikálii, V = 60 l | ks | 1
- určena pro skladování NaOCl - provedení PE, barva černá (pro světlocitlivé látky), výška 590 mm, průmer 420 mm - možnost instalace dávkovacího čerpadla přímo na víko nádrže pomocí zalitých závitových pouzder
22. | Záchytná vana pod zásobní nádrž | ks | 1
- pro nádrž o objemu V = 60 l - provedení PE; barva bílá; výška 260 mm, průměr 600 mm
23. | Sací sestava s dvoustupňovým plovákovým hlídačem min. hladiny | ks | 1
- typ PVC II, provedení PVC, stavitelná délka - určena pro nádrž V = 60 l - sací košík se zpětným ventilkem a sítkem - hadička PVC průměr vněj 6 x průměr vnitř 4 mm pro připojení na sací ventil dávkovacího čerpadla - plovákový hlídač minimální hladiny ukončen kabelem s konektorem pro připojení přímo do čerpadla
24. | Multifunkční ventil | ks | 1
provedení PVC, pmax = 10 bar
25. | Hadice pro sání, výtlak a odvzdušnění | m | 12
provedení PVC, průměr vnější 6 x průměr vnitřní 4 mm pmax = 0,5 bar
26. | Vstřikovací ventil na NaOCl | ks | 1
- provedení PVDF, těsnění PTFE - předpětí pružiny ~0,5 bar, pružina z tantalu - pro připojení na konec výtlačné trasy v místě dávkování - vnější instalační závit 1/2“ pro připojení v místě injekce - šroubení pro připojení na hadici průměr vněj 6 x průměr vnitř 4 mm
27. | Předsestavení a smontování dávkovacího kompletu | ks | 1
V rámci předsestavení kompletu bude u dodavatele na zásobní nádrž instalováno dávkovací čerpadlo a sací sestava. Budou provedeny prostupy víkem nádrže. Před dopravou bude dávkovací čerpadlo z nádrže odinstalováno a zasláno v přepravním obalu.
28. | Sudové čerpadlo | ks | 1
- kompletní sudové přenosné čerpadlo s elektropohonem včetně 1,5 m dlouhé výtlačné hadice zakončení plnící pistolí - Qmax = 900 l/hod při Hmax = 5,0 m - P = 230 W, 230 V, 50 Hz, krytí IP24; kabel s eurovidlicí 5 m - vnější průměr sacího nástavce 25 mm - hmotnost 2,4 kg - materiálové provedení – PP, PVC, Viton, Hastelloy C
29. | Elektroinstalační lišta pro kotvení výtlačné hadice | m | 12
plastová, bílá, včetně kotevního materiálu
E: Demontáž stávajícího zařízení
30. | Demontáže stávajícího zařízení, sestávající z: | kpl | 1 |  | 0
Vodoměr DN 100 1 ks
Šoupátko uzavírací ruční DN 80 1 ks
Šoupátko uzavírací ruční DN 100 4 ks
| Potrubí DN 50 a menší včetně tvarových kusů, armatur a kotvení 5 m |  |  |  | 0
| Potrubí DN 80 včetně tvarových kusů, armatur a kotvení 20 m |  |  |  | 0
| Potrubí DN 100 včetně tvarových kusů, armatur a kotvení 30 m |  |  |  | 0
| Přenos do souhrnné tabulky |  |  |  | 0