Kotelna Vančurova

Specifikace předmětu zakázky:

V rámci plánované rekonstrukce plynové kotelny je předpokládaná výměna všech stávajících tří plynových kotlů, včetně úprav strojní části a komínů a nového systému MaR.

V kotelně jsou instalovány 3 plynové teplovodní kotle:

- 1x Kotel PGV 25 o výkonu 290 kW s přetlakovým hořákem APH 04 PZ

- 2x Kotel PGV 65 o výkonu 730 kW s přetlakovým hořákem APH 10 PZ (za jedním z kotlů je instalován dochlazovač spalin Hoval Thermocondesor - TCAF1500)

Všechny 3 plynové kotle budou demontovány a nahrazeny 3 novými plynovými kondenzačními kotli, které budou výkonově navrženy dle současných potřeb zásobovaných objektů zohledňující i letní provoz – ohřev TeV (dle energetického auditu a spotřeb plynu naměřených provozovatelem kotelny). Předpokládané snížení výkonu zdroje tepla je min. 30%.

Současně s výměnou kotlů musí být řešena:

- Kompletní rekonstrukce potrubních rozvodů v prostoru kotelny a částečná rekonstrukce potrubních rozvodů v prostoru strojovny

- Instalace nového expanzního automatu a CHÚV doplňovací vody

- Úpravy na vnitřním rozvodu zemního plynu.

- Úpravy na kouřovodech – připojení nových kotlů, včetně vyvložkování stávajících komínů (součástí PD bude hydraulický výpočet spalinových cest)

- Další nutné úpravy a náhrady na potrubních rozvodech ve strojovně týkající se jednotlivých otopných větví (čerpadla, armatury, filtry, měřiče tepla,…)

- Náhrada stávajícího systému MaR novým systémem MaR

- Nutné stavební úpravy

Rekonstrukce kotelny musí být provedena za letního provozu stávajícího kotle K1 bez delších odstávek – provizorní přepojení kotle K1 pro ohřev TeV, což musí být řešeno v PD.

Zařízení pro přípravu TeV muže být zachováno. Budou provedeny pouze nutné úpravy vyvolané výměnou kotlů.

V kotelně je také instalovaná mála KGJ, ze které je tepelný výkon vyveden do teplovodní soustavy kotelny. Návrh rekonstrukce kotelny musí zachovat vyvedení tepla z této KGJ.

Rozsah a obsah projektové dokumentace (PD) a souvisejících dokumentů:

- Koncepce rekonstrukce kotelny (popis, schéma zapojení, dispozice)

- Projektová dokumentace pro provádění stavby, která musí být v souladu s vyhl.č. č. 499/2006 Sb.

- Požárně bezpečnostní řešení

- Hluková studie

- Rozpočet stavby a výkaz výměr – soupis prací, dodávek a služeb (dělený na jednotlivé funkční celky)

Upřesnění požadavku na projektovou dokumentaci (PD):

- Forma předání PD: 6x v papírové podobě + 1x v elektronické podobě (otevřené formáty + PDF)

- PD bude obsahovat soupis veškerých demontáží, provizorií, stavebních úprav, demolicí a případných přeložek stávajících inženýrských sítí spojené s rekonstrukcí kotelny

- PD bude zpracována v souladu s platnými legislativními předpisy (ČSN, vyhlášky, zákony atd.)

- Zjištění stávajícího stavu včetně zaměření stávajících zařízení a stavebního objektu

- V PD budou specifikována místa napojení na stávající infrastrukturu, zařízení a objekty – hranice PD

- Umístění všech armatur a komponent vyžadujících obsluhu bude navrženo tak, aby byly bezpečně přístupné k jejich ovládání a servisu

- PD bude obsahovat základní požadavky na obsluhu navrženého zařízení

- U všech napojení nových zařízení na stávající soustavy v majetku třetích osob budou navrženy měřící zařízení (např.: elektroměr, plynoměr, měřič tepla)

- V technické zprávě budou uvedeny požadavky na provedení veškerých zkoušek dle platných norem a předpisů

- Zhotovitel předá objednateli originály všech rozhodnutí a dokladů zajišťovaných zhotovitelem u veřejnoprávních orgánů a účastníků územního či stavebního řízení. Kopie budou v jednotlivých paré Dokladové části dokumentace

- Veškeré podklady potřebné pro vypracování projektové dokumentace si zajistí zhotovitel