Kotelna Zimní stadion

Specifikace předmětu zakázky:

Instalace nového plynového kotle, určeného primárně pro ohřev teplé vody (TeV), a souvisejícího zařízení (kompaktní výměníková stanice – deskový výměník, čerpadla, armatury,…). Dále bude provedena:

- úprava rozvodů topné vody tak, aby došlo k zefektivnění využití odpadního tepla ze stávajícího chladícího zařízení ledové plochy pro ohřev TeV a ÚT

- výměna řídicího systému celé kotelny

V kotelně jsou instalovány:

- 3 plynové teplovodní kotle Rapido GA o výkonu 220 kW s atmosférickým hořákem

- 3 zásobníky TeV o objemu 400 l

Současně s instalací nového kotle musí být řešena:

- Rekonstrukce potrubních rozvodů v prostoru kotelny (nový sběrač otopné vody,…)

- Úprava na vnitřním rozvodu zemního plynu.

- Instalace nové spalinové cesty pro nový kotel

- Náhrada stávajícího systému MaR novým systémem MaR

- Nutné stavební úpravy

Rekonstrukce kotelny musí být provedena za letního provozu stávajících kotlů bez delších odstávek.

Rozsah a obsah projektové dokumentace (PD) a souvisejících dokumentů:

- Koncepce rekonstrukce kotelny (popis, schéma zapojení, dispozice)

- Projektová dokumentace pro provádění stavby, která musí být v souladu s vyhl.č. č. 499/2006 Sb.

- Požárně bezpečnostní řešení

- Hluková studie

- Rozpočet stavby a výkaz výměr – soupis prací, dodávek a služeb (dělený na jednotlivé funkční celky)

Upřesnění požadavku na projektovou dokumentaci (PD):

- Forma předání PD: 6x v papírové podobě + 1x v elektronické podobě (otevřené formáty + PDF)

- PD bude obsahovat soupis veškerých demontáží, provizorií, stavebních úprav, demolicí a případných přeložek stávajících inženýrských sítí spojené s rekonstrukcí kotelny

- PD bude zpracována v souladu s platnými legislativními předpisy (ČSN, vyhlášky, zákony atd.)

- Zjištění stávajícího stavu včetně zaměření stávajících zařízení a stavebního objektu

- V PD budou specifikována místa napojení na stávající infrastrukturu, zařízení a objekty – hranice PD

- Umístění všech armatur a komponent vyžadujících obsluhu bude navrženo tak, aby byly bezpečně přístupné k jejich ovládání a servisu

- PD bude obsahovat základní požadavky na obsluhu navrženého zařízení

- U všech napojení nových zařízení na stávající soustavy v majetku třetích osob budou navrženy měřící zařízení (např.: elektroměr, plynoměr, měřič tepla)

- V technické zprávě budou uvedeny požadavky na provedení veškerých zkoušek dle platných norem a předpisů

- Zhotovitel předá objednateli originály všech rozhodnutí a dokladů zajišťovaných zhotovitelem u veřejnoprávních orgánů a účastníků územního či stavebního řízení. Kopie budou v jednotlivých paré Dokladové části dokumentace

- Veškeré podklady potřebné pro vypracování projektové dokumentace si zajistí zhotovitel