Akce :     STAVENí ÚPRAVY V OBJEKTU

Parc.č.  st. 23/1, Nový Jičín město

Investor :  Město Nový   Jičín , Masarykovo nám .1/1

Nový  Jičín

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY                          -  D.1.4.1. VYTÁPĚNÍ -

Obsah projektu :  Technická zpráva

Výkresová část

D.1.4.1.-1 Vytápění – půdorys 4. NP

D.1.4.1.-2 Vytápění – schéma 4.NP

D.1.4.1- 3 OPZ – půdorys. 4.NP

D.1.4.1 – 4 OPZ – schéma 4.NP

Nový Jičín, prosinec  2015                                               Vypracovala: Haráková  S.

## TECHNICKÁ   ZPRÁVA

- vytápění -

1. ÚVOD

Projekt vytápění   bytu ve 4.NP, parc.č. 23/1, Nový jičín  byl vypracován na základě předložených stavebních výkresů  a informacích o stavební konstrukci.

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí:

Na základě předložených podkladů byl zpracován  výpočet  tepelných ztrát pro oblastní teplotu –15o C. Objekt je situován v řadové zástavbě  bytových domů.

Pro výpočet tepelných ztrát bylo provedeno posouzení jednotlivých konstrukcí.

Tepelné ztráty činí ………………………..  12 kW

Tepelná ztráta  nádstavby  je garantována za  předpokladu dodržení skladby konstrukcí

Stěna obvodová –                                                                     U = 1,6

Střecha                                                                                      U = 1,2

Okna dvojsklo                                                                           U =1,3

2. NÁVRH  ŘEŠENÍ

2.1. Zdroj tepla

Zdrojem tepla je nový plynový nástěnný kotel  o výkonu 14 KW . Kotel je s vestavěným zásobníkem TUV 55 l.  Kotel bude osazen  v koupelně v 4.NP.

2.2. Rozvod ÚT

V bytě bude proveden   nový rozvod ÚT  z měděného potrubí  při podlaze , potrubí pod vanou a zasekané do podlahy bude izolované návlekovou izolací.

2.3. Otopná tělesa

Jako otopná tělesa jsou navrženy  ocelové deskový  tělesa s vestavěným termostatickým ventilem   se spodním napojením.

Na přívodu budou otopné tělesa opatřené  termostatickým ventilem .

2.4. Topná zkouška

Po provedené montáži bude provedena zkouška těsnosti a topná zkouška v době trvání 24 hodin. Potrubí bude opatřená emailem bílé barvy.

3. Odběrná plynová zařízení

Stávající rozvod plynu bude zdemontován včetně stávajících  topidel a sporáku.

Na stávající rozpěrku bude osazen plynoměr G 1,6 a uzavírací kohout.   Nové měděné potrubí spojované lisováním  OPZ bude vedeno přes chodbu do  koupelny k plynovému kotli o výkonu 14 KW a do kuchyně k plynovému sporáku.

Nástěnný plynový kotel 14  KW s integrovaným zásobníkem 55 l bude umístěn v koupelně. Prostupy zdivem budou opatřené  chráničkami. Odtah spalin koaxiálně 80/125 nad střechu .   Po provedené montáži bude provedena zkouška těsnosti potrubí  , revize  OPZ a nátěr potrubí.

ZDROJ č.1  plynový  kotel o výkonu 14 KW

Umístěný parc.č. 23/1 , Nový jičín - město

jmenovitý tepelný příkon do 15 kW

palivo: zemní plyn

odtah spalin: koncentrický ,turbo , 80/125 , přívod vzduchu a odtah spalin  nad střechu .

Zdroj bude uveden do provozu a provozován v souladu s podmínkami pro provoz tohoto  zdroje stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jeho prováděcími předpisy a výrobcem. Ve zdrojích budou spalovány pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva uvedená v povolení provozu. Budou dodržovány emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustná tmavost kouře.

Před vpuštěním plynu zkontroluje pracovník dodavatele plynu, zda připojované OPZ odpovídá svým rozsahem a provedením projednané  technické dokumentaci a obchodně technickým  podmínkám dodavatele plynu.

Při vpuštění zemního plynu do OPZ pracovník dodavatele plynu

-instaluje plynoměry dle TPG 934 01

-zkontroluje těsnost připojovacích  spojů plynoměrů

-zkontroluje a zapíše typ , výrobní číslo  a stav počítadla plynoměru a nechá potvrdit

odběratelem protokol o montáži plynoměru.

-zaplombuje připojovací spoj plynoměru

-pořídí zápis o vpuštění  plynu do OPZ

Všechny spotřebiče budou opatřeny uzavíracími kohouty

Po provedené montáži bude instalace podrobená zkoušce těsnosti.

Výpočet spotřeby plynu

Spotřeba plynu : 1800 m3/rok

4. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek a ČSN. Zejména je nutno zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění k bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 361/2007 Sb., dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 361/2007 Sb., č. 148/2006 Sb. dle zákona č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům práce s el. zařízeními.

Montážní práce ZTI budou provedeny za dodržení závazných ustanovení ČSN EN 12056-1-5, ČSN 756760, ČSN 755455, směrnic a předpisů výrobců zařízení a dle projektu pracovníky s patřičnými úředními oprávněními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístněna lékárnička v kanceláři stavbyvedoucího, rovněž zde budou umístěna nouzová telefonní čísla rychle pomoci.

- 5.  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nebude ohrožovat život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, do vnějšího okolí nebudou uvolňovány škodlivé látky, emise nebezpečných záření ani okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem.

Při navrhování byla respektována Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.Realizace stavby a provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při výstavbě se doporučuje užívat v největší možné míře ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály, rovněž je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vč. zákona č. 460/2004 Sb., zákon č. 218/2004 Sb. a zákona č. 168/2004 Sb.), zákon č. 76/2002 Sb. a 86/2002 Sb. resp. č. 521/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění a vyhl. č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody.

Prováděním ani následným provozem nebudou ovlivněny vodní poměry ani jakost nebo množství podzemních vod.

Materiály použité na stavbu neobsahují zvlášť nebezpečné ani nebezpečné látky (dle přílohy) 1 zákona č. 254/2001 Sb.), neohrozí tedy jakost povrchových anebo podzemních vod.

Užíváním vznikne běžný komunální odpad, který bude separován v souladu s platnou legislativou na papír, plasty, sklo atd., který bude ukládán do oddělených nádob a průběžně odvážen na určenou skládku na základě smluvního vztahu.