- Rekonstrukce kanalizačního sběrače

- v ul. Brožíkova, Nový Jičín

- Zakázkové číslo: 1652/2015

- Archivní číslo : 129/2015

Stupeň         : Dokumentace pro stavební řízení

Souprava      :

Vypracoval    :

Investor      : Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

Datum         : březen 2016

Seznam příloh:

--------------

A.   Průvodní zpráva

B.   Souhrnná technická zpráva

C.   Situační výkresy

C.3.  Koordinační situace						1:   500

C.4.  Katastrální situační výkres				1: 1 000

D.   Výkresová dokumentace

D.1.    Technická zpráva

D.2.    Situace stavby						1:   250

D.3.    Podélný profil						1:   250/100

D.4.    Vzorový řez uložení potrubí

D.5.1.  Vzorová revizní šachta DN1000

D.5.2.  Vzorová revizní šachta DN600

D.6.    Uliční vpust

D.7.    Návrh dopravního značení

D.8.    Seznam souřadnic

D.9.    Výkaz výměr

E.   Dokladová část

F.   Nákladová část

A	Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)  název stavby

Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Dolní předměstí, p.č. 586/1, 584/2, 584/1

c)  předmět dokumentace

Rekonstrukce jednotné kanalizace podél původní trasy

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Lubomír Novák - AVONA, IČ 12650757, Divadelní 14, Nový Jičín, 741 01

Autorizace  VH 1100472

A.2  Seznam vstupních podkladů

Výchozím měřickým podkladem byla mapa EN v měřítku 1:1000. V rámci přípravných prací byla zpracována podrobná mapa 1:500.

A.3  Údaje o území

a)  rozsah řešeného území

Staveniště se nachází v okrajové části  N. Jičína, v lokalitě Lamberk,  v zastavěném území se zástavbou převážně izolovaně stojících rodinných domů.

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Stavební pozemky nejsou součásti chráněného ani záplavového území.

c)  údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry na území stavby jsou dobré, realizací stavby nedojde k jejich zhoršení.

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací jedná se o rekonstrukci.

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím

V rámci zpracování dokumentace pro stavební řízení byly splněny všechny podmínky vydaného územního rozhodnutí.

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Touto stavbou nejsou nijak dotčeny obecné požadavky na využití území ani ochrana veřejných zájmů, zejména pak ochrana přírodního a kulturního dědictví a ochrana architektonických a urbanistických hodnot. Umístění stavby je v souladu s Vyhl. 501/2006.

Projektová dokumentace je zpracována dle ČSN a vyhlášek platných k datu návrhu projektového řešení.

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zahrnuty v dokumentaci.

h)  seznam výjimek a úlevových řešení

Není řešeno.

i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje žádné další investice.

j)  seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle KN)

Jedná se o stavbu na  pozemcích ost. ploch (MK) v k.ú. Nový Jičín-Dolní předm.:

p.č. 586/1 - ost. plocha  - Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

584/2- ost. plocha  - Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

584/1- ost. plocha  - Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

# A.4  Údaje o stavbě

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci.

b)  účel užívání stavby

Rekonstrukce jednotné kanalizace za účelem přímého a spolehlivého napojení přilehlých RD na stávající jednotnou kanalizaci (ukončení na ČOV Šenov u NJ) vč. odvodnění vozovky  MK.

c)  trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o vybudování stavby trvalého charakteru.

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Nejedná se o stavbu podléhající ochraně podle jiných právních předpisů.

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Není řešeno.

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Viz. dokladová část PD – podmínky jsou splněny.

g)  seznam výjimek a úlevových řešení

Z prostorových důvodů a množství ostatních inž. sítí nelze v některých úsecích dodržet

vzájemně ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Jedná s o úsek kanalizace u napojovací šachty Š2078 v ul. Slezská (min. vzdálenost 1,47 m v délce cca 7 m) a mezi Š5216 a Š5216b (min. vzdálenost 1,32 m v délce cca 12 m).

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Jednotná kanalizace PP URB2 DN250–300 mm  o  délce cca 121,5 m vč. propojení stáv. kanalizačních přípojek (12 ks)  a napojení 6 uličních vpustí.

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,  apod.)

- Množství srážkových vod  (odtokové poměry se nemění)

Pro výpočet množství srážkových vod stékajících z plochy stáv. zástavby byl použit vztah :           Q = S . i . ф

Q  = 0,48 . 156  l/s . 0,6 = 44,9  l/s

Z hlediska dimenzí pro dešťovou kanalizaci postačuje plastové potrubí DN 250 mm.

- Množství odpadních vod  (odtokové poměry se nemění – 12 stávajících nemovitostí)

Počet obyvatel                              :  40

Denní spotřeba                              : 120 l/os/den

Denní množství                             : Qp = 40x 0,120 = 4,8 m3/den =  0,056  l/s

Koeficient denní nerovnoměrnosti: kd = 1,8

Maximální denní množství           :  Qd = kd x Qp  = 8,64 m3/d

Hodinové maximum                     :  Qh = 2,2 x Qd = 0,79 m3/hod = 0,22  l/s

Roční množství splaškové vody   :  Qr = 1750  m3

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

rozhodnutí o povolení  stavby	        	                        09/2016

zahájení stavby				                        09/2016

dokončení stavby				                        10/2017

k)  orientační náklady stavby

Předpokládaný náklad stavby je cca 1 000 tis. Kč.

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden stavební objekt.

Vypracoval:                                                                Ing. Lubomír Novák

B	Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku

Staveniště se nachází v okrajové části města, v zastavěném území se zástavbou převážně izolovaně stojících rodinných domů.  Území má mírný podélný i příčný spád, přístup na budoucí staveniště je z přilehlých místních komunikací.

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti III.- 100%, s úrovní hladiny podzemní vody 3 m pod terénem, průměrná hloubka výkopu kanalizace je 2,7 m.

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Dojde k dotčení ochranných pásem podzemních i nadz. inženýrských sítí, zejm. podz. a nadz. vedení NN ve správě ČEZ a.s., podz. sdělovacích kabelů ve správě CETIN a.s., potrubí vodovodu v majetku obce (provozuje SmVaK a.s.), STL plynovodu ve správě RWE GasNet, s.r.o. a kanalizace v majetku města. V průběhu výstavby musí být respektovány ustanovení ČSN (zejména ČSN 736005). S ohledem na polohu stáv. sítí a jejich prostorové uspořádání v místní komunikaci, nelze vždy dodržet ochr. pásmo vo-dovodu a kanalizace (zejména u šachet, přesto se původní nevyhovující stav podstatně zlepší).

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek není součásti záplavového území. Stavba kanalizace je mimo seismicky aktivní oblast, poddolovaná území a speciální ochranná a bezpečnostní pásma.

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové

poměry v území

Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nedojde k ovlivnění odtokových poměrů v daném území.

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nepředpokládá se trvalý zábor ZPF.  LPF nebude dotčen trvale ani dočasně.

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a TI)

Jednotná kanalizace bude napojena ve stávající revizní betonové šachtě Š2078, která je osazena na stávající jednotné kanalizaci v ul. Slezská (šachta bude kompletně zrekon-struována  se vstupním komínkem z plastové šachty DN600).

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá podstatné časové ani věcné vazby na okolí a nevyžaduje další investice.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předložená dokumentace řeší prodloužení jednotné kanalizace v okrajové části města. Základní kapacity:

Kanalizační potrubí  PP URB2, DN300,SN8                                44,4 m

Kanalizační potrubí  PP URB2, DN250,SN8                                77,1 m

Kanalizační potrubí  PVC KG, DN150,SN8  (přípojky)               60 m

Kanalizační potrubí  PVC KG, DN150,SN8  (přípojky k UV)     18 m

Kanalizační revizní šachty DN600                                                5 ks

Kanalizační revizní šachty DN1000                                              3 ks

Uliční vpusti  DN500                                                                     6 ks

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavků na urbanistické řešení.

b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o podzemní stavbu bez požadavku na architektonické řešení.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není řešeno.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Není řešeno.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Při obsluze a údržbě kanalizačních objektů se provozovatel musí řídit platnými normami o hygieně a ochraně zdraví a tyto aplikovat na dané podmínky.

B.2.6	Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci jednotné kanalizace pro odvádění splaškových a srážkových vod z rodinných domků v ul. Brožíkova v souvislosti s uvažovanou celkovou rekonstrukcí vozovky MK, vč. odvodnění vozovky. Kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v revizní šachtě Š2078 v ul. Slezská.

Jedná se o jednoduchou stavbu, která spočívá v položení kanalizace PP UR2 DN250-300, SN8, s uložením do tvarovaného štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí, s napojením do stávající jednotné  kanalizace.

Na trase kanalizace jsou navrženy typové betonové DN1000 a plastové Tegra DN600.

Kanalizace bude před záhozem potrubí zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 v rozsahu 100% délky potrubí vč. provedení kamerové prohlídky.

b)  konstrukční a materiálové řešení

Jako materiál je navrženo potrubí  PP URB2 DN250-300, SN8. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískové lože (max. zrno 10 mm) pro uložení kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí do štěrkopískového lože a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem (max. zrno 20 mm) do výšky 100 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je navržen zásyp hutněným štěrkem 16-32 mm a konstrukce vozovky. Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty DN1000  a  plastové šachty DN600. Šachty DN1000 jsou tvořeny prefabrikova-ným homogenním betonovým dnem s vyfrézovanou kynetou podle ČSN 1917 (tl. stěn 120 mm)  a osazením vstupního komínu z rovných skruží výšky 250, 500 nebo 1000 mm a přechodové skruže 580 mm vysoké (tl. stěn 120 mm). Zakrytí šachet je kanálovými poklopy s rámem tř. D 400. Šachty DN600 jsou tvořeny samostatným plastovým dnem s integrovanými výkyvnými hrdly, s uložením na podkladní hutněný podsyp kanalizace. Na tento dílec se nasune korugovaná trubka DN600 mm potřebné délky s teleskopem tvořící vstupní komín a na ni se osadí betonový prstenec s litinovým poklopem tř. D400.

Součástí prací bude propojení stávajících kanalizačních přípojek od přilehlých RD z potrubí PVC KG DN150, SN8  (trasy ověřeny pochůzkou s majiteli objektů a na základě dílčí kamerové prohlídky a konzultací s provozovatelem kanalizace).

Odvodnění vozovky MK zajistí uliční vpusti s litinovými mřížemi tř. D400, jejich pro-pojení na kanal. sběrač bude z potrubí PVC KG DN150, SN8.

c)  mechanická odolnost a stabilita

Jako trubní materiál je navrženo potrubí PP URB2 DN250 a DN300, SN8, resp. PVC KG DN150, SN8, které bude uloženo dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí. Uložení potrubí typové, obsyp po stranách potrubí bude hutněn po jednotlivých vrstvách max. 150 mm (Id = 0,98). Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů výrobce trub nehrozí nebezpečí jejich poškození.

Revizní šachty jsou typové. Při dodržení předepsaných postupů a podmínek statických výpočtů výrobce trub a šachet nehrozí nebezpečí jejich poškození.

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Jedná se o gravitační kanalizaci bez nároku na potřebu energie.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Není řešeno.

b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Jedná se podzemní potrubí a nádrže naplněné vodou – není nutno řešit.

c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Jedná se podzemní potrubí a nádrže naplněné vodou – není nutno řešit

d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Není řešeno.

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Není řešeno.

f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Není řešeno.

g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace)

Není řešeno.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

a)  kritéria tepelně technického hodnocení

Není řešeno.

b)  energetická náročnost stavby

Jedná se o potrubí gravitační kanalizace bez nároku na potřebu energie.

c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií

Není řešeno.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Není řešeno.

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

b)  ochrana před bludnými proudy

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

c)  ochrana před technickou seizmicitou

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

d)  ochrana před hlukem

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

e)  protipovodňová opatření

Uvedené negativní účinky vnějšího prostředí se zde nevyskytují.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Kanalizace bude napojena na stávající potrubí ve vyznačeném místě.

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Nové kanalizační potrubí bude napojeno na stáv. jednotnou kanalizaci DN300 v majetku investora. Délka nové kanalizace DN250-300 je cca 121,5 m, min. kapacita kanalizačního potrubí je Qkap = 185 l/s.

B.4  Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení

Návrh dopravního značení je uveden v příloze D.7. Jeho aktualizaci a projednání konkrétních opatření si zajistí vybraný zhotovitel stavby v závislosti na harmonogramu stavby, termínech a zvolené technologii rekonstrukce kanalizace.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z místních komunikací. Vzhledem k liniovému charakteru stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací by nemělo dojít k přetížení komunikací staveništní dopravou.

c)  doprava v klidu

Není řešeno.

d)  pěší a cyklistické stezky

Není řešeno.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

Plochy dotčené výstavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, tzn. že budou opraveny dotčené plochy vozovek místních komunikací a chodníků budou obnoveny vč. konstrukčních vrstev a asfaltového, resp. dlážděného povrchu.

b)  použité vegetační prvky

Plochy zeleně dotčené výstavbou budou po ukončení stavby ohumusovány a osety.

c)  biotechnická zařízení

Není řešeno.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vliv na životní prostředí je minimální. Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů. Vzhledem k prováděným stavebním úpravám se předpokládají následující vlivy na životní prostředí:

Stavbou a provozem kanalizace mohou vznikat odpady:

20 03 01  - směsný komunální odpad (Z)

Veškeré odpady a manipulace s nimi je prováděna dle příslušné kategorie ( O - ostatní odpad, Z - zvláštní odpad).

Požadavky z hlediska péče o životní prostředí po dobu výstavby:

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 381/2001: cihelné zdivo (170102), beton (170101), dřevo (170201), sklo (170202), plast (170203), zemina (170504), směs kovů (170407), kabely (170411).

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Není nutno řešit.

c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není řešeno.

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není řešeno.

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Není řešeno.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Není řešeno.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Není řešeno.

b)  odvodnění staveniště

Není řešeno – nepředpokládá se zastižení hladiny podzemních vod.

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště ze stávajících místních komunikací. Vzhledem k liniovému cha-rakteru stavby a minimalizaci přesunu výkopku zemních prací by nemělo dojít k pře-tížení komunikací staveništní dopravou.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach...), které je však vyváženo kladným výsledkem po ukončení stavby.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,  kácení dřevin

Nedojde ke kácení vzrostlých stromů nebo keřů.

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Při stavbě nebude trvale ani dočasně dotčen zemědělský ani lesní půdní fond (délka výstavby nepřekročí 1 rok).

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich

likvidace

Ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vznikají při stavební činnosti následující druhy odpadů :

katalog. číslo	druh odpadu			odpad

17 05 04		výkopová zemina		   O

20 03 01   	směsný komunální odpad	   Z

Původcem odpadu na stavbě je zhotovitel stavby, který zajistí manipulaci s výše uvedeným odpadem dle platných předpisů. Počítá se s využitím přebytečné zeminy k terénním úpravám na pozemku investora.

Zhotovitel stavby musí dále zajistit kontrolu práce a údržbu stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit, uložit do nepropustného kontejneru a vyvézt na příslušnou skládku nebo do spalovny.

O vzniklých odpadech je nutno vést evidenci tak, aby dodavatel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení.

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Deponie výkopové zeminy bude na pozemku investora v místě vymezeném dle aktuál- ního termínu provádění prací. Přebytečná zemina (cca 250 m3) bude použita k  terénním úpravám v okolí, příp. odvezena na skládku do 10 km.

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Vlastní stavební činnost, která probíhá na území investora, nesmí způsobit únik škodlivých látek do ovzduší ani vod.

Dodavatel je povinen udržovat své mechanizační prostředky v takovém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných produktů a to i při jejich skladování. Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a likvidovat odpady vyprodukované v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř. likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných odpadů.

Odpady produkované v průběhu výstavby zejména při bouracích pracích a jejich zatřídění dle Katalogu odpadů 381/2001: cihelné zdivo (170102), beton (170101), dřevo (170201), sklo (170202), plast (170203), zemina (170504), směs kovů (170407), kabely (170411).

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Charakter stavby nevyžaduje zvláštních řešení BOZ při práci. Z předpisů vyplývá zejména nutnost:

- důsledného zajištění stěn výkopů před sesunutím (pažení, rozepření)

- zajištění všech výkopů před pádem osob a zejména dětí

- dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, stl plynovodů, vodovodů atd.

k)  úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

l)  zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není řešeno.

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není řešeno.

n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby:   9/2016

Ukončení stavby:  10/2017

Termín skutečného zahájení prací bude upřesněn na základě požadavků investora a výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby - zahájení prací musí být oznámeno dotčeným subjektům s min. 30-ti denním předstihem.

Vypracoval:

Ing. Lubomír Novák

D.1. Technická zpráva

---------------------

d.1. Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení

Jedná se o rekonstrukci jednotné kanalizace pro odvádění splaškových a srážkových vod z rodinných domků v ul. Brožíkova v Novém Jičíně. Kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v revizní šachtě Š2087.

Trasa sběrače je vedena ve vozovce MK s výskytem množství stávajících podzemních inž. sítí ve správě jiných investorů, které je nutno respektovat.

Jako materiál potrubí sběrače je navrženo plastové žebrované PP potrubí URB2 DN250 až DN300,SN8 s uložením do tvarovaného štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí. Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískové lože (max. zrno 10 mm) pro uložení kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí do štěrkopískového lože a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem (max. zrno 20 mm) do výšky 100 mm nad vrchol potrubí. V další vrstvě je navržen zásyp hutněným štěrkem a konstrukce vozovky.

Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační

šachty DN1000  a  plastové šachty DN600. Šachty DN1000 jsou tvořeny prefaci-kovaným homogenním betonovým dnem s vyfrézovanou kynetou podle ČSN 1917 (tl. stěn 120 mm)  a osazením vstupního komínu z rovných skruží výšky 250, 500 nebo 1000 mm a přechodové skruže 580 mm vysoké (tl. stěn 120 mm). Zakrytí šachet je kanálovými poklopy s rámem tř. D 400. Šachty DN600 jsou tvořeny samostatným plastovým dnem s integrovanými výkyvnými hrdly, s uložením na podkladní hutněný podsyp kanalizace. Na tento dílec se nasune korugovaná trubka DN600 mm potřebné délky s teleskopem tvořící vstupní komín a na ni se osadí betonový prstenec s litinovým poklopem tř. D400.

Součástí prací bude přepojení stávajících kanalizačních přípojek z při-

lehlých RD z potrubí PVC KG DN150, SN8  (trasy ověřeny pochůzkou s majiteli objektů a na základě dílčí kamerové prohlídky a konzultací s provozovatelem kanalizace).

Odvodnění vozovky MK  zajistí  uliční vpusti  s litinovými mřížemi tř.

D400, jejich propojení na kanal. sběrač bude z potrubí PVC KG DN150, SN8.

Rozsah jednotné kanalizace

Kanalizační potrubí PP URB2, DN300,SN8					44,4 m

Kanalizační potrubí PP URB2, DN250,SN8					77,1 m

Kanalizační potrubí PVC KG,DN150,SN8 (přípojky)			60,0 m

Kanalizační potrubí PVC KG,DN150,SN8 (přípojky k UV)		18,0 m

Kanalizační revizní šachty DN600 					5 ks

Kanalizační revizní šachty DN1000					3 ks

Uliční vpusti  DN500     						      6 ks

Kanalizace bude před záhozem potrubí zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 756909 v rozsahu 100% délky potrubí.

d.2. Požadavky na vybavení

Jedná se o běžné stokové sítě bez zvláštních požadavků na vybavení.

d.3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Jedná se o prodloužení jednotné kanalizace, která je navržena s ohledem na požadavky investora v dané lokalitě.

Úseky mezi jednotlivými šachtami budou provedeny tak, aby bylo zajištěno trvalé a plynulé odvodnění stavební rýhy. Při stavbě dojde k několikanásobnému křížení s podz. i nadz. inženýrskými sítěmí. Před zahájením výstavby zhotovitel zajistí ověření výskytu inž. sítí. Při výstavbě je nutno dodržovat podmínky stanovené správci jednotlivých vedení a příslušné ČSN.

d.4. Vliv na režim povrchových a podzemních vod

Výskyt podzemní vody předpokládá v hloubce cca 3 m. Ve dně výkopové rýhy bude uloženo drenážní potrubí pro odvedení příp. průsaků.

d.5. Zpracované technické výpočty

Viz. průvodní zpráva bod A.4 i).

d.6. Požadavky na postup stavebních prací

V rámci stavebního dozoru je nutno důsledně kontrolovat přípravu lože potrubí a následné hutnění obsypu.

d.6.1. Zemní práce

--------------------

Výkopové práce jsou navrženy jako výkop rýhy s příložným pažením kolmých stěn. Zemní práce budou prováděny strojně, pouze v místech křížení s podz. vedením bude výkop proveden ručně a podzemní vedení řádně zajištěno.

Zatřídění zeminy podle třídy těžitelnosti - III. - 100%

Průměrná hloubka výkopu je 2,7 m. Zásyp rýhy bude hutněným štěrkem 16 -32 mm. Vytlačená zemina bude použita při terénních úpravách na území města do vzdálenosti max. 10 km, příp. odvezena na skládku.

Před zahájením výkopových prací je nutno provést případné vytýčení podzemních vedení, případně jejich ruční odkrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po provedení zhut. podsypu vedení je nutno před jejich zakrytím je protokolárně předat správci.

d.6.2. Materiál a uložení potrubí

----------------------------------

Jako materiál potrubí je navrženo plastové žebrované PP potrubí URB2 DN250-300,SN8 s uložením do tvarovaného štěrkopískového lože dle podkladů a statického výpočtu výrobců potrubí.

Na dno výkopové rýhy se provede štěrkopískové lože (max. zrno 10 mm) pro uložení kanalizačního potrubí. Po uložení potrubí do štěrkopískového lože a provedení zkoušky vodotěsnosti bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem (max. zrno 20 mm) do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.

V další vrstvě je navržen zásyp hutněným štěrkem.

d.6.3. Objekty na kanalizaci

------------------------------

d.6.3.1. Revizní šachty

------------------------

Jsou tvořeny prefabrikovaným dnem uloženým na podkladní betonovou desku z prostého betonu B 7,5 tl. 100 mm a osazením vstupního komínu z rovných skruží tl. 120 mm a výšky 1000 mm, 500 mm a 250 mm a přechodové skruže 580 mm vysoké. Ve stěnách dna budou osazeny šachtové přechodky příslušných profilů.

Všechny dílce jsou vyráběny z betonu tř. B 35 HV4 T50 a jsou opatřeny gumovými těsnícími kroužky pro zajištění vodotěsnosti šachty. Zakrytí šachet je plnými kanálovými poklopy tř. D 400 s rámem GUSS, pouze koncové revizní šachty budou osazeny poklopy s odvětráním.

Všechny skružové dílce jsou opatřeny zabudovanými vidlicovými stupadly dle DIN 1212.

d.6.3.2. Revizní šachty Tegra DN600

-------------------------------------

Plastové revizní šachty Tegra DN 600 jsou tvořeny šachtovým dnem s integrovanými hrdly, s uložením na podkladní vrstvu zhutněného štěrkopískového podsypu tl. 15 cm, na šachtové dno se nasune korugovaná trubka PP DN600. Na korugovanou trubku se osadí teleskopický adaptér (příp. i bet. roznášecí prstenec) pro osazení litinového poklopu D 400.

d.6.3.3. Dešťové vpusti

------------------------

Slouží k zachycení a odvedení dešťových vod z přilehlých ploch asf. komunikace ve vyznačených místech.

Jsou navrženy betonové prefabrikované DN500 s kalištěm a plastovým košem na splaveniny v provedení dle DIN 4052. Kanálový poklop (mříž s panty Begu D400) má rozměr 500x500 mm. Všechny dílce jsou vyráběny z betonu tř. B 35 HV4 T50.

d.6.4. Křížení cizích investic

-------------------------------

V rámci stavby dojde ke křížení s podzemními i nadzem. vedeními ve správě jiných investorů.

Před zahájením výkopových prací je nutno provést ověření výskytu dalších vedení, případně jejich ruční odkrytí a během výstavby dbát pokynů jejich správců. Po provedení  zhut. podsypu vedení je nutno před jejich zakrytím je protokolárně předat správci.

Opravy asf. komunikací a chodníků budou provedeny dle aktuálních techn. podmínek Města N. Jičín.

d.7. Pokyny pro provoz a provádění prací

Při výstavbě a provozu je nutno dodržet tyto normy :

ČSN 73 30 50 - Zemní práce

ČSN 75 69 01 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 73 60 05 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

Před zásypem kanalizace nutno provést zkoušku vodotěsnosti stoky dle ČSN 75 6909 v rozsahu 100% délky s doložením předávacích protokolů a protokolů o provedení kamerové prohlídky.

Po ukončení stavby zhotovitel na své náklady zajistí geodetické zaměření skutečného provedení díla (JTSK, Bpv).

d.8. Vytýčení objektů

Výchozím podkladem byla pozemková mapa města v měřítku 1:1000. V rámci přípravných prací byla zpracována podrobná mapa 1:500 se zákresem inženýrských sítí.

Vytyčení revizních šachet kanalizací je provedeno v souřadnicích JTSK, nadmořské výšky v systému Bpv.

Se zanesením celé stavby do souřadnic se počítá po dokončení stavby.

d.9. Bezpečnost práce

Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni:

a) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.)

b) v prostoru smykového klínu nepaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem a objekty

c) V případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů svalit předměty na dno výkopu

d) při přerušení stavebních prací udržovat bezpečnostní konstrukce po celou dobu přerušení

e) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouho-trvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště.

f) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů

g) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám

h) prověřit současný stav překážek

ch)provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení

i) pracovníci nesmějí do nebezpečného prostoru dosahu stroje

j) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké nejméně 75 cm

k) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklonění

l) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými normami ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73 2310, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551

m) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, který umožňuje průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce

Výčet opatření není zcela vyčerpávající problematika BOZ je značně rozsáhlá. V dalším odkazujeme na závazné zákony a nařízení výnos ministerstva stavebnictví B1-B6 a ČSN, které se řešením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže zabývají.

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto:

a) v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynová a jiná potrubí, není dovoleno používat železných sochorů, špičáků a pneumat. nástrojů

b) strojní vykopávky se nesmí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení vodovodního potrubí a plyn. potr., elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od plynovodů stanoví jejich provozovatel.

c) dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace uvědomit provozovatele díla

d) v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během práce vyvěšeno, aby nedošlo při záhozu k porušení nebo přetržení vedení

U kabelových vedení všech druhů napětí je ochranné pásmo od krajního kabelu na každou stranu 1,0 m.

Pro venkovní vedení nízkého napětí (do 380 V proti zemi) není ochranné pásmo zřízeno.

Během stavby se bude provádět kontrola jakosti prováděných prací v rámci stavebního dozoru.

Pracoviště bude označeno výstražnými tabulkami a svítilnami při snížené viditelnosti. Výkopy musí být zakryty nebo označeny a zajištěny proti pádu osob jednotyčkovým zábradlím vysokým 1,1 m nebo výkopem uloženým v kyprém stavu do výše 0,9 m.

Každý pracovník na pracovišti musí být prokazatelně proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců musí být veden deník o bezpečnosti při práci, s uvedením druhu školení, s jmenovitým seznamem školených a jejich podpisy.

Práce na strojích budou prováděny pouze oprávněnými a proškolenými osobami. Při provádění prací musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006, které stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících.

Nový Jičín, duben 2016

Ing. Lubomír Novák

- E.  Doklady

---------------

- I -  1. Mapa EN s vyznačením vlastnických vztahů

2. Údaje z KN na dotčené pozemky

3. Město Nový Jičín – OMRI

- II - projednání s dotčenými orgány a organizacemi

4.  - sítě – CETIN a.s

- RWE SMP Ostrava a.s.

- ČEZ SME Ostrava a.s.

- SmVaK Ostrava a.s.

- NJ NET Nový Jičín

5. Město Nový Jičín – koordinované stanovisko ŽP