ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

MALÉHO ROZSAHU

Forma zadání:

Dle vnitřního předpisu města Nový Jičín č. 13/2019 Zadávání a realizace veřejných zakázek.

1.   	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

IČO:	00298212

DIČ:	CZ00298212

Obchodní jméno:	Město Nový Jičín

Adresa sídla:	Masarykovo nám. 1/1

Nový Jičín, 741 01

2.     	DRUH, PŘEDMĚT A DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh zakázky: dodávka

Název předmětu zakázky:	„Výměna vodoměrů SV a TV v bytových domech ve vlastnictví Města Nový Jičín“.

Specifikace předmětu zakázky:

Jedná se o dodávku 1809 kusů nových bytových vodoměrů (991 kusů studená voda, a 818 kusů teplá voda) vč. demontáže a likvidace stávajících vodoměrů a montáže nových vodoměrů vč. těsnění a plomb se zaplombování. Součástí zakázky je také vystavení montážních protokolů dle domů s rozpisem na jednotlivé byty.

Požadavky na vodoměry:

- jednovtokový, suchoběžný

- s možností přidání radiového modulu pro elektronický odečet

- antimagnetický

- DN15mm, jmenovitý průtok Q3 = 1,6 m3/h, teplotní třída T50 (SV) a T90 (TV)

- mosazný připojovací závit G 3/4"

- mosazné tělo

- odolnost proti tlaku min. 10 bar

- stálá čitelnost naměřených hodnot

- přesnost vodoměru min. C+, min. průtok Q1 je menší než 15l/hod

- bez nutnosti uklidňujících délek na vstupu a výstupu

- montáž do svislé i vodorovné polohy

- bezpečnostní plomba k bytovým vodoměrům s kloubkem proti rozříznutí a s evidenčním číslem

- těsnění

- pružinová zpětná klapka

- stavební délka 110 mm

- vodoměry musí být v souladu s platnou legislativou ČR

- min. doba záruky záruka 2 roky

Technické parametry vodoměrů budou doloženy technickým listem.

Nabídková cena bude obsahovat:

- dodávku a montáž nových vodoměrů, včetně těsnění a plomb

- demontáž a likvidaci starých vodoměrů

- vyhotovení montážních protokolů dle domů s rozpisem na jednotlivé byty

Předpokládaná doba plnění zakázky:

zahájení prací:	10-11/2019 – po nabytí účinnosti smlouvy

ukončení prací:	do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 941.000,- Kč bez DPH

- POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena v návrhu smlouvy bude stanovena a uvedena v české měně bez DPH. Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících.

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

Změna (překročení) nabídkové ceny je možná v případě, bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních prací.

Do termínu lhůty pro podání nabídky uchazeč vloží požadovanou celkovou nabídkovou cenu bez DPH do elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK.

- POŽADAVKY NA JEDNOTNÉ ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Povinnou součástí nabídky jsou tyto části:

- návrh smlouvy o dílo dle přílohy č. 2;

- Cenovou nabídka, která musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících;

- doklady prokazující kvalifikaci uchazeče dle bodu 6 této zadávací dokumentace;

Nabídka včetně všech příloh bude podána pouze v elektronické podobě, a to prostřednictvím nástroje E-ZAK

5.  ZADÁVACÍ LHŮTA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, v délce 90 kalendářních dnů. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Uchazeč, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou do doby uzavření smlouvy.

6.  POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

6.1. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v něm    zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

- osvědčení o registraci montáže měřidel protečeného množství vody, vydané Českým metrologickým institutem

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.

6.2. Technické kvalifikační předpoklady (§ 56 zákona o veřejných zakázkách)

Technickou způsobilost prokáže dodavatel předložením tří referenčních akcí obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky provedených v posledních pěti letech, každá o finančním objemu min. 300.000,- Kč bez DPH.

- reference budou doloženy formou osvědčení (prostá kopie) objednatele nebo formou čestného prohlášení dodavatele o řádném plnění díla. Osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a údaj o řádném a odborném provedení stavebních prací. Čestné prohlášení dodavatele musí obsahovat identifikační údaje objednatele vč. kontaktu a musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a údaj o řádném a odborném provedení stavebních prací.

7.  HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 100 %. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH a  to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu, přičemž jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Protokol o vyhodnocení zakázky bude zveřejněn na profilu zadavatele.

8. PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje právo

- neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů,

- snížit rozsah dodávky nebo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

9.	PŘÍLOHY

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo

V Novém Jičíně dne:    15.10.2019

…………………………………………………….

Eva Friedecká

vedoucí oddělení technických a ekonomických činností,

zastupující vedoucí odboru bytového